重庆科达新能源材料有限公司

5万吨/年负极材料一体化产线项目

高压柜

招标文件

（技术部分）

编制：_____________

校核：_____________

审核：_____________

会签：_____________

审定：_____________

招标方：重庆科达新能源材料有限公司

2023年07月25日

目录

1. 总体说明	1

2. 建设条件	1

3. 执行标准	2

4. 技术参数	3

5. 技术规范及要求	4

6. 试验	15

7. 供货时间	16

8. 质量保证及其它	16

9. 技术文件	17

8. 检验和监造	18

9. 安装调试	19

10. 性能验收	20

11. 提供资料	21

12. 培训、技术服务和质量保障	20

13. 技术废标条件	22

- 总体说明

1.1本技术规范的适用范围仅限于科达锂电池负极材料智能化生产项目35kV开关柜的技术参数与结构要求、订货、调试及售后服务等方面等具体内容。

1.2本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的成熟优质产品。

1.3本技术规范提出的是最低限度的技术要求。除规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）。

1.4如果供方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。

1.5本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.6在签定合同之后，需方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，供方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方协商确定。

1.7本技术规范只在本次招标询价事宜中有效。

- 建设条件

2.1 项目概况

- 项目名称：科达锂电池负极材料智能化生产项目

- 投资单位：重庆科达新能源材料有限公司

- 建设地点：重庆市铜梁区大庙镇

- 建设性质：新建

2.2 建设地气象资料

- 历年极端最高气温             44.1℃

- 历年平均气温                 18.4℃

- 历年极端最低气温             -2.5℃

- 历年平均相对湿度             80.4%

- 历年平均降雨量               1082.4mm

- 历年最大降雨量               1482.2mm

- 年平均风速                   1.0 m/s

- 年日照时数                   1091.4h

- 年平均雷暴日数               45.1d

- 地震烈度：                   6度(a=0.05g)

- 平均海拔高度                 321m

2.3 供电条件

- 类型：交流电

- 电压：35 kV

- 频率：50 Hz

- 执行标准

GB／T 3906            《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB／T 11022           《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB／T 16927           《高电压试验技术》

GB／T 7354            《高电压试验技术 局部放电测量》

GB／T 4208            《外壳防护等级(IP代码)》

GB 1984               《交流高压断路器》

GB 20840.3            《电磁式电压互感器的补充技术要求》

GB 311.1              《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 1985               《高压交流隔离开关和接地开关》

GB 1208               《电流互感器》

GB 11032              《交流无间隙金属氧化物避雷器》

DL/T 478              《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

DL/T 527              《继电保护及控制装置电源模块（模件）技术条件》

DL/T 587              《继电保护和安全自动装置运行管理规程》

DL/T 593              《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 615              《高压交流断路器参数选用导则》

DL/T 670              《母线保护装置通用技术条件》

DL/T 5136             《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

JB/T 8952             《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

JB/T 10496            《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》

- 技术参数

4.1型式：

- 金属铠装封闭型移开式高压开关柜（KYN61-40.5）

- 固封式真空断路器，弹簧操作机构

4.2额定电压：40.5kV

4.3额定频率：50Hz

4.4开关柜主母线额定电流（铜母线）：1250A

4.5分支母线额定电流（铜母线）：1250A

4.6额定绝缘水平:

雷电冲击耐压： （峰值）对地、相间、断路器断口（动触头）：185kV；

隔离断口（静触头）：215kV；

工频耐压(1min)：对地、相间（动触头）：95kV；

隔离断口（静触头）：115kV

辅助回路和控制回路1min工频耐受电压2000V

4.7 额定短时耐受电流（4s）:20kA

4.8 额定短路开断电流:20kA

4.9 额定峰值耐受电流:50kA

4.10额定峰值短路关合电流:50kA

- 技术规范及要求

5.1基本规范

5.1.1 开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验，开关柜内电缆采用后面接线方式，铜排上电缆接线孔对地距离不小于720mm，采用双面维护。

5.1.2 各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电距离：810mm(合成绝缘)。

5.1.3 开关柜分为4个相对独立间隔，即母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室，开关柜隔板、前后门和门锁采用的金属板应有足够的机械强度，即正常操作时不应变形。

5.1.4 在断路器手车室、母线室和电缆室的上方要求设有泄压装置，当断路器或母线发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关设备内部气压升高，装设在门上的特殊密封条把柜前面封闭起来，顶部装备的泄压金属板将被自动打开释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜的安全。

5.1.5 开关柜前后各有1个有足够强度的钢化玻璃窥视孔，以观测断路器状态和电缆室是否发热。

5.1.6 钢化玻璃观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置，观察窗须达到外壳所规定的防护等级。

5.1.7 开关柜应有足够的强度，在现场的正常的安装过程中不能有变形，走样的现象发生。各柜门在正常的操作过程不应有变形，各柜门不能出现因自身原因下坠的现象。

5.1.8 开关柜中的各开关进出应轻巧灵活，不应有卡涩现象，触头的闭锁门应可靠动作。

5.1.9 开关柜中所有的设备的铭牌应向柜外张贴，以方便观察。

5.1.10 过电压保护器布局合理，正常工作引线不引起和电缆线放电现象。

5.1.11 开关柜导体间净距柜内导体间及导体对地的净距，应满足电力工业行业标准的要求。

5.1.12 防护等级：开关柜外壳防护等级不小于IP4X，断路器外壳防护等级不小于IP2X。

5.1.13 成套柜主母排及分支母排选用优质无氧铜，具体铜排规格按图纸设计，必须相序标识，采用硫化涂覆工艺处理，铜排搭接处必须压花、镀银处理并加装绝缘盒，不得有裸露母排；成套柜厂配齐所有连接螺栓（含并柜、电缆螺栓）。

5.1.14 防误功能：所有开关柜必须满足“五防”要求，装设简单、可靠的机械“五防”结构，同时加装电气闭锁。所有开关柜前面带电显示可以与智能操控装置集成，柜后安装高压带电显示装置，应装有能反映线路侧有无电压的带电显示及闭锁装置。防误功能具体要求如下：

- 断路器手车在试验/工作位置时，断路器才能合分闸，合闸后手车无法移动。

- 仅当断路器手车在试验/检修位置时，接地刀闸才能进行合分闸操作。

- 仅当接地刀闸在分闸位置，断路器手车才能从试验/检修位置推至工作位置。

- 接地刀闸在合闸位置时前下门及后下门才能打开，后下门打开后才能打开后上门。

- 断路器手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔下。

- 高压带电显示器闭锁接地开关，防止带电合接地开关。

- 进线柜、母联柜及隔离柜等后柜门要求带电磁锁，该柜子带电时严禁打开后柜门。进线电源开关上口带电时后柜门不能打开，分配进线柜设有带电闭锁装置。

- 柜式电压互感器装有设备带电后禁止进行摇进摇出的闭锁，电压互感器刀闸操作手柄处装有电磁锁，后柜门设有带电电磁锁。

- 断路器手车在试验/工作位置时，地刀压板不能按下地刀行程的三分之一。

5.1.15 所有开关柜开关室及电缆室应装有防止凝露的加热器，加热器装有根据天气情况自动投切的控制器，并且加热器的长期运行不应影响其它设备的安全运行。此设备的保质期为三年，在三年内出现任何问题供方都应无偿进行更换。

5.1.16 开关柜的前后门可用一定强度的优质冷轧钢板镀锌钢板（δ≥2.0㎜）外，壳体框架应用可靠强度的优质敷铝锌板（δ≥ 2.0㎜）；

5.1.17 开关柜在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门，若不使用工具，应不能打开、拆下或移动；在正常操作和维护时需要打开的盖板和门，应不需要工具即可打开或移动，并应有可靠的联锁装置来保证操作者的安全。

5.1.18 开关柜表面处理采用静电喷塑，颜色RAL7035。

5.1.19 沿开关柜排列方向的接地导体应采用铜母线。全部需要接地的设备都应优先通过铜排与此接地导体连接。 应至少有两个接地端子与系统接地网连接（连接面应进行搪锡处理），接地端子采用M12螺栓。

5.1.20 当开关柜采用电缆进出线时，电缆室应提供足够的空间，进出线电缆不能承受机械和弯曲应力，保证主接线端子与电源引下铜排有足够的接触面。并留有电缆头及零序CT安装及固定的位置，同时参照图纸进线数量选择合适的零序CT直径。

5.1.21开关柜应采取有效防止内电弧措施，发生内部故障，应能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围，使其仅在故障间隔而不能扩展到其它间隔。

5.1.22接地刀闸在开关柜前操作。

5.1.23所有开关柜应装有检修用照明设备，前柜、后柜各一套。

5.1.24智能综合监测装置

包含一次模拟图显示，带电显示器，自动加热及温度湿度控制器，就地远方转换开关，柜内照明控制开关，手动储能开关，断路器分合闸开关，断路器分合闸状态指示，接地开关指示，储能指示，不少于6个开关量输入接口和1个带电闭锁输出接口，语音防误提示及相关通信接口等功能。加热器可在柜外由开关控制其投入或切除。

其功能包括：温湿度控制、电缆室照明灯控制、远方/就地转换、断路器分/合闸控制、断路器分/合闸位置显示、接地开关分/合闸位置显示、带电显示和闭锁、手车工作、试验、移出位置显示、弹簧储能显示、带电闭锁输出、语音防误提示、能通过RS-485端口将数据上传至综合保护系统实现实时遥信及遥测功能

5.1.25同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

5.2 主要组件详细技术规范（以下数据只供参考，具体参数见系统图）

5.2.1 断路器

5.2.1.1 型式：固封极柱式真空开关

5.2.1.2 额定电压：40.5kV

5.2.1.3 额定频率：50Hz

5.2.1.4 额定电流：1250A

5.2.1.5 额定绝缘水平:

额定1min工频耐受电压95kV；额定雷电冲击耐受电压：185kV

辅助回路和控制回路1min工频耐受电压2000V

5.2.1.6 额定短时耐受电流:20kA

5.2.1.7 额定短路开断电流:20kA

5.2.1.8 额定峰值耐受电流:50kA

5.2.1.9 额定峰值短路关合电流:50kA

5.2.1.10额定短路持续时间:4s

5.2.1.11时间参量:

- 分闸时间： 20-50 ms

- 合闸时间： 35-70 ms

- 分、合闸不同期性：≤2ms

- 触头合闸弹跳时间：≤2ms

5.2.1.12开断与关合工况

- 额定操作顺序：0-0.3s-co-180s-co

- 额定电流开断次数：20000次及以上

- 满容量短路开断次数：50次及以上

- 机械操作次数：≥20000

- 噪声：≤60dB(分合闸噪声)

5.2.1.13真空灭弧室

- 允许储存期：20年

- 允许储存期内真空度：不低于6.6×10-2Pa

- 动、静触头允许磨损厚度：3mm

5.2.1.14  操作机构

- 断路器操作机构电源采用DC220V。

- 应提供机构手动合、分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动及防误操作措施。

- 所有控制设备，包括分合闸线圈，应采用正常工作电压为220V的直流系统。其操作电压范围：

合闸线圈   80%～110%

分闸线圈   65%～110%

跳闸线圈不应动作的电压   ≤30%

- 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。

- 断路器小车进退必须灵活可靠，小车机械限位必须坚固耐用，故障不大于5%，否则供方必须免费更换。

- 断路器额定开断2万次及以上，全绝缘，陶瓷管，630A/25KA，断路器触头必须满足带额定电流不发热，温度不超过65℃（温升≦30度），否则供方必须将全部批次的开关更换掉。

- 具备防跳跃装置功能。

5.2.1.15 断路器手车为落地式，要求互换性强、操作安全可靠。真空断路器回路应配备过电压装置，以防止操作过电压。

5.2.1.16在每个配电室配置绝缘检修台（非金属轻质）1个，高度为600mm且便于一人转移搬运,工频交流耐压不低于15KV。

5.2.2 干式电流互感器

采用环氧树脂真空浇注型单相电流互感器。额定电流比、准确级和容量见招标图纸。额定短时耐受电流：≥20kA(1S)、额定峰值耐受电流：≥50kA，局部放电：≤5PC。

5.2.3  过电压抑治柜

5.2.3.1 装置的性能要求

母线设置过电压抑治柜，共1台。要求柜体颜色及尺寸与其它开关柜相同，柜内配电压互感器、高压隔离开关、高压熔断器及二次微机消谐装置等。该装置要求具有国家级权威高压电器试验中心的检验报告。

- 电压互感器精度为 0.2/0.5/6P 级

- 额定一次侧电压为 35kV/√3

- 额定二次侧电压为 100V/√3 ，100V/√3 ，100V/3

- 额定输出容量为 100/50/50VA

- PT柜内配置智能检测仪

5.2.4 过电压保护器

- 采用复合式过电压保护器，将阻容吸收器和氧化锌非线性电阻相结合，具有阻容吸收器和组合式过电压保护器的双重功能，设间隙，采用四极式接地法，具有故障自动脱离功能。

- 操作冲击电流：400A

- 设过电压动作计数。

5.2.5 小电流选线装置（主机安装在PT柜上）

选用新一代小电流选线装置，其主要功能如下：

通用性强、接线简单主机通过五根线（A、B、C、N、L）接于PT二次侧；能适合小电流接地系统的各种情况，包括两相CT和消弧线圈过补偿或全补偿的情况。

采用技术先进的硬件及软件，选线准确、可靠，且抗干扰能力强，CPU采用高性能DSP，集数据采集、数据处理、逻辑判断、控制输出于一体，运算速度快，精度高，抗干扰性强、自检及自恢复能力强等特点。并采用智能化软件技术, 可对装置进行就地软件升级。原理先进，选线准确。

采用大屏幕液晶汉字显示，显示信息丰富直观，能通过提示菜单和面板按键轻松设定和查看各部分的信息，使得调试和维护简单、方便。

具有记忆故障、接地报警及在线自检功能要求循环存储50条最近发生的故障信息，掉电后信息不丢失；接地信息包括接地故障发生的时间、接地母线、接地线路、接地相别及接地时的PT参数记录，方便事故追忆。正常工作情况下，可对装置进行自检并发出相应信号指示，在发生接地状态下，发出接地告警信号及在失电时发出失电告警信号。

故障定位功能；在故障情况下，可通过信号定位探测器查找接地故障点。

通信接口（RS232、RS485及RS422）应具备与综自系统通讯的能力并提供相应的通讯规约，供方无条件配合综自厂家完成与主控室综自系统的对接通讯及调试等工作，能够将选线结果准确的上传到监控系统，并能准确的与GPS完成对时功能。

5.2.6零序电流互感器

电缆馈出线回路配置零序电流互感器，由小电流接地故障处理系统厂家成套配置。

5.2.7电能表

电能表：采用国产多功能智能电能表，电能表准确级为0.2级，安装在每面开关柜的二次室内，保证安装美观、牢固，布局合理，与各电气元件应保持适当距离，不影响日常检维修作业。

所有进、馈线采用多功能智能电能表（单向有功、无功计量，上传电流、电压、功率等）。所有电能表具有通讯接口，通讯协议DL/T645规约和Modbus规约两种以上，供方无条件配合综自厂家完成与主控室综合自动化系统的对接通讯及调试等工作。其技术参数要求如下：

- 额定电压：3×57.7/100V

- 电流规格：互感器接入式，互感器二次电流为5A。

5.2.8 电流互感器二次过电压保护器

若电流互感器在运行中发生二次绕组开路，或一次绕组流过异常过电流（如雷击、谐振、电容充电电流、电感启动电流等），将会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害，还会使互感器过激而烧损，甚至危及运行人员的生命安全。 电流互感器二次过电压保护器可解决上述问题，可限制CT二次开路时在二次绕组产生的过电压，从而保护设备和人身安全。

5.2.9保护、测控装置功能：（装置由需方提供）

- 进线设置光纤电流差动保护，定时限过电流保护、过负荷保护等（须与供电侧保护装置配套）。

- 电压互感器设置低电压保护、过电压保护、零序电压保护。

- 馈出线（变压器）设置速断保护、过电流保护、过负荷保护、零序保护、非电量保护，小电流单相接地选线并与后台机通讯。

- 所有保护装置就地安装在35kV开关柜上，并采用网线或通讯线和就地的通讯管理机与主控室的通讯管理机通讯。

- 配电所配置小电流接地系统单相接地故障选线（装置与就地通讯管理机的通讯连接由供方负责）。

- 完成各回路的电压、电流、开关量的采集、有功、无功、功率因数显示、断路器的控制等功能，并能实现数据上传等，即具有遥测、遥信、遥控功能。

5.3 二次部分技术要求

5.3.1 断路器辅助触点数量除满足设计要求外，还需在端子排至少预留两对常开和两对常闭接点，工作位、试验位、储能位等也都至少预留一对常开和一对常闭接点。用于断路器控制回路的辅助接点，应能可靠地切断断路器分合闸操作回路的电流。

5.3.2 所有开关柜上端子排接线及其排列应与需方提供的图纸保持一致。端子排上至少应有15%的备用端子（每段端子排至少预留三个）。柜内布线应满足下列要求：

- 原理正确，布线合理，配置牢固，整齐美观。

- 导线均为铜导线，绝缘等级1kV 。

- 导线截面：控制回路、交流电压回路≧1.5mm2；交流电流回路≧2.5mm2。

- 供电流互感器接线用的端子排应是电流试验型接线端子。

- 所有导线的终端应有与需方图纸一致的回路编号或导线走向标识，并全部采用接线端子压接和搪锡处理。

5.3.3开关柜手车应设有试验位置，当手车处于试验位置时，其主回路应形成隔离断口或分隔，而控制回路是接通的，并提供手车试验位置辅助接点。

5.3.4手车与高压开关柜辅助回路的插头连接，其同一功能单元、同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同，并能互换使用，插头与插座必须接触可靠，并有锁紧措施；插头与开关设备应有可靠的机械连锁，当开关设备在工作位置时，插头应拔不出来。

5.3.5柜顶小母线做16根，分8根每层，双层布置，排列方式由供方确定。除图纸中有的，其余备用。柜顶小母线仓必须单独封闭，采用φ6mm紫铜棒，铜棒必须搪锡或镀银，采用铜接头螺栓连接，小母线要求套热缩管。

5.3.6每面柜配带电传感器3只。控制电源、储能电源、PT 二次空开、加热器电源、照明电源、各测控装置电源等要求独立空开，不允许一个空开接两个装置。直流电源装置要求使用直流型专用空开。

- 试验

供方应按下述规定进行试验。

6.1型式试验

6.1.1开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

6.1.2开关柜内主要组件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

6.1.3供方应提供近五年内的有关型式的试验报告，以证明所供应的开关柜及其组件满足本技术协议和有关国家标准的规定。

6.2出厂试验

开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

6.2.1主回路的工频耐压试验；

6.2.2辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

6.2.3局部放电测量；

6.2.4主回路电阻测量（供方需提供合格的数据范围）；

6.2.5机械特性参数测量（供方需提供合格的数据范围）；

6.2.6机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

6.2.7仪表、继电器及接线正确性检定；

6.2.8在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

6.3现场验收试验

现场交接试验在安装完毕后，按“电气设备交接试验标准”由需方进行，现场交接试验所测结果，应符合工厂规定的技术协议或需方规定的数据。

- 供货时间

年月日将所需的开关柜分批次送至需方施工现场。需方有权根据工程进度要求供方推迟或提前供货。

- 质量保证及其它

8.1 供方应承诺所提供的产品应满足国家及行业有关质量标准或双方确定的标准，质保期为正式运行后18个月，质保期内年故障率不得超过1%（等于时扣除50%质保金，等于2%时，扣除100%质保金），设备使用寿命为30年；运行一年内出现设备故障，如果是设备自身质量问题，由供方免费维修或更换。供方必须保证需方10年内配套备件供应。供方需提供5年内免费到现场（不限次数）售后服务。在规定的质保期内，供方对由于设计、制作工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责，对产品进行免费维修或更换。

8.2设备运抵现场开始安装时，供方应在需方通知后派经验丰富的工程技术人员现场指导安装调试，直至设备正常投入运行。设备调试运行后，由双方及有关部门共同对产品按验收标准进行总体验收，在产品质保期内制造质量问题由供方负责修理或更换。对非供方责任造成的设备损坏，供方有优先提供配件和修理的义务。对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

8.3质保期满后，供方仍免费提供技术服务，对更换部件只收成本费用，并终身保证以成本价提供易损件。

8.4除合同中另有规定外，在质保期内如因设备自身原因出现质量问题，供方在收到需方通知后2小时电话响应，24小时内服务人员到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的部件或整机。

8.5设备运抵现场开始安装时，供方应在需方通知后派经验丰富的工程技术人员现场指导安装调试，直至设备正常投入运行。设备调试运行后，由需、供双方及有关部门共同对产品按验收标准进行总体验收。

8.6培训服务：培训服务：在合同签订后，供方免费在设备投产两年内至少安排3次每次6课时到需方讲课，讲课的内容是所供设备的原理、构造、维护检修工艺等，具体时间由需方提前7天通知。

8.7在制造过程中，需方可派人到供方进行监造和检验，供方应积极配合。

8.8运行中出现问题要求响应速度迅速，必须保证1小时内响应，必须在24小时内派技术服务人员到现场排除设备故障。

- 技术文件

9.1在正式技术协议书签订后1周内，供方向需方提供下述资料包括但不限于：

9.1.1设备安装图、设备的结构、性能等

9.1.2有关技术资料

9.1.3提供的图纸资料，应按ISO达标要求。

9.2供方在产品出厂时，应提供以下技术文件给需方，包括但不限于：

9.2.1合格证；

9.2.2运行、维护使用说明书每段4套；

9.2.3图纸资料3套/配电室。

9.3供方提供给需方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证需方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护。

9.4设备配套件工具

配套操作必须的操作手柄及转运小车。

附：

高压开关柜内元器件品牌表

| 元件/材料名称 | 品牌、生产或销售厂家、产品系列 |
| --- | --- |
| 高压真空断路器 | ABB、施耐德、伊顿/库柏 |
| 微机保护 | 南瑞继保、深圳中电、国电南自、上海昂顿 |
| 直流屏 | 重庆创思、河北高盛电气、深圳泰利电源 |
| 电流/电压互感器 | 大连一互、大连二互、重庆山城 |
| 多功能智能仪表 | 江苏斯菲尔、深圳中电、珠海派诺、安科瑞 |
| 智能操控装置 | 珠海派诺、上海昂顿、深圳中电、安科瑞、杭州辉能 |
| 隔离开关 | 平高电气、泰力、重庆铭创 |

- 6.2.1 设备清单（由投标方填写）

表6-1供货设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率 （kW） | 生产 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 6.2.2随机备品备件清单

表6-3供货随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 6.2.4一年备品备件清单(如有）

表6-4供货一年备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

7．设备防腐及外观、包装及运输

- 7.1表面处理

- 外观标准（刷漆颜色、品质等）要符合标准要求，并符合招标方要求，实施过程中确定涂装颜色。

- 7.2包装及运输

- 7.2.1包装

包装应符合JB/T6444-2004，运输过程中要将设备固定好，保证运输过程设备无移动。

设备的包装应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以避免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

遮盖物、金属带子或紧扣件采用螺钉或铆钉应有效固定。

包装箱设计考虑设备的支撑与固定，所有松散部件另用小箱封好装箱。

每箱设备均需附有与箱件相符合的装箱单。

设备附件应采取防潮、防锈等措施。

- 7.2.2运输

运输方式：汽运到施工现场。

包装箱件符合运输作业的规定。

包装箱上设有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部位等）。

发货标志：出厂编号、箱号、发货站、到货站，体积（长宽高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位。

电器控制柜在装卸和运输过程中，不应有严重冲击和振动。

必须了解道路及其沿途桥梁、涵洞、沟道等的结构、宽度、坡度、倾斜度、转角及承重情况，必要时应采取措施。

- 检验和监造

- 8.1检验

产品的设计制造和试验验证将遵照有关标准和规范，并满足招标文件的要求。

经工厂试验验收后的产品，投标方仍然保证现场试验验收达到要求的性能和可靠性；对于工厂的检查验收，不认为是解除制造厂所负的责任。

投标方须向招标方提供全部材料证明书和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，招标方有派代表参加的权利，投标方必须在试验前规定的时间通知招标方代表参加。

投标方须保证所提供的设备满足现场安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。

投标方对质保期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿的修复和零件配制，直至产品更换。

质保期后投标方满足招标方对产品的技术咨询（无偿）和零件的供给（有偿）。

- 8.2监造

招标方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表，在招标方统一组织下进行监造和出厂前检验，了解设备的组装、检验、试验和设备包装质量情况。投标方应积极配合，并提供相应技术资料，且不由此发生任何费用。

合同设备投料时提供整套设备的生产计划，每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

投标方须提前7天将设备监造项目及检验时间通知招标方。

招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅投标方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告），对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方须为提供一切方便，并将向招标方代表提供工作、生活方便。

包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合投标方工厂实际生产过程。

招标方代表如不能到场，投标方的工厂试验工作将正常进行，试验结果有效，但是招标方代表有权了解和检查试验报告和结果。

招标方代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方代表有权提出意见，投标方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论招标方是否要求和是否知道，投标方须主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，在招标方不知道的情况下，投标方不得擅自处理。

若投标方未及时通知招标方代表而单独检验，招标方将不承认该检验结果，投标方应在招标方代表在场的情况下重新进行该项试验。无论招标方人员是否参与监造及出厂检验，均不视为投标方按合同规定的应承担的质量保证责任的解除，也不免除投标方对设备质量应负的责任。

投标方供应的所有合同设备部件出厂时，都将附有产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。

- 安装调试

- 投标方负责指导设备的安装，招标方提供基础建设和现场的安装工作。

- 高压柜的调试由投标方负责，招标方配合投标方对设备进行调试。

- 性能验收

（1）性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术文件的要求。

（2）性能验收试验的地点在招标方项目现场。

（3）机组性能试验的时间一般在招标方现场安装完毕调试后三日内进行，具体试验时间由招标方投标方共同商定。

（4）性能验收试验由招标方主持，投标方参与，按照下述性能验收指标进行。

（5）性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。

（6）性能验收指标

1）商务合同；

2）国家有关的验收标准及规范；

3）设计部门的技术文件；

4）双方签订的技术协议等；

5）交付的备品、备件是否完整

- 提供资料

投标方负责提供用于设计，制造、安装、操作及维修、检验的所有资料。投标方向招标方分期分批提供如下图纸和资料

- 11.1投标时提供的图纸和资料

投标时投标方需提供以下图纸和资料的纸质版2份和电子（CAD）版1份。

- 填写完整的数据表（设备清单等）。

- 设计制造检测和试验等采用的标准和规范。

- 外形图、布置图和连接件清单。

- 供货清单、备品备件清单。

- 11.2技术协议签订后提供的图纸和资料

技术协议签订后七天内，投标方需提供以下图纸和资料的纸质版和电子（可编辑CAD）版，电子版图纸与纸质版图纸保证一一对应，要求所有图纸及资料投标方必须盖章并签字确认。

- 填写完整的数据表；

- 能耗表，包括水、电、气、油等；

- 设计制造检测和实验等采用的标准和规范；

- 外形图、布置图和连接件清单；

- 设备的基础外形图和载荷数据；

- 供货清单、一年期备品备件、一年以上三年以下备品备件清单；

- 设备技术协议。

主要资料及图纸数量表

| 资料名称 | 数量（套） | 其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备技术协议 | 8（原件3套） |  |
| 设备图纸、资料（原件） | 8 |  |
| 控制系统的系统软件、组态软件（如有） | 按设备台数提供 |  |
| 竣工资料（含竣工图） | 8 |  |
| 调试大纲及方案（原件） | 8 |  |
| 调试报告（原件） | 8 |  |
| 详细的设备操作、维护说明书 | 8 |  |

- 11.3 随机资料

（1）机组在制造厂的检测和实验项目及出厂检验报告；

（2）装箱单、随机备品备件清单、一年备品备件清单、专用工具清单；

（3）产品合格证及质量证明书、产品安全质量监督检验证书、质量证书手册；

12. 培训、技术服务和质量保障

- 12.1培训

  - 12.1.1培训计划

为使设备能正常运行，投标方负责提供相应的技术培训，培训的内容应满足招标方受培训人员能熟练地操作设备达到良好运行水平，并能解决、处理常规故障。

培训计划如下：

（1）投标方负责提出培训内容和培训计划，由招标方确认。

（2）投标方选派有经验和有能力的技术人员对招标方技术人员进行培训。

（3）培训将采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。

（4）在培训期间，投标方将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。

（5）投标方要对被培训人员在培训期间的表现作出评价。

  - 12.1.2培训内容

（1）安装技术交底；工艺原理及设备结构介绍。

（2）装置维护管理、设备故障分析及排除；电气、仪表原理。

（3）操作故障分析及排除，系统控制运行等。

  - 12.1.3培训方式

（1）投标方将在现场为招标方的技术人员上课培训，地点在招标方现场。

（2）投标方提供现场控制设备维护所必须的生产厂家培训。

（3）在系统各设备调试期间，投标方在指导调试的过程中，对招标方的人员进行现场操作培训。

- 12.2技术服务和质量保障

（1）投标方对全套设备提供为期十二个月的质保期，质保期从调试验收合格之日算起十二个月。

（2）设备在实际生产中满足不了生产工况要求，投标方负责免费更换。

（3）在规定的质保期内，投标方对由于设计、工艺或材料而造成的任何缺陷和故障负责，对产品进行免费维修或更换。

（4）除合同另有规定外，在质保期内设备出现故障及质量问题，投标方驻现场技术人员在收到招标方通知后8小时内免费维修或更换有缺陷的部件或整机。电气设备出现故障，投标方在保证4小时之内给予书面的技术指导方案或2小时内电话指导。若需要到现场解决问题，投标方接到通知后，保证在48小时之内派技术人员到达现场，及时处理故障，否则招标方有权自行扣除部分质保金。

（5）设备进行重要检修时包括质保期过后，投标方免费派专业技术人员指导，至少免费指导系统大修一次。

（6）质保期满后，投标方仍免费提供技术支持与服务。

13. 技术废标条件

投标方应认真阅读本技术规格书的内容，有针对性的编写技术文件。当技术文件出现下列情况之一时，方案将直接淘汰。

- 无法满足招标方提出的品牌要求，用低端型号以次充好。

- 技术方案描述混乱不清，无法判断是否能够满足各项技术要求。