安徽科达智慧能源科技有限公司

（科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目

施工总承包（一期）工程）

招 标 技 术 要 求

2023年8月31日

目    录

封    面	1

目    录	2

一、工程标的名称、内容、资质要求	7

二、工程概况	7

三、工期要求及计划进场时间	8

四、施工现场管理要求	8

五、主要技术要求	9

六、工程报价技术要求	9

七、招标图纸及清单	9

八、工程验收要求	11

附1：施工现场管理要求	21

附2：施工总承包工程技术标准	26

一、 土方工程	31

第1部分 一般要求	31

第2部分 产品与材料	32

第3部分 工程实施	32

二、 设备基础工程	34

第1部分 一般要求	34

第2部分 材料	34

第3部分 工程实施	35

三、 钢筋混凝土结构工程	37

第1部分 一般要求	37

第2部分 产品与材料	37

第3部分 工程实施	38

四、 钢结构工程	41

一般要求	41

产品与材料	43

工程实施	44

五、钢结构维护系统	48

第1部分 产品与材料	48

工程实施	50

六、混凝土屋面防水工程	52

第1部分 产品与材料	52

第2部分 工程实施	52

七、柔性屋面防水工程	55

第1部分 产品与材料	55

工程实施	56

八、金属屋面	57

九、道路与室内地坪	59

第1部分 一般要求	59

第2部分 产品与材料	59

第3部分 工程实施	59

十、建筑金属制品	66

第1部分 一般要求	66

第2部分 产品与材料	66

十一、金属框天窗	67

十二、玻璃及窗	69

第1部分 一般要求	69

第2部分 产品与材料	69

十三、钢制门和门框	70

第1部分 一般要求	70

第2部分 工程实施	70

十四、卷帘门和提升门	71

第1部分 一般要求	71

第2部分 产品与材料	71

第3部分 工程实施	74

十五、百叶窗	76

第1部分 一般要求	76

第2部分 产品与材料	76

第3部分 工程实施	76

十六、成品伸缩缝盖板	77

第1部分 一般要求	77

第2部分 产品与材料	78

第3部分 工程实施	79

十七、管道和管件	81

第1部分 一般要求	81

第2部分 产品与材料	81

第3部分 工程实施	85

十八、管道支撑和锚固	92

第1部分 一般规定	92

第2部分 设备	93

第3部分 施工	94

十九、阀件	95

第1部分 一般要求	95

第2部分 产品与材料	96

第3部分 工程实施	99

二十、PPR 给水管技术要求	100

第1部分 一般要求	100

第2部分 产品与材料	100

第3部分 工程实施	101

二十一、PE 排水管技术要求	103

第1部分 一般要求	103

第2部分 产品与材料	103

第3部分 第3部分 工程实施	103

二十二、屋面雨水排水	105

第1部分 一般规定	105

第2部分 产品与材料	106

第3部分 工程实施	109

二十三、雨污水系统	111

第1部分 一般规定	111

二十四、动力照明设备	112

第1部分 一般规定	112

第2部分 工程实施	114

二十五、消防工程	116

第1部分 一般规定	116

第2部分 产品与材料	117

第3部分 工程实施	127

二十六、火灾自动报警系统	129

第1部分 一般规定	129

第2部分 工程实施	133

二十七、 电线与电缆	135

第1部分 一般要求	135

第2部分 产品与材料	135

第3部分工程实施	136

二十八、防雷接地系统	139

第1部分一般要求	139

第2部分 产品与材料	139

第3部分 工程实施	141

二十九、通风系统	142

第1部分 一般要求	142

第2部分 产品与材料	143

第3部分 工程实施	152

三十、装饰装修工程	154

三十一、低压配电系统	172

第1部分 一般规定	172

第2部分 设备与材料	173

第3部分 实施	173

三十二、变压器	176

第1部分 一般规定	176

第2部分 设备	177

第3部分 施工	181

三十三、材料品牌备选目录	183

三十四、招标范围界限	183

三十五、最终清洁	183

第1部分 一般规定	183

第2部分 要求	183

第3部分 工程实施	184

三十六、桩基工程	186

三十七、其他	187

附3：详细参数要求	188

一、门窗	190

1、铝合金窗	190

2、悬窗及固定窗	190

3、电动排烟窗	190

4、工业提升门	190

5、分节式滑升门（玻璃式门板）	191

6、快卷门	192

7、钢制门	192

8、钢制保温门	193

9、钢制防火门	194

10、防火卷帘	194

11、铝合金保温电动卷帘门	195

二、高低压柜	197

1、10KV高压中置柜	197

2 10KV隔离开关柜	197

3 低压柜	198

三、动力配电箱	205

1、悬挂照明箱	205

2、配电箱	205

四、LED工矿灯、PLC智能灯具、智能照明系统	206

附4：工程色彩标准	193

附5：安全管理规定与协议	197

一、安全管理规定	198

二、安全生产及环境管理协议	201

附表1：安全考核细则	215

一、工程标的名称、内容、资质要求

1.1、标的名称：科达智慧能源科技BIPV示范产业基地建设项目施工总承包（一期）工程

1.2、标的内容：

1.2.1、新建2#、3#、4#、5#厂房；

1.2.2、原场地内建构筑物拆除（垃圾及余料自理）；

1.2.3、室内外工程内容衔接；

1.2.4、临时设施及安全文明施工必须的设施设备等；

1.3、投标资质要求：

1.3.1、资质等级：投标人须具有独立法人资格，同时具备住房城乡建设主管部门颁发的下列①、②要求：

①建筑工程施工总承包贰级及以上资质；

②钢结构工程专业承包贰级及以上资质。

1.3.2、拟派本工程项目经理资格要求：须具有建筑工程专业一级及以上注册建造师执业资格，同时取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，且无在建工程（须符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定）。

1.3.3、信誉要求：投人及其法定代表人、拟派本工程项目经理未被列入全国法院失信被执行人名单。

1.3.4、业绩要求：有2万平米以上厂房建设经验。

1.3.5、其他要求：投标人在人员、设备、资金等方面应具有相应的施工能力。

1.3.6、本项目不接受联合体投标。

1.3.7、其他未明资质及文件格式要求，详见招标文件；

二、工程概况

1、本工程建设地点位于 安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区天门大道与常合高速交叉口西北角 。

2、总承包服务

2.1 服从业主、监理现场安全、质量、进度的监督及管理。

2.2总包项目经理、安全员、质检员、材料员、施工员等须常驻现场，并按当地相关政府部门要求具备联网指纹打卡条件。

2.3现场监控设备必须符合施工管理和建设单位安全要求，与生产线关联区域监控设备可以接入厂区监控系统协同管理。现场监控设备必须具备与当地政府相关部门联网条件。

2.4 配合建设方办理政府报批报建各项手续。

2.5 与分包单位签订分包合同，分包单位相关的管理责任、费用合同中须明确。

2.6 本项目所有工程（包括本单位相关的分包工程）竣工资料收集、整理签章及竣工验收备案等；

2.7按政府相关部门要求需报装、报检、报验的由施工单位负责（含所有费用），并确保按期交付使用，包括但不限于消防、特种设备、压力容器、压力管道及附件等；

2.8 政府性收费、第三方检测费用（包括备案必须的消防检测、水电检测等）、农民工工资保证金及其他费用。

2.9 总包服务费：见招标公告。

三、工期要求及计划进场时间

本工程合同总工期：    180  个日历天；

计划开工日期：  2023年10月10日（以施工许可证开工时间为准） ；

计划竣工日期：  2024 年3月31日（以竣工验收时间为准） ；

关键工期节点要求：

（1）10月15日前，完成桩基工程进场并开始施工；

（2）2024年1月31日前，完成范围内所有单体工程室内工作内容（不含装饰装修），具备设备进场及安装调试条件；

注：

注：

（1）具备设备进场及安装调试条件：厂房屋墙面围护安装完成，地面浇筑并养护完成，至少一处厂房卫生间已启用（施工方负责施工期日常维护）。

（2）投标人应该根据自己的经验，在投标技术文件中提交自己对完成本项目可控制的详细进度计划，以提前完成项目为目标，制定切实可行的施工组织计划。投标人提交的该进度也作为技术要求的内容。

（3）进场时间要求：接到中标通知书后7天内须进场开展施工准备工作；

（4）实际开工日期以招标人或总监理工程师发出的开工通知或开工令为准。工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延长 (异常恶劣的气候条件及不可抗力除外) 。

四、施工现场管理要求

详见《附1：施工现场管理要求》

五、主要技术要求

5.1 通用要求

5.1.1 按照质监站、建设局、监理的要求同步完成工程资料，及时向监理、甲方、政府主管部门申请过程验收及竣工验收；乙方负责完成3套竣工图。

5.1.2 中标人将作为本工程的总承包人，需全程协助甲方完成相关报建工作，配合甲方完成各项竣工验收及整改。其中开工前报建手续业主负责办理至《建设工程规划许可证》并完成第三方审图，之后的施工许可手续直至验收备案和档案要均由投标人负责安排专人跟踪办理（甲方配合提供相关资料）；

5.1.3 政府相关必要的施工税费总包需在投标前了解清楚且自行承担，包括但不限于工伤保险、工人工资保证金等。

5.1.4 对中标人委托的专业分包要求如下：1）专业分包的内容需发包人认可；2）专业分包单位的资质，候选及最终实施单位需发包人认可；3）分包内容及分包方式需满足国家法律法规要求；

5.1.5 总承包相关企业、人员资质、企业诚信等相关备案必须符合当地政府要求；

5.1.6 总包单位需严格按照发包人现场管理要求及马鞍山市（及工程所在地各级主管部门）文明施工要求做好现场施工管理工作，如：临时设施、监控、扬尘治理、硬化等，并严格执行。

5.1.7 为保证产品质量及全厂外观式样统一性，部分关键材料发包人指定品牌清单，中标人须在发包人给定的集成商群或品牌清单中进行选择，相关内容见附2对应要求。

5.1.8 签证、变更：施工及质量保修期内，总包单位应无条件接受并实施业主单位的相关变更，包括临时方案、现场应急施工、抢险、抢修、变更等，并按照发包人的相关程序执行。

5.2 技术标准

详见《附4施工总承包工程技术标准》

六、工程报价技术要求

1、按清单报价，根据发标图纸可进行漏项补充，原则上应保持格式不变；

2、投标人应考虑该工程每位施工人员100万意外伤害保险费用、10万元医疗保险费用及税票费率后合理报价，保险费用及税票费用全部包含在报价内；

3、投标方在报价中已考虑了甲方供应设备、材料（品种数量在招标文件中明确）到达施工现场时的卸货、验收、入库堆放、保管和运至作业区的全部费用；

4、投标单位应考虑现场设置满足当地建设主管部门要求的监控设备，必须具备与当地政府相关部门联网条件，同时能满足提供甲方要求的合格材料；

5、投标方首先应明确自己是一个有经验的承包人，能够承担本招标文件中规定的应由承包人承担的各类工程风险，在报价中已充分考虑并包含如下因素后，确定出各报价表中的项目、工程量和相关费用。

6、包括本工程从项目计划开始至项目竣工并完成保修期为止的全部成本、费用、税金及利润。

7、包括完成本工程范围内所有工作内容，并达到本招标文件中规定质量、工期要求的有关费用。

8、包括所有履行合同中显见的、隐含的必然要求和满足项目所在地国家、省、市、区等各级政府部门的管理规定中诸如劳动保护、环境保护、安全、现场文明施工等法律、法规、条例所必须的费用支出。

9、包括投标方履行合同的所有权利、义务和投标方应承担的责任、风险；

10、与其他工程施工将有可能同时交叉进行，为配合其他工程施工而产生的施工配合费，投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。

七、招标图纸及清单

详见招标文件附件2：《施工图纸》、招标文件附件3：《工程量清单》。

八、工程验收要求

1、本工程验收需同时满足《建筑工程施工质量验收统一标》（GB50300）、本《招标技术要求》（含附件）；

2、设计、施工、验收严格参照国家、地方现行规范、标准、规程；

3、过程验收：遵照现行质量管理规范，同时按业主单位内部工程管理制度流程执行。尤其注意施工用材料进厂需要报验业主及监理等部门，并提供相应的材料出厂合格证，检测报告等资料；施工过程中如有砼浇筑工作，均须提前报验，由业主及监理等部门验收通过后，方可进行砼浇筑工作。

4、隐蔽工程验收：乙方需做好过程中隐蔽工程验收资料，并应于施工过程中报验。

5、竣工验收：工程施工完成后，乙方可申请验收，如果有不合格项，需按甲方及管理公司要求进行整改，并进行第二次验收，直到验收合格后方可申报结算。

（以下无正文）

附1：施工现场管理要求

施工现场管理要求

1、现场设置可视化看板

2、现场例会制度

2.1、周例会管理规范：每周约定时间召开周例会，项目组所有成员及各施工单位现场主要负责人准时参加并形成会议纪要抄送与项目组成员及相关责任领导。例会内容包括以下:

①各施工单位本周计划完成情况；

②各施工单位下周计划发布；

③各施工单位遗留问题点对接（现场问题跟踪表）；

④对各分项目进度、质量、安全问题进行通报；

⑤对平时工作中出现的问题和整改情况进行检查。

2.2、月例会管理规范：每月最后一周的周例会作为月例会，投标人公司副总以上领导、及下包单位副总以上领导、项目组所有成员及各施工单位现场主要负责人准时参加，投标人整理会议纪要抄送与项目组成员及相关责任领导。例会内容包括以下：

①各施工单位本月计划完成情况；

②各施工单位下月计划发布；

③各施工单位遗留问题点对接（现场问题跟踪表）；

④对各分项目进度、质量、安全问题进行通报；

⑤对平时工作中出现的问题和整改情况进行检查；

2.3、专题会：根据项目的具体情况，对一些涉及面比较大、重大问题召开各相关方参与的专题会，形成会议纪要。

3、人员及物资出入

所有人员、物资出入须遵守业主和园区的相关规定！

4、现场6S管理（安全、卫生、材料堆放管理）

按6S管理要求开展现场管理工作，具体如下：

4.1、整理

①施工单位项目经理部应在现场入口的醒目位置公示工程概况牌（包括：工程规模、性质、用途，业主、设计人、承包人和监理单位的名称，施工起止年月等）、安全纪律牌、防火须知牌、安全生产牌、文明施工牌、施工总平面图、项目经理部组织架构及主要管理人员名单图；

②作业区明确划分并有标识，作业区不允许存放私人物品；

③不用的工具存放于工具架上，所有设备（包括安装及待装设备）上不应放置无关物品；

④合格与不合格品应分类摆放；

⑤办公场所资料堆放整齐。

4.2、整顿

①施工现场道路通畅，排水正常；施工现场道路上不应放置任何物料；

②物料、物料箱、垃圾桶等应在指定标识场所放置，空包装箱应摆放整齐并定期回收，工程宣传看板无过期公告及宣传标语；

③成品有编码和数量标识，零件及物料无散落地面；

④办公现场桌面无杂物、报刊杂志，玻璃下压物无日历、电话表以外的资料；劳保用品明确定位，整齐摆放，分类标识。

4.3清扫

①办公场所地面无积水、油污、油漆等污染，无卫生死角；桌面干净、无明显破损，电脑显示器、键盘鼠标等整洁、无污物；

②油桶、油漆类等物品的存放区应有隔离防污措施；

③墙身干净，无剥落、蜘蛛网、积尘等；设备仪器表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。

4.4清洁

①施工区域内划分卫生负责区并设有责任人。

②清洁用具本身干净整洁并定置摆放，标识明确，拖把、抹布应挂起。

4.5素养

①严禁打赤膊、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、穿裙装进入施工现场。施工人员应严格遵守本公司的各项规章制度，服从相关部门管理；严禁私拿公物、赌博、打架斗殴等违法违纪行为；

②不乱丢果皮、垃圾，不随地吐痰，爱护绿化，不践踏草地；

③施工用水提供公用的水龙头，严禁长流水，保持地面干燥，无积水现象；施工区域禁止使用非施工大功率电器，不得使用长明灯，节约用电；

④每天下班后清理作业现场，工具无丢失，做到工完料尽场地清；钢材、工具、设备、电气材料、油漆类物资，应分类定置摆放，相对集中、易于取用及直接控制管理。

5、投标人在进入施工现场前，与业主签定《安全生产及环境管理协议书》，对所有施工人员进行安全教育，有安全培训记录，要求所有施工人员保险齐全（如意外伤害险），投标人应明确专职安全负责人并负责对施工人员进行安全教育和安全生产管理；

6、投标人需向业主提供特种作业人员信息和身份证及资格证复印件，以便业主对特种作业人员的管理。业主将对投标人特种施工技术人员（电工、焊工、叉车工等）进行资格认证和实践考核，相关技术人员必须持有相应等级的资格证书，同时通过业主的专业技能考核，方可上岗；

7、投标人进场施工前需要制定安全施工方案，方案包含人员安全、物资管理、施工防火措施等；

8、此项目为交钥匙工程，工程所需要的安全费用（包含施工安全防护用品，如防火布、灭火器、警示带、安全带、劳保用品、通风设备、防暑降温药品等）、材料费用、工具费用、人工费用等与工程相关的费用均已经包含在内，投标人需要按照要求配备；

9、所有进入现场的人员必须穿戴风格统一、合适的劳保用品，例如劳保鞋、不掉纤维的衣服、安全帽、带侧面保护的眼镜等；

10、投标人施工人员必须服从业主公司内部的有关规章制度；投标人在业主安装现场施工时，必须严格遵守业主制定的安全、防火规定和其它规章制度，如因投标人施工不遵守规章制度而造成的各种损失由投标人负全责；

11、施工单位的主要负责人对施工现场的安全和现场卫生负责；施工单位有健全的安全管理制度和安全管理机构，编制火警应急预案和伤亡事故应急预案；设专职安全员并佩带标志，每天进行安全、消防检查和整改情况，做好自查自纠工作，检查、整改记录要完整以备查；

12、施工单位所用的易燃易爆物品使用必须符合国家、行业安全要求并妥善保管，自备相应的消防器材，施工区域严禁流动吸烟和违章动用明火；

13、进入施工现场必须正确牢固佩带安全帽；

14、2米以上施工为高空作业，高空作业与登高作业均须持有登高或高空作业证件，且证件必须由应急管理局颁发，无证作业按章处罚；

15、登高作业、临边作业系安全带，高空作业时，地面有监护人，严禁由高空向下抛物，作业点垂直地面严禁站人；进行电焊、切割机作业时，须配备劳保鞋、手套、防护面具和灭火器；

16、升降台要设有防止支腿回缩装置，在工作台承受最大载重量停留15min时，支腿的回缩量不得大于3mm；工作台四周要有高度不小于1000mm（特殊要求除外）的保护栏杆或其他保护措施，栏杆应经得住静集中载荷1000N不损坏；工作台表面应防滑；当升降台动力源切断时应有紧急下降的装置；

17、升降车、曲臂车、吊车等器械作业，必须单车单人监护，作业半径内围栏封闭施工；

18、投标人需从业主指定的用电点自取电源，施工现场临时用电必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88规定；

19、配电箱（柜、板）内各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物，标注电压、电流，安装空气开关和漏电断路器，采用三相五线制、三级配电、三级保护；落地安装的配电箱（柜、板）底面应高出地面50-100mm，操作手柄中心距地面为1200-1500mm；配电箱（柜、板）前方1.2m的范围内无障碍物；其所有的金属构件必须有可靠的接地故障保护；

20、起重设备用钢丝绳无明显损伤，安全可靠，手动葫芦空载运行无卡阻；吊物捆扎可靠，起吊平稳，物体重量符合设备规定值；起吊作业时用醒目的线划定安全隔离区，严禁在吊物、吊臂下通过和停留，派专人指挥、监护，起重工严格遵守“十不吊”；起重机主滑线三相都应设亮度明显的指示灯，规范颜色为黄、红、绿色，当轨长＞50m时，滑线两端应设指示灯；起重机械应在醒目位置悬挂有额定起重重量的吨位标识牌；流动式起重机的外伸支腿、起重臂端、回转的配重、各类吊钩滑轮的侧板等，应涂以安全标志色，安全色可用黄底黑道，与水平面成45°角；

21、施工中所用的气瓶表面漆色、字样和色环标记应符合国家、行业规定，且有气瓶警示标签；氧气瓶、乙炔瓶立放时，应有可靠的防倾倒措施，间距在5米以上，乙炔瓶按规范安装压力表、回火防止器；乙炔气瓶应每3年检验一次；作业现场的气瓶，同一地点放置数量不应超过5瓶；气瓶不得靠近热源，气瓶壁温应小于60℃；

22、焊机一次线必须采用三芯（四芯）铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股软铜线，其接线长度不允许超过3m；如确需使用较长导线，应在焊机侧3m以内增加一级电源控制，并将电源线架空敷设，焊机一次线不得在地面拖拽使用，更不得在地面跨越通道使用；焊机二次线应连接良好，接头不超过3个；

23、施工期间需要动火作业的，需要办理动火审批手续，制定有效监火措施且要落实到执行人，如因不安规定动火或动火措施落实不到位导致事故发生的，投标人负全部责任；

24、投标人在工程施工时，对所有的施工、制作和储存区域必须提供足够的消防、防护等设施；

25、投标人施工人员经业主进行安全培训后方可办理出入证件，费用由投标人承担；

26、施工过程中，严禁有恐高症、心脏病、高血压等人员进行登高作业；

27、在没有正式的书面批准和现场的化学制品核准，所有的化学制品不允许进入 施工现场，现场不允许储藏化学制品、油漆、燃料等；

28、严禁投标人带过量的气瓶（氧气/乙炔）到现场，替换钢瓶前，投标人必须搬出空瓶；

29、设备的主机、附件及附属设施应具有安全防护措施，以避免操作者身体与设备的危险区域接触；

30、所有的安全说明书及安全标志须用国际通用符号标识，或用中文标识，在设备装运时，所有安全标志须由投标人贴好；

31、施工洞口，临边防护要严格按规程或方案要求进行安全防护，彩旗警示等，护栏样式必须以业主指定样式为准；

32、现场的各种安全防护设施，未经批准，任何人不准随意拆改；

33、做好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作；

34、所有设备在运转过程中应保证安全、可靠；

35、凡是可能发生人或机器损伤的地方均应按中国国家标准设置防护栏、围栏、安全网、安全门等设施；

36、投标人在整个项目施工期间，所有设备、零部件、制成品、工具、材料由投标人看管、保护，损坏及丢失业主概不负责，业主只负责提供场地；

37、整个工程实施过程中投标人施工产生的废弃物、建筑垃圾、生活垃圾等均由投标人自行外运出厂，包含在投标费用中；

38、施工区域周边非硬化区域全部采用绿网进行覆盖，覆盖率要求达到100%，且定期浇水保持绿网表面清洁；

39、投标方代表使用的电话应保持24小时畅通，确保突发事件及时处理；

40、投标方应确保在施工中尽量做到不影响其他工作人员的正常办公，特殊的施工场合应能按甲方要求做到在非工作时间内施工；

41、工程一律不得转包，一经发现，立即取消投标方的承包资格，并追究

投标方的相关责任；

42、投标方应严格按已确认的施工技术方案，并应接受甲方代表对施工质

量、进度、投资及协调方面的管理；

43、工程中遇到异常或隐蔽工程应及时、真实记录并及时通知甲方代表，经审核通过后，方可进行下一步工序；

44、投标方不得以任何理由拒收业务范围内的工程；

45、工人进入施工现场，要求佩好劳保用品，施工作业人员须穿好印有本单位名称的反光背心，在施工现场不允许有抽烟、喝酒、打架斗殴等现象；

其它未尽事宜，参照业主规章制度，参照国家、地方现行规范、标准、规程执行。

附2：施工总承包工程技术标准

一、 土方工程	6

第1部分 一般要求	6

第2部分 产品与材料	7

第3部分 工程实施	7

二、 设备基础工程	9

第1部分 一般要求	9

第2部分 材料	9

第3部分 工程实施	10

三、 钢筋混凝土结构工程	12

第1部分 一般要求	12

第2部分 产品与材料	12

第3部分 工程实施	13

四、 钢结构工程	16

第1部分 一般要求	16

第2部分 产品与材料	18

第3部分 工程实施	19

五、成品复合岩棉夹芯板墙面板和屋面板	24

第1部分 产品与材料	24

第2部分 工程实施	26

六、混凝土屋面防水工程	28

第1部分 产品与材料	28

第2部分 工程实施	28

七、柔性屋面防水工程	31

第1部分 产品与材料	31

第2部分 工程实施	32

八、金属屋面	33

九、道路与室内地坪	35

第1部分 一般要求	35

第2部分 产品与材料	35

第3部分 工程实施	35

十、建筑金属制品	41

第1部分 一般要求	41

第2部分 产品与材料	41

十一、金属框天窗	42

十二、玻璃及窗	45

第1部分 一般要求	45

第2部分 产品与材料	45

十三、钢制门和门框	46

第1部分 一般要求	46

第2部分 工程实施	46

十四、卷帘门和提升门	47

第1部分 一般要求	47

第2部分 产品与材料	47

第3部分 工程实施	50

十五、百叶窗	51

第1部分 一般要求	51

第2部分 产品与材料	51

第3部分 工程实施	51

十六、成品伸缩缝盖板	52

第1部分 一般要求	52

第2部分 产品与材料	53

第3部分 工程实施	54

十七、管道和管件	56

第1部分 一般要求	56

第2部分 产品与材料	56

第3部分 工程实施	60

十八、管道支撑和锚固	67

第1部分 一般规定	67

第2部分 设备	68

第3部分 施工	69

十九、阀件	71

第1部分 一般要求	71

第2部分 产品与材料	71

第3部分 工程实施	74

二十、PPR 给水管技术要求	76

第1部分 一般要求	76

第2部分 产品与材料	76

第3部分 工程实施	76

二十一、PE 排水管技术要求	78

第1部分 一般要求	78

第2部分 产品与材料	78

第3部分 第3部分 工程实施	78

二十二、屋面雨水排水	80

第1部分 一般规定	80

第2部分 产品与材料	81

第3部分 工程实施	84

二十三、雨污水系统	86

第1部分 一般规定	86

二十四、动力照明设备	87

第1部分 一般规定	87

第2部分 工程实施	89

二十五、消防工程	91

第1部分 一般规定	91

第2部分 产品与材料	92

第3部分 工程实施	102

二十六、火灾自动报警系统	104

第1部分 一般规定	104

第2部分 工程实施	108

二十七、 电线与电缆	110

第1部分 一般要求	110

第2部分 产品与材料	110

第3部分工程实施	111

二十八、防雷接地系统	114

第1部分一般要求	114

第2部分 产品与材料	114

第3部分 工程实施	116

二十九、通风系统	117

第1部分 一般要求	117

第2部分 产品与材料	118

第3部分 工程实施	126

三十、装饰装修工程	129

三十一、低压配电系统	148

第1部分 一般规定	148

第2部分 设备与材料	149

第3部分 实施	149

三十二、变压器	151

第1部分 一般规定	151

第2部分 设备	152

第3部分 施工	156

三十三、最终清洁	158

第1部分 一般规定	158

第2部分 要求	158

第3部分 工程实施	159

三十四、其他	161

以下技术要求如与图纸、设计说明有偏差的，以最高/严标准执行，且须得到使用单位认可。

  - 土方工程

    - 一般要求

      - 相关工作

承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

        - 安全防护：

- 承包商应全权负责所有开挖工程的安全。

- 做好开挖护壁工作,保护开挖现场和附近人员、构筑物、设备的安全。

- 地沟开挖深度超过1.5M，应设必要的安全防护措施，并符合国家与地方有关规范、法则、条例、施工安全法令的要求。

- 基坑开挖深度超过5M，应根据设计方案进行编制专项施工方案，进行专家论证后经总监和业主审批确认后实施，必须满足国家相关安全规定。

- 保护地上与地下（需保留的）设备设施。

- 如有未预料到的地下情况，应通知建设单位，中断区域内受影响工作，直至得到建设单位的复工指令。

- 基坑周边设置排水沟，避免地表水灌入开挖处。

      - 提供资料

        - 测试报告：下列报告将直接送至建设单位和监理工程师。有关填土与回填等材料的测试报告，含最佳含水量的试验结果，现场土样的测试报告。

        - 开挖及临时支护系统及土体沉降监测图。开挖临时支护系统应提供临时支护设计计算书，并提供预测的土体沉降量，依此提供土体及邻近建筑物沉降监测方案。基坑支护方案由专业设计单位进行设计并盖章出蓝图,并按照相关部门要求进行专家论证或相关报批报审，基坑支护系统的每日监测至少两次，并提供相关观测报告。

        - 提供基于设计图纸，适用的规范、规定及本技术说明的施工方案与施工组织设计。

    - 产品与材料

      - 概述

        - 提供所有必要的人力、材料和设备。

        - 承包商应向建设单位和监理工程师提交回填材料样品。

    - 工程实施

      - 压实要求：基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于0.95。

      - 现场质量控制

        - 地基施工的检查数量：每单位工程不应少于3点，1000㎡以上工程，每100㎡至少有一点，3000㎡以上工程，每300㎡至少有一点。垫层施工的检查数量：在压实填土的过程中，应分层取样检验土的干密度和含水量。采用环刀法检验垫层的施工质量时，对大基坑每50～100㎡不应少于1个检验点；对基槽每10～20m不应少于1个点；每个独立柱基不应少于1个点。采用贯入仪或动力触探检验垫层的施工质量时，每分层检验点的间距应小于4m。

        - 若建设单位、管理公司、监理工程师根据测试报告及检查结果，认为基层或回填位置低于指定密度时，则必须进行额外的压实与测试，直到达到指定密度为止。

      - 回填土与填土

基坑的分层压实回填：分层回填压实，回填的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数宜通过现场试验确定；回填土分层填筑厚度及压实遍数应根据土质，压实系数及所使用机具应满足国家施工及检测规范标准的要求。

      - 围护

        - 施工区域的保护：保护施工区域免受人流及车流影响。维持不含垃圾与残渣的状况。

        - 对于沉陷、侵蚀、及泥泞地区，整修并重建到指定的误差范围内。

        - 重新维护压实区域：当完成的压实区域因后续施工过程或不利气候而受到扰动时，在作进一步的施工之前，刮粗地表、重新整型、并压实到指定密度。

        - 基坑周边应划定堆土范围及重型设备通行区域，并设置明显标识物以方便现场掌控。

      - 弃置过剩与废弃材料

从项目的地界清除：清除废弃材料，包括垃圾及残渣。

      - 其他

        - 寒冷气候的保护措施：当气温低于2℃时，保护挖方底面以免冻结。

        - 禁止填置回填土在泥泞、冻结、或含有霜或冰的地表上。

        - 开挖的方式可自由选择；但未经监理工程师审核之前，原有构筑物或新建构筑物周围1.5m范围内，不得使用任何设备。不得危及原有或新建构筑物的开挖工作，应采用手工工具进行，或是经监理工程师认可的其它方法。

        - 所有开挖工程严禁超挖。

        - 挖出土堆放区应限制在特定的、经批准的用地内。土方堆放位置需报监理审批，不得妨碍、占据道路用地；不得对已开挖的基坑边坡稳定造成不利影响，以免造成基坑塌方等安全事故；不得危及已建建筑物的安全稳定。

        - 充填与回填施工期间，以及夯实作业期间，保持覆设表面无水、废渣，及其它杂质。

        - 沉降：因充填或回填材料沉降，而损坏构筑物、路面、路缘、基础板、管线，以及其它设施，应予以修补、更正。

  - 设备基础工程

    - 一般要求

      - 工作范围

        - 基坑土方的开挖回填

        - 基坑施工的合理降水，排水措施

        - 基坑的支护

        - 厂区内地沟及设备基础（详见设计图纸）

        - 按照需要进行安全专项施工方案报审或专家论证。

      - 提供资料

        - 基坑处地质情况及地层结构。

        - 现场自然面相对标高；基坑垫层底面相对标高；基坑底周边排水沟底面相对标高。

        - 开挖及临时支护系统及土体沉降监测图。提供临时支护设计计算书，并提供预测的土体沉降量，依此提供土体及邻近建筑物沉降监测方案。

        - 提供基坑处周边构筑物环境，已完成的基础情况。

        - 提供基于设计图纸，工期要求，适用的规范、规定及本技术说明的基坑施工方案与施工组织设计并需提供相应的施工保障方案。

        - 基坑完成后，提供基坑的监测与检验报告。

      - 质量保证

承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

    - 材料

      - 基坑支护工程施工前应编制专项施工方案，经施工总承包单位、监理单位（建设单位）审核批准后方可实施。

      - 基坑支护工程专项施工方案应根据基坑支护设计文件及周围环境，并结合施工单位的施工能力及工程总体施工部署等有针对性地编制。其主要内容应包括：工程概况、编制依据、工程地质情况、周围地上及地下环境情况、基坑支护设计概况、工程难点和重点、施工组织体系、施工部署及施工顺序、各项资源配置、施工技术措施、安全生产技术措施、基坑及周围环境监测措施、危险源辨识及应急预案、验收标准、相应的附表及附图等。基坑施工前施工企业应组织专项施工方案技术交底。项目部应对作业人员进行安全技术交底。施工前应对场地标高、周围建筑物和构筑物、道路及地下管线等调查核实，必要时应取证留档。环境影响评估可能产生不利影响时，应对周围建筑物和构筑物、道路及地下管线等采取保护或其他措施。

      - 应按基坑支护设计文件、相关标准及专项施工方案进行基坑支护工程施工。施工工况必须符合设计文件要求。

      - 基坑工程施工过程中，应按基坑设计文件及相关标准规定对已完成工程进行质量检测及验收，验收合格后方可后续工程施工。

      - 对场边道路及场内的临时设施做好定位标记，以备观测。

      - 各种设备预埋件加工应依照设计图纸尽量在工厂完成。对于预埋精度要求高的预埋件必须在工厂经机加工预制完成。

      - 一切预埋件的安装必须牢固稳妥，充分考虑到后续施工的影响。有特殊埋设精度要求的预埋件，需采取相应的施工措施保证预埋件的埋设精度。

      - 预埋锚筋、埋板等，埋入部分表面不得有油漆、污物、浮锈，在混凝土浇筑中和浇筑后凝固过程中，不得晃动或使预埋件受力。

      - 所用砼抗渗等级参加图纸，若图纸未注明，抗渗等级采用P6。

    - 工程实施

      - 施工技术准备:施工前应组织有关人员熟悉工程图纸和工程地质资料，参加设计交底及会审。了解施工现场情况以及对周围道路等情况进行调查，掌握第一手资料。应根据设备基础的特点编制专项施工方案，施工方案应详细阐明但不限于：大体积砼浇筑方案、砼温度控制措施等内容。设备基础砼浇筑过程中应加大砼坍落度检查频率，严控砼配合比，加强振捣，保证大体积砼施工质量。

      - 熟悉设计图纸，核对平面尺寸和基底标高，摸清地下构筑物及地下管线分布情况，与建设单位确认。

      - 基坑土方开挖须按“分段分层开挖，先撑后挖”的原则施工，对称开挖，严禁超挖。

      - 在土方开挖前，与有关单位协调，组织好土方堆放。

      - 根据土质要求，合理选择放坡系数放坡。土方开挖如采用放坡，放坡尺寸不能满足要求时，根据现场实际情况，宜考虑土方支护。

      - 做好测量放线工作，在不受基础施工影响的范围，设置测量控制网，包括轴线和水准基点。

      - 支护结构除解决基坑边坡稳定性问题外，还必须有效限制基坑边坡的变形。

      - 挖土及降水过程中，应经常注意观察附近建筑物、管线等有无下沉或变形。如下沉和变形较大时，应与建设单位和设计单位研究采取防护措施；挖土发现地下管线等应及时通知有关部门处理；支撑应挖一层支撑好一层，并严密顶紧，支撑牢固，严禁一次将土挖好后再支撑；施工中应经常检查围护桩、支撑和观测临近建筑物的情况，如发现支撑有松动、变形、位移等情况，应及时加固。

      - 排水及防水，本工程在施工阶段，做好基坑排水工作，在基坑底周围设置排水沟、集水井进行排水疏干。为了防止雨水侵入，基础顶部基坑边线外周边采用开挖截水沟的方法疏导开挖范围内的地表积水，阻止地表面水浸入坑入；基坑降排水应降至施工面以下500mm，且应持续至结构外防水及回填结束。

      - 要求本项目设备基础与地沟均按一级防水等级设计与施工：

      - 设备基础防腐：按图纸及相关的规范要求实施。

      - 设备基础均不允许出现渗漏现象。

  - 钢筋混凝土结构工程

    - 一般要求

      - 相关文件

图纸与合同条款，包括通用特殊条款。

      - 提供资料

除标准要求外需在材料采购及工程实施四周前提供下列资料供建设单位及监理审核：

1.2.1提供模板加工及脚手架设计及施工图。

1.2.2提供模板的安装及拆除流程程序文件。

1.2.3提供钢筋焊接流程程序文件。

1.2.4提供每批钢筋物理及化学性质的出厂检验报告。

1.2.5钢筋加工制造及布置图，要求标注钢筋编号，数量，级别，尺寸，位置，间距，搭接长度等。

1.2.6提供可以证明混凝土产品满足项目技术要求的混凝土配合比设计文件。

1.2.7提供混凝土试件的实验室试验或现场测试强度试验报告，确保混凝土强度符合设计要。

1.2.8提供混凝土浇筑计划及流程图，并标出所有施工缝位置及混凝土施工顺序。

1.2.9提供大体积混凝土施工技术方案。

1.2.10提供混凝土冬季施工技术方案。

1.2.11提供雨天及霜冻等特殊天气状况下的施工技术方案和施工流程。

      - 质量保证

承包商必须遵守国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

      - 现场条件

        - 不得在冰冻，酷热，严寒，雨天，冰雹，雪天或大风等天气状况下无防护情况下进行混凝土浇筑等工作。

        - 混凝土不得浇筑在冰冻的地基或藏有冰雪的模板内。

    - 产品与材料

      - 钢筋的强度等级及控制指标详见图纸说明。

      - 焊条应符合GB50661-2011结构焊接规范的要求。HPB300钢筋用E43XX型焊条，HRB335、HRB400钢筋用E50XX型焊条。当钢筋与型钢焊接时，均采用E43XX型焊条。

      - 混凝土强度等级及相关要求详见图纸说明，混凝土采用商品混凝土，不得在现场临时搅拌。

      - 钢筋的锚固、连接以及搭接应符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

      - 填充墙以及砌体结构的圈梁、过梁及构造柱的做法详见图纸说明。

      - 受力预埋件的锚筋见图纸，不应采用冷加工钢筋。预制构件的吊环及电梯吊钩应采用HPB300级钢筋制作，不应使用冷加工钢筋及带肋钢筋。

      - 严禁使用含氯化物的水泥和外加剂。

      - 混凝土强度应由第三方实验室进行检测，检测应符合相应的技术规范。

      - 应监测混凝土添加剂及骨料粒径并记录，以确保达到强度要求。

      - 混凝土各组分的监测应符合现行试验方法。样本、测试和结果均应该被记录。

      - 对于基础部分的混凝土，地下混凝土及地坪混凝土应选择防水混凝土以避免腐蚀及潮气渗入。同时选择的混凝土应能够抵抗来自于土壤及地下水的污染和侵蚀。

      - 对于混凝土表面处理，须使用建设单位认可的混凝土密封固化剂和环氧涂料，混凝土楼板施工方案和施工工序需考虑满足该产品的施工环境与施工要求。

    - 工程实施

      - 模板工程

        - 浇筑混凝土前模板表面应去除所有污垢，泥泞，灰泥，浮锈及其他杂质。

        - 模板应选择和设计，应确保平滑的混凝土表面，并保证不产生模板印记、染色和漏浆（烟囱不允许使用竹胶板）。胶合板模板应紧密，均匀，边缘应与屏障漆，聚氨酯清漆或其他防渗材料密封，避免漏浆。

        - 混凝土模板及其支架的施工应保证足够的强度以支撑混凝土浇筑时因震动而产生的压力。

        - 模板及其支架应保持垂直，被支撑并维护以确保可以完全承受所有竖向及侧向荷载直至其自身结构可以承受这些荷载。

        - 模板的接缝应相互错开并连接紧密。模板接缝处应加固并相互连接以防止模板的偏移。

        - 禁止使用损坏的模板及模板固定系统，已安装好的模板或支架若被损坏或削弱也应被替换。

      - 钢筋工程

        - 浇筑混凝土前应清除钢筋上的污垢，泥浆，油污，冰雪，浮锈，锈皮，脱模剂及其他所有杂质或非金属涂层。

        - 根据设计详图及钢筋布置图准确布置并牢固绑扎钢筋。钢筋搭接位置应绑扎牢固，从而避免因混凝土浇筑导致的钢筋变形移位。

        - 若浇筑混凝土之前钢筋暴露于空气中超过一个月，应在暴露于空气的钢筋上涂上较薄一层水泥砂浆，浇筑混凝土之前应将砂浆完全去除。

        - 钢筋无论在工厂或现场焊接时，质量应满足JGJ18-2012的要求，应在钢筋布置完成后支模及浇筑混凝土之前进行质量检查。

        - 钢筋保护层、规格尺寸等应满足设计图纸及规范要求

      - 地脚螺栓和预埋件

        - 地脚锚栓和其他预埋件的安装位置及紧固应满足GB50205-2020及本技术要求。

        - 地脚锚栓的安装位置允许偏差应符合GB50205-2020的要求。且这些允许偏差适用于所有地脚锚栓，包括设备基础，除非在设计图纸及设备图纸上注明有更严格的限制要求。

        - 地脚锚栓与地梁钢筋需协调安装，楼板预埋件标高需根据梁板挠度留出相应富余量。

        - 钢柱安装前，地脚锚栓应做好临时防护；设备安装前应清除预埋件表面水泥浆。

        - 螺杆及其他材料必须有质量保证书或产品合格证

      - 混凝土浇筑

        - 浇筑混凝土之前应完成所有支模的工作，所有钢筋、预埋件及预埋管线布置完成并安装牢固。需要浇筑混凝土的位置应去除所有碎片，垃圾，漏浆，泥浆，水等，并且钢筋及模板工程通过验收。

        - 浇筑混凝土前应清除模板表面上的污垢，泥浆，油污，冰雪，霜冻及其他所有杂质或影响钢板、钢筋和混凝土的粘结力的涂层。根据施工需求在钢筋桁架楼承板下设置临时支撑时，临时支撑应具有足够强度，避免楼板因支撑强度不足出现裂缝。

        - 遇雨天，应采取防止新浇砼暴露于雨中的措施，直至混凝土浇筑完成并养护至能够抵抗水分进入混凝土。

        - 寒冷天气的施工：当遭遇寒冷天气时，应采取适当的方法抵抗冰冻天气产生的影响。禁止使用冰冻材料或材料中含有冰雪。禁止在冰冻地基或含有冰冻杂质的地基上进行混凝土作业。禁止使用氧化钙，盐或其他防冻剂或化学物质。

        - 所有地坪表面应磨平压光，从而确保能够满足建筑地坪的施工要求。

        - 混凝土构件施工缝应减少到最少，施工缝的留设位置应在混凝土浇筑前确定，施工缝留设位置应位于受力构件剪力较小并方便施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件，施工缝留置位置应经设计单位确认。施工缝留置需严格按《混凝土结构工程施工规范》执行。

        - 钢筋保护层厚度应满足要求，详见施工图纸。任何情况下如若保护层厚度小于规定厚度都应剔除并重新作业。

        - 所有有可能接触水的房间四周墙体下必须设置挡水围堰，挡水围堰的设置要求见相关建筑、结构图纸，挡水围堰与地坪或楼板混凝土整体浇筑。

        - 后浇带浇筑前，旧混凝土交界面应按施工规范要求凿除吹扫，并严禁出现漏浆导致的露筋问题。

        - 振捣；混凝土工程（含地面激光找平仪施工）均需在浇筑后及时振捣，须使用内部振捣器（振捣棒）垂直插入振捣，做到快插慢拔，确保气泡不再产生，混凝土密实，振捣棒插点要均匀排列，可以采用行列式和交错式的次序移动，不应混用，振捣有效距离按振捣棒长1.0倍计，不得漏振。振捣棒使用时，振捣棒距离模板不应大于振捣棒作用半径的0.7倍，并不宜紧靠模板振动，且应尽量避免碰撞钢筋、管道、吊环、预埋件等。

        - 养护：基础与地梁须覆盖土工布洒水养护，养护时间不低于一周；地面浇筑耐磨面层施工完成后，应立即满覆盖土工布，养护时应喷洒滋润为主，不得进行管道或洒水车冲洗等，养护时间不低于一周。

        - 地坪表观不得有色差。

      - 模板拆除

        - 拆模之前应保证合适的养护时间，对于养护气候，湿度及温度条件应经过计算并严格执行。

        - 除非设计图纸上有特殊说明，在混凝土达到规定的强度之前不得拆除模板及其支架。

        - 拆模应待混凝土达到足够的强度后应从非受力构件开始拆除从而避免因拆模引起的构件损坏。

        - 拆模时应做好成品保护，尤其注意楼地面的防护。

  - 钢结构工程

注：本项目钢结构工程安装过程中，必须满铺安全网，沿主轴线拉生命线，生命线不允许贴结构敷设，须架空1m以上，满足安全带高挂低用的要求，上述安全措施费用已列入本项目清单的措施费及钢结构施工费用中，不单独列项。

    - 一般要求

  - 工作范围

##### 钢结构工程施工蓝图中所涵盖的所有内容，包括但不限于合同履行中所需的一切工作和所需劳务及配合，无论此等工作是否列明于本合同文件中。钢结构工程包含但不限于以下内容：

    - 主体钢结构：

- 包括车间所有的钢柱、钢梁、柱间支撑、屋面支撑、屋面系杆、天沟托架、辅梁、钢梯、钢平台，以及与之相关的所有连接螺栓、安装螺栓、柱脚锚栓、节点板、连接板、加劲板、贴焊板等。以上内容包括车间内轻质辅房、出屋面进风室、墙面进风室、车间内轻质板墙体墙架结构的钢梁、钢柱、支撑及相关连接构件。

- 所有钢柱、钢梁及砌体墙上设置的檩托板、出屋面排气筒的斜拉锁固定构件。

- 钢筋桁架楼承板，包含所有钢筋桁架板边模、抗剪栓钉、及其他附属构件。

- 屋面檩条（包括局部突出屋面的进风室、竖井等屋面檩条）、用于管道吊架或洞口周边的附加檩条、次檩、拉条、撑杆、隅撑。

- 车间内与砌体墙连接的封顶或吊顶吊挂用檩条（包含檩托、拉条、撑杆、 连接螺栓以及与圈梁、构造柱连接的化学锚栓或膨胀螺栓）。

    - 钢结构防火、防腐、涂装工程

    - 钢结构防火工程：本工程钢结构构件防火采用防火涂料包覆方式。包括钢构件防火涂层及面漆的后期维修（钢构件污染后的补刷防火涂料）等。 防火涂料喷涂范围包含但不限于钢柱、钢梁、柱间支撑、屋面水平支撑、系杆、建筑物内部轻质隔墙的一次梁柱及支撑、车间内轻质辅房的承重梁柱及支撑。

    - 钢结构防腐、涂装工程：

- 本工程所有钢结构构件及其连接件均需进行表面防腐处理。防腐采用镀锌防腐和油漆涂装防腐两种方式，具体做法详见相关建筑图及结构图。除图纸中已特殊注明需采用镀锌防腐方式的钢构件外，均需采用油漆涂装防腐方式。

- 采用油漆涂装防腐方式的钢构件，如构件表面需涂刷防火涂料时，进场安装前需涂刷两遍底漆，底涂厚度不得低于80微米；对于表面无防火涂料涂刷要求的钢构件，构件进场安装前需涂刷两遍底漆，底涂厚度不得低于80微米，安装完毕后需现场涂刷面漆，面漆颜色由建设单位确定。

- 钢构件钢板抛丸除锈达Sa2.5级，底漆与中间漆要求采用环氧富锌防锈漆，颜色为深灰色。

- 根据图纸要求的构件耐火极限，钢构件涂刷厚度必须满足产品型式认可证书上对应的耐火极限涂料层厚度；

- 选用产品需在中国消防产品信息网上备案通过，不得使用无备案品牌或产品系列等；

- 钢柱防火涂料涂刷到规定厚度后，对厚涂型涂料表面进行“刮腻子”处理，带网作业以防开裂，最后涂刷涂乳胶漆两遍，颜色为：白灰色（色号RAL9002）。

- 若系杆、支撑、光伏支座等次构件未要求施工防火涂料，则油漆按环氧富锌底漆二道，丙烯酸聚氨酯面漆二道，颜色以图纸或建设方要求为准。

    - 所有主轴线位置钢柱在防火涂料面漆涂刷完毕后，需涂刷钢柱编号，钢柱编号涂料颜色由建设单位确定。

  - 相关文件

    - 设计院提供的设计图纸（钢结构设计图纸、建筑图纸、公用管线及设备图纸）、建设单位要求及相关特殊条款。

    - 钢结构安装承包商需提供的文件：

- 承包商必须估算并提供以下文档：

- 承包商有工程证明和组织计划的资质。

- 钢结构专业承包商质量控制措施

- 工作安排及现场工地布置图

###### 4）准备工作（包括设备和机器）的文档

- 其次

- 加工图及构件现场施工需要的特殊连接节点计算。

- 结构用 Q235&Q355钢的工厂测试报告。

- 高强螺栓，螺帽和垫圈的测试报告。

- 焊工证的复印件。

- 相关的安全条例

- 在工程施工中的结构，焊缝，高强螺栓固定的检查报告。

###### 7）钢结构施工方案包括工厂组装，现场堆放起吊、安装及有关验 收及测试方案。

  - 质量保证

    - 结构体系必须符合国家现行的相关标准，指导意见以及有关部门的规定，与之相关的国家规程,国家条例等。

    - 此外，对于所要求的测试结果和相关证书也必须提交给建设单位代表和（或）现场的项目代表。

    - 产品与材料

  - 主钢构用钢材：用于本工程主体承载结构所采用的钢材质量标准应符合《碳素结构钢》（GB/T700），《低合金高强度结构钢》（GB/T1591）规定的要求。具有抗拉强度、屈服点、伸长率和碳、硫、磷的合格保证，对焊接结构具有碳含量的合格保证；焊接承重结构以及重要的非焊接结构采用的钢材还具有冷弯试验和冲击韧性的要求。Q355B钢，Q235B钢适用范围详见设计图纸；钢材性能要求见《结构设计说明（三）钢结构部分》第三条相关要求。

  - 次结构用钢材：用于本工程檩条所采用的钢材质量标准应符合《低合金高强 度结构钢》（GB/T1591-2008）规定的Q355B钢及《碳素结构钢》（GB/T700）规定的Q235B钢的要求，具体材质要求详见屋面、墙面围护结构设计的相关图纸。保证抗拉强度、屈服点、伸长率和碳、硫、磷的极限含量，以及冷弯试验的要求。所有冷弯薄壁型钢檩条采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量不小于 275g/㎡。墙面围护结构所采用的冷弯钢管及焊接型钢均采用涂料防腐，具体涂料做法详见建筑专业图纸相关要求。

  - 所有隅撑、拉条等辅材均采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量不小于275g/㎡。

  - 用于本工程楼面的镀锌钢楼承板所采用的钢材符合GBT2518的标准。镀锌层两面总计不小于275g/㎡。

  - 钢结构连接螺栓采用10.9S级高强度防松动螺栓，本项目所用的高强螺栓要求全部采用扭剪型高强度螺栓，使用专用电动扳手施工，高强度螺栓应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓，大六角螺母，垫圈技术条件》等（GB/T1228~1231- 2006）的规定.

  - 普通螺栓按《六角头螺栓-C级》(GB/T5780-2000)的规定并防松动，垫圈符合《平垫圈-C级》（GB/T95-2002）的规定。

  - 用于钢混凝土组合楼板的楼层板用焊钉符合《圆柱头焊钉》 （GB/T10433-2002）的规定,自攻螺钉应符合《自钻自攻螺钉》（GB/T15856.1~15856.5，GB/T3098.11）规定；螺钉应满足盐雾测试1500小时，酸雨测试25个循环，使用标迪刻力封4级或百密得科锐® 高防腐涂层钉或其他同级别参数螺钉。

  - 钢格栅：本项目所有钢格栅材质要求热镀锌，符合规范《钢格栅板及配套件》YB/T 4001.1-2007。

  - 花纹钢板：要求见施工图。

  - Q235钢材间的手工焊接采用E4301或E4303型焊条，焊条符合《碳钢焊条》（GB/T 5117）。自动或半自动焊接时采用的焊丝和焊剂，应与主体金属的强度相适应，焊丝应符合《融化焊用钢丝》（GB14957）的规定。

  - Q355钢材间的手工焊接采用 E50XX 型焊条，焊条符合《低合金钢焊条》（GB/T5118）。自动或半自动焊接时采用的焊丝和焊剂，应与主体金属的强度相适应，焊丝应符合《融化焊用钢丝》（GB14957）的规定。

  - 不同强度的钢材连接时，应采用与低强度钢材相适应的焊接材料。

  - 对直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构，采用低氢型焊条。

    - 工程实施

  - 加工

    - 钢结构制作容许外委加工，本项目加工工厂应具有钢结构加工贰级资质。

    - 除非有特殊说明外，工厂加工误差应满足《钢结构施工质量验收标准》 GB50205-2020及国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等要求。

    - 钢结构的制作、运输、安装及验收等过程应符合《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020,钢结构的制作和安装工作,应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的规定;刚架的制作与安装还应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015有关条文之规定。

    - 所有钢结构构件在制作前应按1：1比例放样，并预留尺寸用以补偿焊接变形，若发现图纸尺寸有误和连接节点处理不当，请及时与设计人员联系解决。钢结构制作时必须通览全部图纸，相互配合，以免部分节点制作时遗漏。

    - 承包商应该取得并保留所有结构用钢材的工厂质检测试报告，并且在加工前提交报告给相关监督管理单位，文档必须规范并按要求留有多份副本，工厂质检测试报告必须依照有关的材料规范包含所有测试数据（例如化学性能，力学性能等）。

    - 现场施工需要的特殊拼接位置连接节点的计算需按照已审核过的统一模板，里面应该包括节点形式，尺寸，节点荷载，加劲板的设置以及螺栓布置,节点设计应综合考虑经济性，合理性以及便于安装。

    - 焊接必须具有有关部门要求的合法的焊接证书。尽可能在工厂或者加工车间完成所有的焊接。

    - 所有的焊缝应该具有连续的光滑的表面，施工完成后所有的可见焊缝应该是光滑平整并且填满的。在焊缝施工前，应进行各种形式的焊缝实验（长度为20cm）检验。所有需焊接构件（工厂焊、现场焊）在焊接完成后，均需对焊缝进行外观、无损探伤等检验，所有需检验项的确定及检验标准， 均需按设计图纸对焊缝的要求结合《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011） 相关规定进行。

    - 钢结构制作时力求尺寸及孔洞位置的准确性，以利于现场安装与焊接；所有构件应进行校正并去除毛刺，制做完成后仍需对构件进行校正，以保证构件平直度；所有需要与钢柱及刚架焊接的构件,均应在钢柱及刚架焊接、校正完毕后方可吊装。

    - 除锈

- 所有构件应该喷砂(或抛丸)除锈，在除锈前应清除表面上的铁刺和焊渣残留，除锈等级应达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀 等级和处理等级》(GB/T8923.1-2011)规定的Sa2 1/2级标准。如采用手工除锈，除锈质量等级不得低于ST2级。钢结构除锈后表面涂防锈漆，具体要求见施工图。

- 高强度螺栓连接，必须对构件摩擦面进行喷砂(或抛丸)处理,处理后的 摩擦系数:Q355≥0.50，Q235≥0.45,处理好摩擦面的构件,应有保护摩擦面 的措施,不得油漆或污损。安装前,应逐组复验所附试件的摩擦系数,合格后 方可安装。

    - 涂料

- 在为防止腐蚀，钢构件、彩钢板的切割边缘需按施工图纸要求涂刷油漆涂料，具体要求详见施工图纸及相关章节要求；在进行喷涂装前，所有已经 制作好的构件应尽可能避免再开孔、切割和焊接。

- 下列情况构件安装前免涂油漆：

  - 埋于混凝土中；（其中室内地面标高以下部分的构件表面涂刷掺2%水泥重量的 NaNO2的水泥砂浆,钢柱从基础杯口至标高0.15m范围内用C25细石混凝土包裹，做法见施工图纸）

  - 与混凝土接触面；

  - 结构设计图纸中要求为高强螺栓摩擦型连接位置范围内，构件接触面；

  - 工地安装焊接焊缝两侧各50mm范围内暂不涂漆，施焊完毕后需进行质量检查，经认证合格并填写质检证明后，按规定补漆。

    - 进场检查

###### 钢构件进场后需经监理工程师检查验收后方可安装，检查内容包括但不限于如下内容：漆膜厚度、构件平直度、焊缝外观质量、钢板厚度等。

  - 安装

    - 构件安装前，应在工厂对构件进行全面检查。构件运输和储存过程中要妥善绑扎，以防止变形和损伤。

    - 在钢构形成空间承载体系之前，均应采用临时支撑和缆绳充分固定,以确保钢构安装阶段安全。待结构支撑系统安装完毕后,临时支撑方可拆除，临时支撑由施工单位自理。钢结构吊装方案需考虑地面设备基础（地坑、地沟）的影响，钢结构施工人员需与土建施工人员充分沟通，制定妥善的施工计划及技术保证措施报监理单位审批，并提交建设单位备案。

    - 所有钢构件必须由制造厂打上标签,位置位于构件两端,每端两处(正反面), 标签应保证在雨水冲刷下三个月仍能识别。重大构件应标明重量、重心位置和定位标记。

    - 钢柱埋入基础内和需要外包砼部分的做法详见结构专业图纸相关要求。

    - 镀锌楼承板和彩钢楼板在现场用焊钉或自攻螺钉固定，管道穿过的地方需要开孔并且相应的在周边用角钢加固。

    - 钢筋桁架楼承板与钢梁连接位置需设置圆头栓钉，采用的圆头栓钉连接件 应符合《圆柱头焊钉》（GB/T 10433）的规定。钢筋桁架楼承板与钢梁的连接做法需符合结构专业图纸中钢筋桁架楼承板节点详图。

    - 承包商须进行铺板图设计，并提供相配套的配件，包括角钢，封口板等。

    - 每块钢格栅至少配置4个安装夹，钢格栅应该在工厂依照设计图加工，如果有支撑或者管道穿过，可以在现场切割并在开孔周围加固。

    - 高强螺栓不得重复使用。

    - 构筑物必须严格按照国家建筑规范和相关法律。施工时应与工艺、建筑、公用等专业的图纸密切配合，符合其他专业和建设单位对钢结构的要求。

    - 钢结构桁架和屋面安装时需设水平安全网等其他防护措施。

  - 质量控制

    - 除图纸明确标注现场焊接之外不允许现场焊接，除非有建设单位代表，监理工程师特许并有相应的质量控制方案。

    - 所有损害，变形、磨损和削弱的钢构件以及螺丝和焊接处必须进行替换或者修补，完工质量须符合国家标准。

    - 在完成的钢梁钢柱钢桁架和支撑上进行围护结构时，要确定它们已经按质量要求完工。所有在工地施工的连接接头都必须确保质量要求。

## 五、墙面板和屋面板

    - 产品与材料

  - 提交

    - 随标书一起提交以下各项：

###### a)产品数据：墙板、屋面板的各个部件及外墙板系统的技术说明、标准详图、产品测试结果证明。

###### b)用于初步颜色选择的样品：制造商的显示工厂涂漆墙板和屋面板的颜色、纹理、样式的颜色图表或薄片。

    - 中标后四周内提供以下各项：

###### a）用于颜色确核的样品：提供指定型材、样式、颜色的纹理的板材样品，大小为1000mm长，实品宽度。包括夹件、压条、固定件、闭合件等附件。

###### b)装配图：显示墙板和屋面板布置、边缘、接缝、边角、板形、剖面、支撑、锚固、修饰边条、泛水、闭合的详细情况以及特殊大样。明确工厂和现场装配工作的分界。

  - 展示外形效果和施工质量。

    - 在安装外墙板板之前需征得建设单位对样板的认可。

    - 样板在施工期间应保持完好，以作为外墙板完成后的评判标准。

    - 采用样板展示用于维修的修补漆，颜色与小波纹板型均应复原。

  - 材料

1.3.1所有钢结构维护系统材料技术参数均应与设计完全一致。包括但不限于：

（1）基板品牌、厚度、基板防腐材质（镀锌/镀铝锌）、基板镀层含量、基板强度；

（2）涂层品牌、材质、类型及厚度；

（3）材料总厚度、颜色、导热系数、容重等；

1.3.2、屋面外板及墙面外板的防腐要求:盐雾测试通过1500小时以上，酸雨测试通过25个循环以上，取得并提供第三方SGS国际认证报告；

  - 附件：

提供完整的墙面板系统所需的部件，包括修饰边、盖顶、饰带、角件、夹件、盖缝条、泛水、密封剂、垫圈、填充、压条等。当板材外露时，材料和面层应与外露条件相适。

###### 1.4.1封闭条：制造商的标准闭孔自熄性、自膨胀发泡柔性封闭条，预先压塑成符合壁板构造的形状。在指定之处及需要之处设封闭条，以确保防风雨。

###### 1.4.2所有缝的密封条都必须是PU密封条，凹槽协调,包括表面的处理和底漆。

###### 1.4.3所有与其他专业的连接都要可以安装防水板，包括密封条和固定配件。穿孔和固定设备都必须用不锈钢螺丝且带EPDM 垫圈，且每处独立外墙封条/板，不得少5处固定点，以防脱落。

    - 工程实施

  - 安装

    - 屋面板安装

- 金属屋面板和墙组件的安装需与隔气层和成品伸缩缝盖板相协调。

- 金属屋面板锚固应满足《钢结构设计规范》GB50017。

    - 墙板安装

###### 总述：符合制造商的安装说明和建议。

- 不允许采用火具现场切割外板材。

- 尽量限制切割非暴露边缘。

- 防火墙处的特殊接缝。

    - 附件：安装一个完整的壁板系统所需的部件，包括修饰边、盖顶、饰带、角件、夹件、盖缝条、泛水、密封剂、垫圈、填充、压条等。含硅、硅胶不容许用。

  - 安装容差

按以下容差规范执行：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准线位移 |  | ≤5 | 用吊线、直尺、水准仪或经纬仪检查 |
| 2 | 基础和墙体顶面标高 |  | ±5 |  |
| 3 | 垂直度 | 墙体全高≤3m时 | ≤3 |  |
|  |  | 3m＜墙体全高≤10m时 | ≤6 |  |
|  |  | 墙体全高＞10m时 | ≤10 |  |
| 4 | 墙面横向平整度 | 墙面长度≤10m时 | ≤6 |  |
|  |  | 墙面长度＞10m时 | ≤10 |  |
| 5 | 门窗洞口 | 水平度每米长度 | ±5 |  |
|  |  | 垂直度每米长度 | ±5 |  |
| 6 | 外墙上下窗口偏移 |  | ≤20 |  |
| 7 | 铆钉间距 | 300mm~600mm | ±20 |  |
|  |  | 同排铆钉 | ±5 |  |

  - 表观质量验收

###### 外观应满足以下要求。

| 板面 | 板面平整、色泽均匀、无明显凹凸、翘曲、变形 |
| --- | --- |
| 表面 | 表面清洁、无胶痕与油污 |
| 缺陷 | 处卷边与切割边外，其余板面无明显划痕。磕碰、伤痕等 |
| 切口 | 切口平直、板边缘无明显翘角、脱胶与波浪形，面板宜向内包弯 |
| 芯板 | 芯板切面应整齐，无剥落，块与块之间接缝无明显间隙 |

  - 调整和清洁

    - 受损材料：需替换已被损坏或无法采用面层修补或类似小修理成功修复的板材和其他部件。在进行现场修理工作之前应征得建设单位的同意。

    - 清洁：每块板材安装后应立即去除临时保护层和可剥离薄膜。板材安装完成后应按照板材生产厂商的建议清洁面层并在施工期间维持洁净。

  - 六、混凝土屋面防水工程

    - 产品与材料

      - 材料

      - 样板

在现场工程师指定的位置施工至少20㎡的样板，包括板与板之间的搭接、固定，并在建设方确认后方可进行施工。

    - 工程实施

      - 成品保护

        - 屋面防水施工已铺好的卷材防水层，应采取严格措施进行保护，设置警示标志，严禁在防水层上进行其它施工作业和运输。

        - 施工人员应认真保护防水层，避免发生破坏情况。操作人员不得穿带钉子的鞋在防水层上施工。使用铁具应包裹好尖、角等部位，不得乱扔乱放。

        - 防水层上不得随意动用电气焊，动用时必须在防水卷材表面铺设湿毯，并设专人看护。

        - 穿过屋面、墙面防水层的管位，施工中与完工后不得损坏变位。

        - 屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进其它杂物施工完后将临时堵塞，挡盖物清除，保证管口内畅通。

      - 2.2施工要求

2.2.1基层要求

- 基层处理应符合国家规范要求，找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处须做成80×80的钝角，采用符合要求的堵漏材料。

- 表面应干燥，含水率，坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。

- 泛水坡度符合设计要求，表面平整，用1m直尺检查，直尺与基层间隙不大于10mm并且平滑变化，每米长度内不能多于一处。

- 地下室阴阳角，穿墙管，屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。

- 雨雪天及有积水时不得施工。

- 基层清理干净、干燥后涂一遍冷底油，特殊情况下涂冷底油时，应符合国家规范的技术要求。

2.2.2施工机具

- 专用工具：单头或多头火焰喷枪、喷灯。

- 基层清理工具：平铲、扫帚、钢丝刷。

- 裁剪工具：裁刀、剪刀、钢刀。

- 定位工具：卷尺、直角尺、弹线盒、钢板尺、粉笔等。

- 涂刷工具：毛刷、刮板。

#### 2.3施工方法

2.3.1热熔法

- 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层，当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化，此时将卷材向前滚动便可与基层粘结，热熔卷材厚度应。注：热熔法施工气温不宜低于－10℃。

- 全熔：卷材底部全部热熔，一般用于卷材之间的粘结，特殊情况下也用于基层的粘结。

- 点熔：部分热熔卷材底面，使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设，这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法，应注意调节火焰大小和速度，熔化面不能流淌或烤透，并用压辊压实。

#### 2.4施工工艺

2.4.1粘贴异型部位：热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材，涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法，使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层。

2.4.2大面积铺贴卷材 单层防水构造：大面积冷粘结一般采用点粘、条粘，重要工程要求采取满粘。叠层防水构造：防水层下层同单层防水构造，上层采用全部或部分热熔的施工方法，上下层卷材的宽幅须错开50%，使之形成一个完整的防水网。

#### 2.5卷材的铺贴要求

2.5.1铺贴方向：屋面坡度平行于屋脊方向铺贴，并可根据现场条件合理选定，斜坡度时垂直于屋脊方向铺贴。

2.5.2铺贴顺序：高低跨相毗连的屋面，应先高跨后低跨。对同一屋面，先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层，后铺大面向防水层。

2.5.3点粘施工的平层面，粘贴面在30%以上，坡屋面粘贴面70%以上，边缘封缝处满粘。 地下室立墙：卷材间及卷材与基层都满粘； 地下室底板：卷材与基层可点粘、满粘或空铺，卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。

2.5.4搭接宽度搭接方向短边搭接宽度（ 30mm ）长边搭接宽度（ 30mm ）铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 。

2.5.5接缝要求：上下两层卷材接缝应错开1/3幅。

  - 七、柔性屋面防水工程

    - 产品与材料

1.1 材料

隔热、薄膜及保温

		保温应符合相关检测报告和技术说明要求。

		为了避免产生冷桥，保温必须包含屋面穿孔部件，例如检修通道和安全走道的支撑钢柱。此外必须保证变形缝处的保温。

		保温板要严密压实，以防接缝处有空气和冷桥。接缝应连续平行。

		根据设计要求和物理检测报告，选用织物内增强型 TPO 防水卷材。人工气候加速老化7000小时合格；防水卷材各物理、化学性能满足国家规范要求。防水卷材做至女儿墙顶。加强型迭片结构卷材，搭接安装，包括所有至天窗，风口，洞口等处的的搭接满足国家规范要求。

		薄膜连续（20 米或以上），避免不必要的接缝。薄膜在竖直方向至少延伸250 毫米。膜要干净，均匀，平整和负责任的施工，以确保成品表面没有水。屋顶薄膜必须在各方面达到技术规范要求。必须遵守所有相关的屋顶薄膜施工要求。

		不得在任何地方使用小的或不规则的形式。

		承包商必须有防止热膨胀的措施。

		TPO防水卷材的固定必须采用机械无穿孔固定方式，包括天沟、高低跨、变形缝等防水卷材采用无穿孔电磁焊接。

	   中间胎基上面树脂厚度不小于0.6mm；

	   最大拉力不小于250N/cm；

	   热处理尺寸变化率不大于0.5%；

	   其它技术参数满足GB27789-2011中P类产品标准；

	   具备抗风揭能力测试用于暴露式屋面机械固定系统；

	   使用寿命不低于20年；

	   其他性能满足国家标准GB27789-2011的要求。

	   避雷带支架：采用专用支架，焊接在TPO防水卷材上，钢构件应为热镀锌或不锈钢，送样。

	   螺钉、垫片：

螺钉应满足盐雾测试1500小时，酸雨测试25个循环，使用标迪刻力封4级或百密得科锐® 高防腐涂层钉或其他同级别参数螺钉

垫片采用热镀锌或不锈钢，采用SFS或OMG垫片。

	   屋面保温板：

100厚高强度屋面专用岩棉板（2x50mm双层错缝铺设）阻燃A1，容重≥180Kg/m3；

导热系数≤0.040W/m.k，憎水率≥99%，抗压强度≥85KPA。

1.2 样板

在现场工程师指定的位置施工至少20㎡的样板，包括板与板之间的搭接、固定，并在建设方确认后方可进行施工。

    - 工程实施

2.1 成品保护

2.1.1 屋面防水施工已铺好的卷材防水层，应采取严格措施进行保护，设置警示标志，严禁在防水层上进行其它施工作业和运输。

2.1.2 施工人员应认真保护防水层，避免发生破坏情况。操作人员不得穿带钉子的鞋在防水层上施工。使用铁具应包裹好尖、角等部位，不得乱扔乱放。

2.1.3 防水层上随意不得动用电气焊，动用时必须在防水卷材表面铺设湿毯，并设专人看护。

2.1.4 穿过屋面、墙面防水层的管位，施工中与完工后不得损坏变位。

2.1.5 屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进其它杂物施工完后将临时堵塞，挡盖物清除，保证管口内畅通。

2.2 隔气膜铺设

0.3mm厚PE膜隔汽层。

  - 八、金属屋面

1、金属屋面

1.1、板型应符合图纸要求，直立式卷边锁缝屋面系统，360°咬口，咬口处母扣内侧预注防水密封胶，现场采用咬边机咬口；

1.2、檐口处与檩条直接固定，其它部位通过滑动支承座与檩条固定；

1.3、伸入天沟处屋面外板应平齐、顺直，直线度整体不得偏差5mm；

1.4、屋脊两侧屋面板波峰须对齐；

1.5、屋面板完工后严禁出现以下缺陷：板面折痕、锈点，板面凹陷、波浪形，咬口翻边、咬不严，固定座连接件外露等；

1.6、屋面板檐口处采用不锈钢压条，不锈钢法兰螺母固定；

1.7、屋面檐口处堵头采用橡胶与金属结合堵头，屋脊处堵头采用金属堵头，节点做法应报业主审核通过方可施工；

1.8、、厂房在验收交付时，整体屋面不得出现漏雨点。

2、保温棉

2.1、容重不低于16KG/m³；

2.2、屋面保温棉纵向搭接及檐口固定处须采用双面胶带及金属压条固定；

2.3、天沟外侧包裹保温棉。

3、采光带
3.1、成品双层玻纤强化聚酯板，外板1.5mm厚，内板1.2mm厚，带金属边，与屋面外板板型相匹配，金属边用板材质同屋面板，双层采光板透光率≥60%，漫散射型，上层板外表面须有防紫外线处理，质保20年

3.2、双层板间隔端处有泡沫垫块；

3.3、金属边铆钉间距相等，不得漏钉；
3.4、与屋面板纵向搭接处采用不锈钢上下压条，不锈钢法兰螺母固定；
3.5、屋面所有搭接点须在檩条正上方，但严禁用自攻钉与屋面檩条直接固定。
4、风机洞口
4.1、风机洞口节点做法应报业主审核通过方可施工；

4.2、风机洞口定位应在屋面板居中，左右对称，便于屋面排水；

4.3、底座采用不锈钢材质，上表面须水平，底座不得与屋面檩条直接固定；
4.4、迎水面、背水面屋面板断口处橡胶堵头封堵。

5、天沟
5.1、材质选用304不锈钢，厚度不低于1.5mm

5.2、天沟内横撑间距须相等，材质同天沟；

5.3、内天沟溢流口按照提供图纸进行实施。

5.4、天沟底部应安装天沟托架，节点做法应报业主审核通过方可施工；

6、女儿墙：

6.1、山墙女儿墙内板下口须与屋面板坡度平行、且顺直；

6.2、女儿墙垂直度、直线度偏差不得大于10mm。

  - 九、道路与室内地坪

    - 一般要求

      - 提交文件

        - 瓷砖

- 合同授予2周内提交如下文件：

- 每一款瓷砖应提供3块样砖，按正常施工方法贴在600mm×600mm的胶合板条上，以显示瓷砖的花式、色差，及灌浆接缝尺寸的变化。

        - 密封固化剂地面

应递交

- 需要递交相关产品说明，包括施工操作说明。

- 递交一个符合此项目设计说明的外露骨料样品。

- 提供色卡，样品3件，20cm×20cm。

- 地面安装和面层处理施工说明书。

- 提供此硬化地面在实际应用中的检测报告。

        - 环氧地面

- 除标准要求外，还应提交如下文件：

- 样品3件，20cm×20cm，表明各种环氧树脂的颜色。

    - 产品与材料

      - 附件

        - 所有材料均为不含硅、硅胶的材料。

- 铠装缝：成品热镀锌，高度比地坪厚度低2cm。

- 平头缝：根据图纸要求制安。

- 填缝剂：根据图纸要求用于地坪缩缝的密封胶材料。

    - 工程实施

      - 厂区道路、停车场等

3.1.1、施工区域见招标文件；

3.1.2、厂区道路基层做法：素土碾压夯实→400mm毛石层→100mm碎石层→200mmC30砼；

3.1.3、道路施工缝、胀缝做法详见设计图纸或规范要求；

3.1.4、路侧石本项目统一使用花岗岩，圆弧处须满足90度圆弧正切；

3.1.5、道路、停车场等室外区域浇筑工艺，要求必须采用四轮精密型激光整平机械，在整平机械施工前，砼仍然需要使用常规振捣棒充分振捣，振捣工艺详见前文要求，机械如下图所示：

3.1.6、砼浇筑完成后，须满铺棉毡或土工布养护，表面维持湿润，覆盖养护不得低于7天；

3.1.7、地面切缝间隔不得大于6m；

3.1.8、最终施工完成后，绿化带地表以下50cm内不得有石块、碎石、砖块等其它杂物。

#### 3.2、室内地坪工程

3.2.1、土方挖、填、平：按照图纸标高要求进行开挖、回填、整平，多余土方及时运出厂区，弃土点自理；

3.2.2、室内地坪施工：

若采用级配碎石褥垫层，压路机进行碾压，不得少于6遍；

若采用双层水稳层铺设，每层水稳层铺设完成后须用压路机进行碾压，不得少于4遍，每一层养护时间不得低于7天；

车间地坪施工统一铺设PE膜，厚度不低于0.3mm，须密封且焊接牢固；

地坪顶部钢筋网片，要求现场加工，网片尺寸4m*4m，焊接加固或满扎，搬运过程不得变形，顶部钢筋网片保护层厚度30mm。

3.2.3、成品铠装缝

A、须采用热镀锌成品铠装缝作为柱脚与地坪缩缝，通常以轴线布置，在柱脚菱形缝、室内外地面交界处也要设置热镀锌成品铠装缝，高度与地坪厚度相同，如下图所示：

B、材料品牌应获得过中国地坪行业品牌二十强和金镘刀奖为优选；

C、使用专业工厂生产的成品金属伸缩缝连接件，伸缩缝基材采用Q235B冷拉扁钢。

D、铠装缝平直度每米≤0.25mm；Q345B方形传力板，塑性延伸强度>572兆帕，抗拉强度>591兆帕；

3.2.4、地坪浇筑工艺

A、不允许使用分仓施工工艺，应按照厂房跨度，采用大面积浇筑工艺，浇筑方案必须经过业主认可后方可实施；

B、大面积浇筑工艺要求必须采用四轮精密型激光整平机械，搭配地坪撒料机施工，四轮精密型激光整平机械整平施工之前必须采用常规振捣，确保混凝土密实，如下图所示：

3.2.5、平整度控制：误差要求2m靠尺范围内高低差允许为±2mm，任意10m以内高度误差±5mm以内；

3.2.6、地坪切割缝：按照严格按地坪切缝图纸施工，不得错缝，切割深度不小于60mm；

3.2.7 因改造工程中涉及设备基础和管沟施工，必须用切割机进行原地面切割，在原结构地面必须考虑在结构施工工作面基础上增加2米的原地面搭接长度，在衔接位置做加强处理，保障新旧地面衔接质量。

#### 3.3、耐磨地面

3.3.1、非金属耐磨地坪：耐磨粉料用量不低于5kg/m²；

3.3.2、金属耐磨骨料地坪：骨料选用硅铁或硒钛或矽钛合金，金属耐磨粉料用量不低于5kg/m²，其中合金颗粒用量不低于3kg/m²，不得采用铜矿砂或其他骨料，耐磨性：耐磨度比大于300%；

3.3.3、合金耐磨材料组份：硅铁合金骨料含量不低于60%，水泥基料采用强度等级不低于52.5的普硅水泥；

3.3.4、选用产品须提供产品合格证、检测报告、LEED等绿色环保认证等证明文件，获得过中国地坪行业品牌二十强和金镘刀奖。

3.3.5、本项目要求采用机械布料，确保均匀度，不允许使用人工撒料；

3.3.6、机械布料施工应考虑与四轮精密型激光整平机械搭配，形成流水作业，充分考虑两种机械使用时，合理降低混凝土塌落度，中标单位应编制相关施工方案；

3.3.7、地面施工方案、施工机械与专业施工队伍等，均须经过业主审核认可；

3.3.8、本项目合金产品选择，应在标段相关厂房的业主指定区域做样板对比，硅铁或硒钛合金耐磨材料施工完成后，均须经过多轮打磨露砂，固化剂施工完毕后供业主判断，最终由业主选择合金材料。

#### 3.4、固化剂、密封渗透剂

3.4.1、密封固化剂施工采用“露砂”做法，地面应打磨充分，确保露砂均匀、一致；

3.4.2、密封固化剂提供产品原装进出口报关单、原产地证明、合格证、检测报告、A级防火等级检测报告LEED等绿色环保认证等证明文件，获得过中国地坪行业品牌二十强和金镘刀奖；

3.4.3、密封固化剂用量不低于0.2kg/㎡；

3.4.4、混凝土密封固化剂罩面后研磨抛光，固化剂渗入混凝土5-8mm，应为无机无色无毒并达到国家A1级防火标准；

3.4.5、硬度要求：莫氏硬度不低于7，耐磨性：综合耐磨性能提高不低于29%；

3.4.6、防滑指数：混凝土表面上湿地表上的平均摩擦系数不低于0.60；

3.4.7、光泽度：施工完成后光泽度不低于40.0光泽单位（Gu）。

3.4.8、质保期：20年以上。

3.4.9、地面施工完成后，不得出现裂缝与色差等缺陷。

#### 3.5、环氧地面

概述：

- 按制造商说明实施，形成均一的地坪面层并达到规定的厚度要求，除地坪分缝位置外，不得有间断。

- 表面修饰光滑。

- 按制造商的说明养护树脂地坪材料，施用期间以及养护过程结束前，应注意保护，以免受污。施工区域至少封闭24小时。

- 施工期间应保护成品地坪面层，以免损坏及磨损。如需要临时保护，防护材料及方法应符合制造商的建议要求。

- 交付建设单位前必须保护良好，无任何损坏，如用塑料薄膜覆盖。

- 清洁：最终检验前，去除临时保护覆盖并清洁树脂地板。使用树脂地坪制造商建议的清洁材料与清洁程序。

3.5.1、施工要求：

- 总厚度不低于2.0mm；

- 环氧自流平聚氨酯超耐磨，哑光，颜色须报业主审核后方可采购与施工；

- 环氧自流平面涂层 用量不低于0.8KG/㎡。

3.5.2、提供产品合格证、检测报告、LEED绿色环保认证、FDA国际认证等证明文件；

3.5.3、材料商需提供化学品生产许可证、安全生产许可证；

3.5.4、获得过中国地坪行业品牌二十强和金镘刀奖；

3.5.5、环氧地坪详细参数要求：

| 性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 抗压强度 | ≥80MPa |
| 拉伸粘结强度 | ≥2.5MPa |
| 耐冲击性（1000g钢球） | 涂膜无裂纹，无剥落 |
| 耐水性/耐化学性 | 合格 GB/T 22374-2008 |
| 防滑性（干摩擦系数） | ≥0.60 |
| 耐磨性（750g/500r）,g | ≤0.030 |
| 硬度（铅笔硬度） | 7H |

3.5.6 其他参数

- 容器中状态：搅拌后呈均匀状态，无硬块

- 涂膜外观：表面平整，无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象

- 干燥时间：表干≤8h,实干≤48h

- 初始流动度：≥140mm（仅适用于自流平地坪涂装材料）

- 耐磨性：≤0.030g(750g/500r)

- 耐水性：不起泡，不剥落，允许轻微变色，2H后恢复（168H）J)耐H2SO410%：不起泡，不剥落，允许轻微变色（48H）

- 耐NAOH10%：不起泡，不剥落，允许轻微变色（72H）

- 耐油（120#溶剂油）：不起泡，不剥落，允许轻微变色（72H）

- 耐人工气候老化性：不起泡，不剥落，无裂纹，粉化≤1级，变色≤2级（时间商定，不低于400H）（仅适用于室外用地坪涂装材料）

3.5.7 清理

A.随着油漆作业的进行，应随时清除滴漏或飞溅的油漆。

B.作业期间，应保持场地的整洁，不得随意堆放不必要的工具、设备、余料，以及碎屑。

C.收集可能引发火灾的废棉、废布及材料，置于密闭金属容器内，每日带离现场，按国家法律法规自行处置。

  - 十、建筑金属制品

    - 一般要求

      - 所有工作需按照技术要求或说明中的描述进行供货，施工和安装。

      - 应用表面光洁度来腐蚀保护

- 所有未经镀锌处理的钢构件表面须经过防锈处理。这些构件需用喷砂以达到除锈处理。承包商需确保所有的金属构件表面的任何部位干净，无锈，无油污。

- 底漆必须允许焊接工作

- 颜料必须是非有机的

- 最后一层油漆必须适合重新粉刷

- 任何表面光洁度的研磨或者锉削，刷或焊接都必须不能释放任何危害健康的气味或灰尘。

      - 栏杆，扶手阶梯，平台，安全栏杆必须遵从细节的法规和详图尤其是栏杆的高度，栏杆间的距离以及栏杆的方向（垂直的/水平的）。

      - 格栅（钢板）踏步，镶入框架的格栅（钢板）台阶，其钢制的格栅（钢板）必须用热镀锌进行处理或者在技术上做类似的防腐蚀防护。

    - 产品与材料

      - 颜色

颜色见建设单位色彩标准。

  - 十一、金属框天窗

1、一般要求

1.1 提交文件：

提供以下要求：

- 	制造商的产品数据，安装说明，使用限定，以及整体系统的建议，包括公布的数据和为此项准备的具体数据。

- 	提供一套完整的天窗样品。

- 	提供控制柜的控制及接线图纸。

2、 产品与材料

2.1 材料

2.1.1 总体要求

- 	气密性，隔音系数，透光率等数据需符合施工图要求。

- 	铝合金材质。

2.1.2 成品铝合金泛水和闭合器：最小厚度要求请参见施工图。

2.1.3 钢筋及支架：按标准制作加工的钢铁装置，块件，板，杆件；制作后热镀锌。

2.1.4 紧固件:

- 	耐潮湿的无磁性不锈钢。

- 	在其他地点，制造商提供的镀镉钢板或其他耐腐蚀金属紧固件必须与被固定项兼容。

2.1.5 密封胶:

- 	提供被天窗生产商所认可的所有基座，玻璃以及为完成安装所需的防水密封胶。

- 	提供可保持永久弹性，不收缩，不滑动和防雨的密封胶。

- 	提供与所有接触件兼容的结构密封胶。

- 	必需提供窗与周围结构（窗台，收边等）之间的所有密封材料（PU 密封剂）。用高等级PU发泡剂，必需绝对密封。结构和窗之间用EPDM 密封。应有泄雨水口。

- 	严禁使用含硅、硅酮的密封胶。

2.1.6 玻璃材料：遵守要求提供玻璃和玻璃密封胶。

2.1.7 抗紫外线：所有铝合金型材，粉末喷涂，玻璃和密封剂均需抗紫外线 15年。

2.1.8 外围的所有框架应为隔热断桥型，厚度≥1.5mm。

2.1.9 采光材料：漫反射阳光板为16mm三层二腔中空板型,颜色为乳白半透,透光率为40%±5%，板材具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热功能于一身。

2.2 工厂加工

2.2.1 颜色：标准色根据样品与建设单位一起决定。

2.3 天窗所带电动开窗系统:

2.3.1 技术要求

- 	电压：220V

- 	频率：50Hz

- 	手动控制。

- 	电机能实现正反转功能。

- 	凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有 3C 认证；

2.3.2 电控供货范围

- 	天窗控制系统所需所有限位器，传感器，温控器等相关器件。

- 	电控柜。

- 	电动减速机。

- 	接地端子。

3、工程和实施

3.1 测试与验收

3.1.1 安装完成后，根据相关规范进行测试验收。启闭测试应满足 2400N/㎡风压荷载，开启时承受18m/S 侧风压，并满足当地抗冰雪压力测试，有雪压时正常开启。

3.2 清洗和维护

3.2.1 安装后,除去标签和零件标号。

3.2.2 修补受损涂层。拆除和更换修补后不能满足要求的构件。

3.2.3 清洁所有的面层,包括金属和玻璃，用材料商推荐的抗磨损的材料和优化的方法去清洁.卸下并更换那些无法清洗的构件。

3.2.4 建议承包商在施工期限内通过防护办法和必要的措施以确保天窗不损坏 (除了正常的风化)。

  - 十二、玻璃及窗

    - 一般要求

      - 标准

        - 承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

注：本项目玻镁板、玻镁岩棉板、岩棉板等辅房的窗户，需与玻镁板配套定制，且方案须报业主认可后，方可实施。

      - 质量保证

        - 检验标准如下

- 气孔不得大于 0.8mm。

- 不允许出现成串的或间距很小(3 个或以上)的小气孔。

- 不允许有划痕。

- 玻璃产品应进行抗风压、气密性、水密性、保温性能、遮阳系数、可见光透光比、噪声、中空玻璃漏点、太阳得热系数等检测。

      - 提交文件

合同授予 4 周内提交以下文件

        - 产品数据

- 玻璃：提供结构、物理、及环境特性，尺寸限制，特殊的搬运或安装要求。

- 玻璃密封胶，化合物，与附件：提供化学、功能、及环境特性，限 制条件，与特殊要求。如果是外露的，应确定其颜色。

        - 样品

玻璃：各种型号、颜色、与设计/花纹的玻璃，提供 300mm×300mm 样品各两块。

        - 证书：证明产品符合或超过规定要求。

    - 产品与材料

      - 附件

        - 不允许使用含硅、硅酮密封胶。

        - 必须使用一流品质的密封材料。门窗型材所使用的密封条必须强度足够，以保持外观笔直。

      - 清洁

        - 完工表面应清除多余玻璃材料。

        - 完工后，清除标签。

        - 清洁玻璃与邻近表面

      - 完工保护

        - 安装结束后，应粘贴可去除塑料胶带，作X标记。

  - 十三、钢制门和门框

    - 一般要求

      - 质量保证

标准钢制门与门框：符合国家规范。建筑物外门的外观、颜色及形式与整个厂区建筑物保持一致；

注：厂房、建构筑物等钢制门单独定制，但本项目玻镁板、玻镁岩棉板、岩棉板等辅房钢制门或钢制防火门，需与玻镁板配套定制，采用洁净板门窗，且方案须报业主认可后，方可实施。

      - 提交文件

合同授予 4 周内提交如下文件：

        - 产品数据：通用构造，接口，锚固形式，五金件安装位置及其加固。

        - 加工图

- 表明门与门框构造，尺寸，锚固类型，五金件安装位置（挖孔位置及其加固。

- 表明门标高，门挺与横挡加固及包闭方法，玻璃与百叶安装位置（挖孔位置）。

- 接缝细节，允许伸缩移动。

- 表明生命安全与安保装置的大致位置，参见“门禁控制”和图纸所列的门一览表。

- 门与门框一览表：门和门框编号应该与图纸所示号码一致。

    - 工程实施

      - 公差

        - 最大对角变形量：1.6mm，直边对角。

      - 调整与清洁

        - 必须在移交建设单位前对门窗用薄膜进行保护。这应包括清洁门窗和去除薄膜。

        - 调节门与门五金件的位置，确保流畅、平稳移动。

        - 验收前，去除临时防护，清洁部件。

## 十四、卷帘门和提升门

- 一般要求

  - 质量保证

1.1.1制造商应提供完整的卷帘门，包括五金件、附件、固定及安装部件。

1.1.2板条没有翘曲、变形，及凹陷。线条垂直，位置准确，无下垂。

1.1.3外观、颜色及形式与整个厂区建筑物保持一致；

  - 提交文件

合同授予 2 周内提交如下文件：

    - 产品数据：一般构造，部件连接及细节，接线图与电气设备。

    - 加工图：提供相关尺寸，一般构造，部件连接及细节，锚固方法，五金件位置，安装细节。

    - 制造商的安装说明：表明安装顺序与程序，调节与校准程序。

- 产品与材料

  - 材料

    - 卷帘门：符合以下要求,以及图纸所示的防火要求：

注：本项目卷帘门均要求采购铝合金空腹保温卷帘门。

- 帘板为经过电镀特殊处理的”高强度”钢板, 内部填充PU发泡材料(无氟). 门板高度109mm.

- 侧轨防夹手保护: 配有警示颜色的塑料材质的密封条保护门板边缘与导轨边缘之间不受损伤.

- 底部边缘保护,防卷入保护和光栅在门体运行前和运行期间进行自动检测.当其中任何一个发生故障时,控制箱自动转换到点动操作.

- 防坠落保护，

  - 间距轴套：卷帘门轴颈上的间距轴套固定在卷轴上.它不会从轴的位置上滑出.

  - 安全的卷轴：根据计算尺寸.(中间部分弧度弯曲值小于轴宽的五百分之一).在 卷帘门的卷轴内层焊接的圆片防止了外侧焊缝的疲劳断裂.

  - 加强材料：可以使卷轴与墙体安全的连接在一起.它是按照承重力计算出来的.并且适合各种墙体的承重要求.外用卷帘门提供不锈钢V4A的悬臂加强件.

- 风锁：根据风荷载或门尺寸要求配置风锁。

- 底杆：卷帘底部配有角钢，起加固作用，闭合位置与地板正向接触。

- 颜色：根据设计和建设单位的要求，与外墙颜色完全一致。

    - 提升门

- 双层镀锌钢板，内衬为发泡填充物（100%不含氟里昂），内外表面浮雕压花设计，单块门板高度 375/500mm（根据门洞高度均匀调整）,门板厚度42mm，门板表面横条纹造型均匀分布在门板上，横条纹间距为125mm。门体外板颜色为银灰色（表面浮雕压花处理），色号：RAL9006；内板颜色为白灰色，色号： RAL9016。

- 底部门板配有双唇中空密封条适合局部地面轻微不平的地面，防止雨水进入。门板与门板之间内置密封条，保证门板间完全密封。侧面轨道接触部分都 附有密封条，起到良好的密封效果。顶部密封条弥补门顶部不平处，密封严密。

- 板条尺寸：长度及宽度按要求确定。

- 保温材料：硬质聚氨酯发泡塑料或参见施工图要求。

- 端锁：板条末端配有端锁，作为制导磨损面，以防止横向移动。

- 视窗：玻璃为双层有机玻璃，尺寸： 600*280mm，根据门板宽度的变化一排可以安装 2~5个视窗（参见施工图），也可按建设方要求提供其他种类的视窗材料。

- 门板之间的无缝连接和无缝运行；门体运行过程中的防夹手保护设计（内外均有）符合欧洲安全标准；防门体坠落安全保护装置;半封闭侧导轨避免了手和异物从侧面进入导轨范围；

- 扭簧组配有扭簧轴，用来平衡门体重量，扭簧轴为铝合金材质，而扭簧经应力抛丸处理，表面铝层涂装，其他部分均为钢质或锌合金压铸件。

- 配微处理器可以设定门运行的相关参数，如开关力，限位等，及通过基准位置运算控制行程，按钮为“开-停-关”方式，按钮旁配有小灯可显示门的状态。通过安全钥匙锁可以切断控制电源，使控制系统停止工作。控制电压 24V, IP65保护, 适合温度：-20℃~+60℃。

- 提升门的正常使用寿命不低于2.5万次，弹簧使用寿命≥10万次循环周期。

- 安全配置：底部配置光电感应安全装置，碰到障碍物迅速反弹；断电时可手动开启；防止门体坠落装置；内外门板防夹手保护；锁具配置；

- 开启方式：电动+手动

    - 快速卷帘门

- 高强度耐磨擦聚酯纤维门帘，厚度 1.0mm；透明视窗的厚度 1.0mm；弹簧钢防风条及滚轮；门帘适用温度范围- 25℃至+70℃。

- 开关门速度≥1m/s，关闭0.7m/s

- 防撞系统：受到撞击不破坏

- 开启方式：电动+手动

- 透明门帘：门体中部设置，高 800mm；

- 安全装置：底部配置光电装置，碰到障碍物迅速反弹；

    - 导轨：厚度至少4.8 mm的阳极氧化铝材质，满足相关的国家规范，轧制回火。提供角钢，用于门位置固定，以及相同材质的固定托架。

    - 电动启闭装置：

描述：UL 325 或等同的国家规范，侧面安装，全封闭，不通风或通过风机冷却电动机。

    - 电动机外壳：符合等同国家规范的外壳。

    - 电动机电压：380伏，3相，50赫兹。电动机控制器：

    - 电动机控制器：国家规范，全电压，可逆式磁力电动机启动器。

    - 控制器外壳：按国家规范要求。

    - 启闭速度：0.2m/min。

    - 制动：可调摩擦式离合器型，由电动机控制器起动。

    - 控制站：标准的三按钮（开－停－闭）瞬时触压控制；24 伏电路；表面安装。

    - 传感器：位于门底部，全宽；故障保险型；触发对象后，接通线路，进行门反向操作；氯丁橡胶密封盖。

    - 卷轴（抗衡）：钢管和钢制螺旋弹簧系统，可提供足够的扭矩，确保任何位置的简便操作；弹簧张力可调。钢管变形量不得超过 0.8 mm/300 mm 跨 距。

    - 罩：镀锌钢材，厚度至少0.6mm；内部加固，保持刚性与成型。

    - 观察板：根据一览表所示，提供制造商的标准观察板。

    - 挡风雨条（适用于外部组件）：防水、防腐，有弹性；沿侧壁边缘、卷帘底部、及挡烟罩布置，且位于外壳内。

    - 烟雾密封（防火组件）：周边垫片与封闭，防止烟雾扩散，保持所要求的防火等级与额定值。

    - 消防报警释放机构：电动操作，源于消防报警系统。

    - 所有的底部的封条需要在任何情况下都防水，必须要符合根据国内相关的规定完成的地面允许误差.

    - 安全气囊：门应包括防障碍物的安全气囊。

  - 饰面

    - 卷帘板条：底漆，面漆。

    - 钢制导向与护罩外壳：底漆。制造商在现场无最后一道漆，最终漆面需根据颜色及材料确定。

- 工程实施

  - 容差

    - 控制尺寸公差，与相邻作业面对齐。

    - 最大垂直偏差：1.6mm。

    - 最大水平偏差：1.6mm。

    - 纵向或对角翘曲：3mm/3000mm 直边

  - 调整与清洁

    - 调节门、五金件、以及操作组件，确保流畅运行，无噪声。

    - 测试烟雾起动组件。

    - 清洁门及部件。

    - 清除标签与可见标记。

    - 外门应密封，内门无功能性缺陷，以及翘曲、扭曲或变形等外观缺陷。保温门应密封。

    - 现场修复破损表面，需与原产品颜色及外观保持一致。

  - 十五、百叶窗

    - 一般要求

      - 提交文件

合同授予4周内提交如下文件：

1.1.1预装配百叶窗产品数据，表明产品的设计特性、最大建议气流速度、有效截面、材质、以及饰面。

1.1.2加工图：表明百叶窗布置、标高、尺寸、及容差；百叶窗构造详图（大比例）；隔网；框架。

1.1.3制造商的测试数据，表明通过百叶窗的压力损失，以及百叶窗关闭状态下的漏风情况。

1.1.4样品，百叶窗材质： 150MM×150MM，表明产品的饰面、以及内外饰面的颜色。

    - 产品与材料

      - 材料

        - 铝材：组装前施以含氟聚合物涂层。最终涂层在工厂完成。现场无油漆。颜色选择根据材料样本及色卡。

        - 薄钢板：镀锌层。

        - 不锈钢：软化回火，光滑表面，4D。

        - 紧固件和锚固件：参照铝材或不锈钢饰面。

      - 附件

        - 操纵装置：重力驱动杆，连接转动叶片，受来自连接风管的气压作用，百叶自由打开。

        - 过滤网：镀锌金属丝网，安装于铝制或镀锌金属框架。参见施工详图。

        - 紧固件和锚固件：镀锌金属或不锈钢。

        - 泛水：与百叶相同材质。

        - 密封胶：不允许使用含硅硅胶。

      - 饰面

        - 含氟聚合物涂层，制作完成后，才能油漆。按相关的国家规范测试.

        - 铝材内表面，隔网。

    - 工程实施

      - 调节与清洁

        - 调节可操作百叶窗，实际控制时，可自由活动；润滑运行接头。

        - 清洁表面与部件。

  - 十六、成品伸缩缝盖板

    - 一般要求

      - 工作范围

本章节详细说明了在以下部位提供并安装成品伸缩缝盖板系统所需满足的要求： 地坪、内墙 、外墙 。

      - 相关工作

本章节在使用中，应与下列规范说明及合同有关说明相结合，构成成品伸缩缝盖板系统工作的完整要求 ：合同 、本项目规范说明第一部分各章节、地面面层、金属屋面及墙板

注意：本章节的使用应结合上述所列文件，否则会导致基本要求的遗漏。

      - 设计标准

        - 耐火成品伸缩缝盖板系统：不低于所属结构的耐火等级。

        - 阻火层：按国家国家标准进行测试，耐火结构的成品伸缩缝盖板应能 承受结构荷载、位移、以及消防水流冲击试验，而不导致材料劣化或疲劳。

        - 按国家国家规范进行测试，非耐火结构的成品伸缩缝盖板应能承受动 态结构移动，而不导致材料劣化或疲劳。

        - 楼板负荷特性

- 标准楼板覆层：所承受的设计的集中荷载，而不导致损坏或永久变 形。

- 重型覆层：所承受的设计的集中荷载，而不导致损坏或永久变形。

        - 变形缝构造节点根据施工招标范围可以分为两类：主体承重结构和外侧钢板墙、钢结构屋顶。

        - 所有变形缝施工图应要求施工单位和供货商根据本项目特点和设计单位施工图的意见提供二次设计图，报建设单位和设计单位认可。

        - 变形缝盖板全部用不锈钢板，材质应符合 GB/T 3280-2015 及 GB/T 4237-2015 要求。外观：冷轧板表面做发纹处理，热轧板表面做抛光 处理，板的表面应保证平整。

        - 止水带采用三元乙丙防水材料，用配套胶粘剂固定，材质应符合 GB 18173.1-2012《高分子防水材料》要求。

        - 阻火带采用硅酸铝耐火纤维及不锈钢薄板加工而成。按照《建筑构件 耐火试验方法》测定3小时耐火极限。

        - 成品力学性能试验应满足国标图集 12J304 的要求。

        - 外侧钢板墙（含夹芯墙）的变形缝构造应根据国标图集 06J925-2第 83页的要求和实际夹芯板构造进行二次加工设计，不含防火带。钢结构屋顶变形缝两侧应做同高度的钢构女儿墙翻边，含不锈钢盖板、卷 材防水带、泛水板等必要构造。

      - 质量保证

        - 单一责任：本章节所述成品伸缩缝盖板系统应来自同一制造商。

        - 耐火试验响应特性：

- 成品伸缩缝盖板系统的耐火等级不得低于其邻近结构的耐火等级。

- 防火系统的配件应得到当地消防部门的认可。

- 经消防部门认可后，根据国家规范进行设计与测试，包括国家规范要求的消防水流冲击试验；或者根据当地消防部门的规定要求进行测试。

    - 产品与材料

      - 材料

        - 铝：合金，挤制；合金，片材与板材。

        - 结构型钢：GB 8162-87, GB 4172-84。

        - 钢板：GB 708-88, GB 709-88。

        - 轧制钢地板：GB/T 12755-2008。

        - 不锈钢：GB/T3280, GB/T 4237，钢板、片、带，2B 饰面。

        - 挤制铜：合金。

        - 挤制预成型密封材料：有（或无）连续的、纵向、内部隔离，与框架相匹配。

        - 外部密封材料：与框架相匹配。

        - 内部密封材料：与框架相匹配。

        - 抗震密封材料：专为结构抗震位移而设计，而且材料不致劣化，无硅。

        - 阻火层:

- 成品伸缩缝盖板能承受动态结构移动，而不致材料劣化或疲劳。

- 成品伸缩缝盖板应依据现场最大接缝宽度进行测试，包括墙面垂直成品伸缩缝盖板系统的水流冲击试验。

- 耐火等级不得低于邻近结构的耐火等级。

        - 防潮层：连续的挠性乙烯防潮层，如所示位于成品伸缩缝盖板底下。

        - 过渡，基底封闭，以及端帽：工厂加工，对接封口，现场安装挠性接缝盖板。

        - 附件：完成安装所需的制造商标准锚固件、紧固件、调节螺钉、挠 性防潮层与填充材料，排水管、润滑剂、粘结剂，以及其它附件，与所接触材料相兼容。

        - 防水卷材：需在成品伸缩缝处提供防水卷材垫层，再作盖板安装，确保防水。

      - 制作

        - 根据一览表提供成品伸缩缝盖板，包括设计、基本外形，材料，以及操作。

        - 所提供单元应符合所示要求，如成品伸缩缝尺寸、邻近表明的变化，以及动态结构移动，而且不会导致材料劣化和疲劳。

        - 按最长的可操作长度进行加工，以减少端接。至于外部成品伸缩缝，应提供预成型密封材料，长度与成品伸缩缝长度一致，不得现场拼接。

        - 成品伸缩缝改变方向处或与其它材料邻接处，应设细条斜角。提供封闭材料，过渡连接件，三通接头，角，缘，十字接头，以及其它所需的附件。

- 防潮层：提供制造商标准的连续型挠性乙烯防潮层，位于外部盖板底下。

- 耐火成品伸缩缝盖板：提供制造商标准的连续型挠性阻火密封材料，位于盖板底下，所安装部位的耐火等级不低于相邻结构的耐火等级。

- 楼层间金属成品伸缩缝盖板： 挤制金属，外形与支撑面、高架地板边缘，或外露边缘条相符合，暗装螺栓与锚固件，预埋入混凝土。

- 铝盖板：按设计要求制作，框架突出边缘与板边缘间填充密封材料。

- 深度与构造适于结构类型，与邻近楼板齐平。

      - 饰面

        - 制作完成后，在工厂进行饰面处理。装运前对外露饰面进行必要防护。

        - 与粘性材料直接接触的铝制表面，采用锌（铬）黄底漆或铬酸盐转化镀层进行保护。

    - 工程实施

A.	准备

        - 现场测量并核实尺寸。

        - 如果成品伸缩缝盖板系统需预埋入混凝土或锚固于混凝土或嵌入混凝土楼板边缘然后安装框架的，应事先协调并提供锚固件，装配图、模板以及安装说明。

B.	安装

1.B.1按制造商的说明安装部件与附件。

1.B.2固定于现浇结构

- 如果需要把成品伸缩缝盖板系统固定于现浇结构，应提供锚固件与紧固件；如果锚固件没有预埋入混凝土，则应提供带钻进成品伸缩缝盖板的螺纹紧固件。

- 根据制造商的建议，提供各种类型与尺寸的金属紧固件，符合施工要求且满足固定要求。

        - 安装时，可进行必要的切割、钻孔，及装配工作。相邻盖板间保持细小接缝。

        - 盖板安装位置应准确、对齐，与相邻表面间保持良好的直线与平面关系。留有适当的热胀冷缩空间，以免弯曲变形。

        - 盖板与楼板表面应保持齐平。如有必要，可进行衬垫以保持水平，但必须确保基底框架连续可靠支撑，以免造成摇动或垂直变形。

        - 安装于墙体、天花板、屋面、拱腹的盖板，应与相邻表面连续充分接触。采用所要求的附件予以固定。

        - 尽可能减少端接缝，金属接缝采用机械拼接。切割并装配端接缝，留有热胀冷缩空间，以免弯曲变形。

        - 按制造商建议的间距布置锚固件。

        - 挤制预成型密封材料：按制造商的说明，安装密封材料，且尽可能减少端接缝。直段部分应保持连续长度。安装工作应包括工厂热焊过渡，确保密封性。安装预成型密封材料前，框架接口处应施用经制造商认可的粘结剂、环氧树脂或润滑粘结剂。按制造商说明密封过渡区域。

        - 抗震密封：安装内部密封材料，保持连续长度；按制造商建议的程 序，进行。

        - 现场拼接缝热补或热焊，以确保密封性。按尽可能的长度安装外部密封材料，保持细小的端接缝

        - 阻火层：按制造商的说明，安装阻火层，包括过渡与端接缝，以构成连续的耐火结构。

C.	保护

        - 使用可剥离涂层保护完工表面。

        - 区域的工作完成之后，方可去除保护覆层。保护覆层去除后，按制造商的说明，清洁外露表面。

## 十七、管道和管件

- 一般要求

  - 一般技术要求

    - 所有材料应满足国家及项目所在地的环境使用条件；

    - 所有在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；

    - 所有设备、材料的制造和测试应执行最新版本的国家标准；

    - 所有相同类型的材料及设备须选用同一厂家的产品；

    - 所有螺栓、螺母和垫片必须进行镀锌处理；

    - 承包商在施工过程中如对设计图纸存在异议或疑问，必须在得到设计单位的确认后方可进行施工。同时，应及时指出图纸文件中明显的错误，在得到设计方代表的书面确认后予以纠正；

    - 为了保证产品不被假冒，分包方需随机提供相关厂家产品的有效证明、合格证及检验证书，并附原厂有效发货清单，以便建设单位复核；

    - 设备调试运行过程中，建设单位如对分包方提供的设备质量或安装质量有疑义，建设单位有权要求分包方免费提供有相应资质的检测单位出具的现场检测数据及报告；

- 产品与材料

  - 技术规格

    - 承包所商提供的管道及管件必须符合国家相关标准、规范要求，具 备生产销售该类产品和进行有效售后服务的资格。详细技术规格和数量见图纸和材料表。

  - 标准规范

承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

  - 技术质量要求

    - 空调水系统管道材质：管径≤150 镀锌焊接钢管，管径＞150热镀锌无缝钢管。（如图纸要求，以图纸为准）

    - 钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB/T3091-2008所规定的牌号和化学成分。

- 钢管的力学性能应符合GB/T3091-2008的规定。

- 钢管的全长弯曲程度不应大于钢管总长度的5‰ 。

    - 给水管网钢管DN100以下（含DN100）采用丝接，DN100以上采用卡箍连接。

    - 给水管网阀门，管道口径不小于50mm、不大于250mm的考虑选用弹性座封闸阀，管道口径小于50mm的考虑选用铜球阀，管道口径大于250mm的考虑选用蝶阀；水泵前后采用蝶阀，止回阀应采用静音止回阀；室内阀门位置应便于操作、维修。

    - 卫生间给水入口处安装全铜Y型过滤器，给水总阀门应设置在吊顶内，阀门下设检修口，卫生间内给水管道不得沿地面敷设。

    - 生产废水系统采用304不锈钢闸阀；排放点应设计304不锈钢过滤器，避免脏污留置管道内。

    - 支干管应从主管上部开口引出。

    - 冷冻水管的保冷材料宜采用橡塑材质(白色)，厚度应确保管道不被冻坏，表面不凝露，室外管道保冷层外应设计铝皮保护层。

  - 质量保证

    - 建立一个质量监督计划监督生产工艺、半成品质量、最终产品质量。计划应具有以下特点：

- 变更控制流程

- 标准生产流程

- 标准校准和测试方法

- 校准记录

- 校准标准可追溯性

- 取样计划

- 测试记录

- 不合格项和纠正项的记录。

  - 文件提交

    - 如果承包商建议备选技术或备选方法能够等同于本节所规定的，在使用前14天提交该技术或方法的书面报价和说明给工程师审核。

  - 法兰、接头和连接的保温

    - 在铜管和铁制金属管相连接的地方、在阴极保护钢管入建筑物的地 方、在浸水金属管道与非浸水金属管道相连接的地方、新镀锌与已有镀锌 管道的连接的地方以及其他图纸显示的地方，提供保温法兰、接头、活接 头。将与浸水管道相连的保温接头安装在最高水位以上的暴露管道上，第 一个管道支撑前，管道支撑没有地脚螺栓或粘结混凝土螺栓。将浸水金属管道与混凝土加强筋隔离开。

  - 螺栓、螺母和垫片

    - 提供耐腐蚀的螺栓、螺母、垫片以及其他五金件，由不锈钢、镀 锌、镀镉碳钢或铝－青铜、工程师认可的类似的适合使用区域及用途的材料加工而成。

    - 螺栓：将螺栓，柱头螺栓，螺母装在有标记的箱子中，标明材料， 符合GB/T 18230.1～18230.7－2000的规定。对于非金属管道，使用与螺栓、螺母材料相适应的平垫片。

  - 垫圈

    - 尺寸要求：如果没有其他要求，遵照以下垫圈尺寸标准：

- GB93-87，弹簧垫片，普通型；GB859-87，弹簧垫片，轻型。

- GB95-85，平垫片，C级；GB96-85，大垫片，C级。

- GB/T4622.1-2003钢管法兰垫片尺寸。

- GB/T9126-2003：钢管法兰非金属平垫片尺寸。

- 如果没有其他说明，使用以下原则确定非金属平垫圈尺寸符合提供自定中心环形垫圈，外径与螺栓环的直径相等，小于一个螺栓的直径。

- 钢管法兰垫片的内径等于钢管的内径。铸铁或可锻铸铁管道法兰的垫圈内径等于匹配铁管正常管道尺寸。

- 平面垫圈的外径等于相匹配法兰的外径，内径如上所述。孔的尺 寸和数量按照相匹配法兰的孔打。

- 铸铁或可锻铸铁带法兰的管道与钢制法兰相连接时，提供内径等于正常匹配管道尺寸的垫圈。

    - 提供带中心环的螺旋垫圈，外径等于螺栓圈直径小1个螺栓的直径，内径符合GB/T4622.2－2003标准的垫圈。提供带固体金属内圈的垫圈，内圈内径比法兰孔大3mm，除非另有说明。

    - 垫圈应该带有制造商铭牌和型号以说明材料和级别。

  - 螺纹密封胶

    - 按照管道材料表中指出的，使用以下类型的螺纹密封方法。

| TS-1 | 小于等于25mm - PTFE带 大于25mm - PTFE带 |
| --- | --- |
| TS-2 | PTFE带 |
| TS-3 | PTFE带(加压前等24 小时). |
| TS-4 | PTFE带(加压前等24 小时). |
| TS-5 | PTFE带 |

  - 管道鞍形支座

    - 概要: 只有在适用的详细管道系统规范中允许或提前被工程师专 门认可的情况下，使用鞍形支座。

    - 铁制金属管道的支座：为铁金属管道而非不锈钢管道提供支座。提供的支座能够承受1.0MPa内部压力而没有泄漏和过载。支座的尺寸与所支撑的管道的外径一致。丝堵具有国家国标的管道螺纹。支座主体是有延展性或可锻铸铁材质，卡带是镀锌钢制，钢制六角螺母带垫圈，氯丁橡胶密封。支座带两个卡带。

    - 塑料管道的支座：对于CPVC,PVC和聚丙烯管道，如果没有建设单位书面认可，不使用管道支座。

  - 排气和低点排水

    - 普通水管的排气和排水见管道和仪表图(P&IDs)。然而，管道系统完全的高点排气和低点排水点可能在图纸上并没有显示。在管道详细设计和安装时，将这些项加上。

    - 如果在图纸上没有特别说明，在大于等于65mm的管道上使用20mm 的旋塞阀门排气和排水，对于小于等于50mm的管道，使用15mm的旋塞阀门排气和排水，阀门类型参见图纸。用管堵或丝堵将每个排水或排气的阀门管道封堵上。

  - 流量传感器

    - 按制造商要求和通常设计经验要求安装与传感器相邻的管道。

    - 流量计具备本地显示及异地远传功能并配备手操器。

  - 安全考虑

    - 将必须通过走廊或其他主要检修通道的管道上，加保护性多变厚钢板斜坡 ，最大坡度为2:12，允许步行或带轮子的工具安全通过，带一层底漆和两层安全黄色的面漆。从地面支撑斜坡，不能直接搭到管道上。

    - 在任何电气面板、电机启动器或控制盘正上方或水平面距离1米范围内，不能安装液体管道。在不得不将管道安装在这些区域的地方，或者将管道安装在PVC套管中，或者将电气设施保护起来防止液体直接进入电气设备。

- 工程实施

  - 概要

    - 由承包商QCR检查有特殊洁净/包装要求的到货。检查部件以确保没有外形损坏、盖就位、袋子没有破损、必要的文件在运输箱中。由同一制造商免费替换拒收的材料。

  - 图纸

    - 大卷的图纸，显示完整的管道、焊接和组装，除了保温或非泄压管道。

    - 除了环连接面法兰，尺寸是指管道中心线和法兰接触面。包括凸凹面法兰。环连接面法兰的尺寸是指管道中心线和法兰外面，而不是沟槽接触 面。

3.2.3变径管都是同轴心的，除非另有说明。

  - 材料安装

    - 法兰:

如果在图纸上没有其他说明，按照以下原则定位法兰螺栓孔：

- 法兰面垂直: 螺栓孔跨骑中心线。

- 法兰面水平: 螺栓孔跨骑平面南北中心线。

  - 将法兰焊接在管道壁上，内表面打磨光滑。

  - 内部和外部焊接带颈的法兰。焊接边缘和法兰面的距离大约为 1.5mm至3mm。进行密封焊接，以便法兰面上没有焊接喷溅不需要重新修面。在焊接之间钻孔。孔的位置为6 o'clock 。

  - DN16 法兰用平面法兰。平面法兰使用整个面的垫圈，凸面法兰用环形垫圈。

  - 如果在参数表中没有其他说明，对焊配件使用焊颈法兰。

  - 焊颈法兰的孔要与管道壁厚相匹配。

    - 密封焊接:

- 如果要求密封焊接，连接处不使用密封化合物或PTFE带。

- 如果螺纹连接件压力测试不合格，将螺纹密封化合物和特氟纶胶带完全去除后，才可以进行密封焊接。

- 密封焊接螺纹连接时将暴露的螺纹盖上。

- 除非在管道材料表中或其他管道规范中有另外的规定，在安装螺母前，应将螺栓的螺纹喷涂。只有在事先得到工程师认可，才可以使用其他喷涂。

- 按星形序列拧紧螺栓。基于3个螺栓。按照垫圈供货商提供给承包商的表格中的扭矩级别扭动螺栓。用经过校准的扳手扭动螺栓。每天结束时，重新校准扳手。

- 按照图纸所示位置，允许管道在主管、支管, 和立管的活动连接处 以及补偿环路处进行自然补偿。

- 安装时保证足够的灵活性，以避免或减少柔性连接或膨胀连接的使 用。按照图纸所示位置，提供与设备之间的柔性连接和膨胀连接。图纸以外的柔性连接或膨胀连接必须得到工程师的认可。

- 按照章节－管道支架来支撑管道。

- 公差用于管道上的配件和与其他管道的连接。

- 总的尺寸公差控制在正负3mm，例如面到面，端面到端，面或端到中 心，中心到中心。

- 法兰面与实际的任何方向的偏差倾斜度不大于2 度。倾斜度是相对 于管道轴心线垂直面而言。

- 法兰螺栓孔的旋转不超过1.5mm。

    - 总的事项:

- 按照制造商说明安装仪器和专门的配件，并且留出足够的便于操作 和维护的检修空间。

- 按照规范的要求使用法兰或连接器与设备连接。

- 安装设备和仪表的关断阀门便于检修和从隔离配件上拆除下来。

- 安装管道时要注意不能弯管道或施加应力给管道、阀门或连接设备。

- 在管道与设备连接处，用管道支架支撑管道，而不能用设备支撑管道。

- 振动补偿接缝:

- 按照制造商安装要求安装所有振动补偿设备。

- 不能使用振动补偿设备来作为管道调整、弥补加工缺陷或作为管道与设备的连接。

- 将锁紧螺母临时点焊到固定（或控制）棍上，棍子是由制造商设定位置用来固定振动接头和泵的风箱连接处的。不能从厂家设定的位置移动或调整棍子。如果制造商没有安装固定棍，按照补偿器制造商设定的规定安装棍子带套管。

- 由制造商提供补偿器的运输固定装置，直至补偿器安装完毕并且永久管道支架已经完成并拆除临时支架后，才可以拆除固定装置。

- 补偿器不能使用弹性垫圈或特氟纶法兰面。

- 安装带内部套管的补偿器，补偿器入口侧的套管端部固定。

- 补偿器安装流程: 补偿器安装完以后，重新检查装置以确定补偿器是否在制造商规定的偏移、压缩、伸长限制范围内，或是否通过固定杆拉紧或压缩至套管。管道系统加压后，重新检查一遍。 如果移动量超过最大允许位置或超出制造商限制，通知工程师，包括调整管道前发生偏移。

    - 穿过楼板、吊顶和墙的管道:

- 在管道穿过装修好的墙、楼板或吊顶区域和柜子的地方，安装镀 铬装饰盖板。

- 按照图纸所示在楼板、墙、屋顶、基础墙、地板处设置主要管道 穿孔。在浇铸混凝土或装修之前，确认建筑和结构穿孔的尺寸和 位置。

- 按图纸所示，预埋墙内的管道和混凝土墙、楼板、地板处的套管。建筑用模板支撑预埋在混凝土墙、地板和楼板上的管道，以 避免与加强钢筋的接触,管道施工符合相应规范《采暖,卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002等. 4)在标准墙穿孔处用钢制管道套管。提供防水套管，在管道穿外墙、屋顶和地板时，与防水 层相协调参见GJBT-594(02S404)有关规定。

- 按图所示，在基础墙和梁的穿洞处使用镀锌或PVC套管。

- 按照抗化学品涂层的规定，密封抗化学品涂层地板或墙上的穿孔。

- 将管道与建筑物线条水平或垂直安装，除非图纸中另有规定。

- 按照图纸的定义，保持管底标高坡度一致。

  - 管道加工

    - 概要:

- 雇佣经过培训和有经验合格的工人，能够很好的完成所要求的工 作。

- 委派建设单位认可的质量保证检查员，检查管道系统的安装、清洁和测试。检查员还负责保留管道和附件的检查记录供工程师检查验收。

- 如果管道图和管道仪表图(P&IDs)发生冲突，要求工程师澄清。

- 与规范和图纸要求有偏差的话，事先向工程师提出申请，经过工程师审查并书面认可才可以。

  - 压力测试

    - 概要:

- 此处定义的压力测试要求适用于管道系统。

- 在安装后，保温前进行管道压力测试。按照要求，提供必要的设 备和材料并制作管道端盖。工程师审查承包商记录的测试结果。

- 除非规范中另有说明，加工厂加工的管道短管不能在加工厂内进 行水力测试。在安装后现场测试管道短管。现场水力测试期间发现有问题的，制造商负责整改费用。

- 以下管道和设备不进行压力测试:

    - 测试埋地管道:

- 在管沟完全回填后，进行地埋管道的最终验收测试。如果现场条件允许，按照工程师决定，部分回填管沟，露出管道接缝便于检查和最初运行泄漏测试。直至完全回填后才可以进行验收测试。

- 有混凝土止推块的管道部分，在混凝土止推块安装至少5天后，才 可以进行压力测试。如果混凝土止推块使用的是快速凝固水泥，时间可以缩至2天。

- 将气动测试或最初运行泄漏测试的地埋管道接缝暴露出来。

    - 测试程序:

- 向工程师提交测试所使用的仪表的校准记录。

- 每个测试系统安装两个压力计。尽可能靠近管道系统的低点安装测 试仪表。

- 开始向水力测试管道中充满流体时，打开排气阀和其他排气连接，以便所有气体能够在测试系统压力前排出去。

- 如果与容器连接的管道运行最大条件与容器相同，管道和容器可以同时测试。然而，如果容器的最大运行条件不相同，则隔离容器单独测试。

- 检查接缝和连接是否泄漏。若有可见的滴水或泄漏则不能通过管道 系统测试。由承包商负责改正可见的泄漏的费用。

- 如果加压系统关闭后压力下降，要确定压力损失的原因并进行修整。按照管道材料表中的规定，测试期间系统必须维持测试压力没有明显压力降。

- 对于用来输送蒸气或气体的管道，如果进行水力测试，需要安装额外的临时支撑，如果必要，支撑测试流体的重量。

- 如果压力测试时周围空气温度低于摄氏4.5度，充满流体后加热流体至以下温度:

  - 管壁厚度小于等于25mm时，至少摄氏21度。

  - 管壁厚度大于25mm时，至少摄氏38度。

    - 气动测试的特殊要求（注：本文中使用的气动意思是所有气体类型的 测试媒介）:

- 认识到与压缩性流体测试相关的危险，并采取必要防护措施保护工 作人员。固定测试管道避免万一连接破裂时破坏相邻管道和设备。 从管道上拆除可能破坏的或适合测试前隔离的仪表和设备。

- 在最终泄漏测试之前进行初步气动测试，不超过0.17MPa, 以确定主 要泄漏位置。使用水清洁剂化合物检查接缝和连接处的泄漏。可见 泄漏修复以后，逐渐增加系统压力至不大于测试压力的1/2，然后逐步增加10％的系统测试压力直至达到要求的测试压力。连续维持气动测试压力至少10分钟，或按照规范的规定，或对于有必要进行泄漏测试的系统增加持续时间。管道系统，除了泵包装处的可能的位置意外，不能有泄漏。承包商负责修复泄漏的费用。

    - 测试方法要求

- 水作为测试媒体的地方，使用清洁、新鲜的城市自来水进行水力测 试。

- 提供表中所示的其他测试媒体DI，Ar and N2，或其他媒体，最低质量要求按照本节规范的规定。

- 测试奥氏体不锈钢材料，使用氯含量低于100 ppm的水。

- 水力测试以后，要立即排净所有的测试用水。打开所有的排气管， 避免排水时抽成真空。

测试修复:

- 替换在测试和冲洗过程中毁坏的垫圈、螺栓等。

- 每次安装法兰连接时要使用新的垫圈。

- 按照管道规范出现偏差的焊接缝要进行修复。用最初的方法检查 修复后的配件以确定没有偏差。承包商负责修复费用。

    - 测试记录: 记录每个管道安装的测试结果。至少包括以下项目：

- 测试日期。

- 管道测试说明和标识。

- 测试流体。

- 测试压力。

- 测试时间间隔。

- 备注，包括以下方面：

- 现场监督测试的人的签字和日期。

- 承包商认证和工程师审查。

  - 管道系统清洁

    - 组装、测试用水冲洗那些没有特殊说明不能使用湿式方法清除垃圾和杂质的管道系统。冲洗速度最少0.8米每秒。

- 干式管道要求在完成冲洗后立即干燥。动力吹干开始前，拆除可能受到破坏的控制阀和管道上的仪表，并用管道短管代替。提供仪表空气（露点为－40摄氏度）或氮气净化管道直至达到露点温度为－29摄氏度。吹扫每个低点排水管和每个支管的端部，直至露点温度达到－29摄氏度。管道的每个部分干燥后和通过工程师认可后，替换管道上的仪器。

    - 概要:

- 提前通知建设单位和工程师现场监督所有的清洁和测试操作。

- 承包商负责所有的泵、压缩机等，提供清洁和冲洗管道系统的原动力。提供清洁设备用的电动和其他燃料动力。不得使用厂内机械或电气设备进行系统清洁与冲洗。

- 确定、提供、安装临时的支管、配件、排气阀、排水装置等清洁过程需要的部件。

- 拆除控制阀和其他管道上的可能受到清洁方法破坏的装置，或旁通 或单独清洁。

- 组装从清洁管道回路上临时拆除的管道部分或单独清洁的管道部 分。

- 在清洁流程后，将管道系统复位至最初的完整性。

  - 验收

    - 工程师有权要求承包商将被怀疑有问题的任何部分从系统上取下进行检查和测试。如果接缝被证明没有问题，建设单位负责按照合同文件的规定承担时间和材料损失。如果接缝被证明有问题，将逐个对接缝进行破坏性测试，直至发现没 有问题的接缝。承包商负责有问题的材料的更换以及工作的费用。

## 十八、管道支撑和锚固

- 一般规定

  - 一般技术要求

    - 所有材料应满足国家、 安徽 省 马鞍山 市的环境使用条件；

    - 所有在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；

    - 所有设备、材料的制造和测试应执行最新版本的国家标准；

    - 所有相同类型的材料及设备须选用同一厂家的产品；

    - 所有螺栓、螺母和垫片必须进行镀锌处理；

    - 工程施工安全性应符合国家有关的法规和标准要求；

    - 承包商在施工过程中如对设计图纸存在异议或疑问，必须在得到设计单位的确认后方可进行施工。同时，应及时指出图纸文件中明显的错误，在得到设计方代表的书面确认后予以纠正；

    - 承包方应严格按照施工图纸组织施工，确保工程质量，并随时接受总包方和建设单位的监督和检查；

    - 为保证工程质量，承包方所采购设备及材料的型号、规格及制造厂家需上报建设单位方确认。为了保证产品不被假冒，分包方需随机提供相关厂家产品的有效证明、合格证及检验证书，并附原厂有效发货清单，以便建设单位复核；

    - 所有设备、材料进入施工现场应立即通知建设单位到现场验货，同时分包方应提供相关产品的装箱单、合格证、使用说明书、测试报告或记录、检验证书、发货证明等有效证件，进口的产品应提供国外原产地证明；

    - 施工过程涉及停产或需停止能源供应的，应提前联系建设单位进行协调；

    - 所有设备及材料应严格按照承包商产品说明书和国家有关规范进行安装和调试，否则因此造成的一切损失由分包商负责；

    - 设备调试运行过程中，建设单位如对分包方提供的设备质量或安装质量疑义，建设单位有权要求分包方免费提供有相应资质的检测单位出具的现场检测数据及报告；

    - 施工和调试、运行过程中发现质量问题或故障，分包方必须在接到通知后3天内将原厂同规格型号的替换产品运至建设单位现场或排除故障，所发生一切费用由分包方负责；

  - 提交文件

    - 合同规定 2 周内应提交如下文件：

- 产品数据与设备支撑件，包括杆、护管板、管夹、弹簧、预埋件等。

- 安装于支架或吊架的管道附件的固定方法及细节（如滑动支座、导向支座、滚轮、U型螺栓等）。

- 管线施工图，在平面图中标注集中荷载、抗震部位，以及可适用的管道支架具体形式。

- 设备

  - 概述

    - 提供吊架、吊杆、管夹、护管板、金属框架支撑件、以及吊架附件，电镀锌或镀镉。

    - 不得超过吊架部件的荷载极限。

    - 不管临时或永久性的管线，都不得用铁丝进行支撑。

    - 管径大于DN200的管线不得使用开槽槽钢进行支撑。

    - 位于跨距中点的槽式支撑件最大变形量不得超过DN6。

    - 管线安装应横平竖直。

    - 不锈钢管道不得直接接触碳钢管道。参考前述说明，进行支撑件油漆，或提供能承受管道与支 撑件之间的系统设计温度的弹性隔离装置。

  - 混凝土膨胀锚固螺栓

    - 按制造商建议，可使用插入式。

    - 不得使用钉式膨胀锚固件，动力驱动紧固件，以及弹簧式摩擦夹具。

    - 按本章节所述要求制作管道与设备支撑。

    - 吊架的设计不得脱离所支撑的管道。

    - 铜管线应使用镀铜吊架与支撑件。如支撑件无法镀铜，则提供氯丁橡胶板或其它认可的绝缘（隔离）材料。

  - 饰面

    - 外露的碳钢吊架与支撑件应施以底漆。位于窄小空间、管道竖井、以及吊顶区域内的吊架与支撑件可视作非外露部件。

- 施工

  - 概述

    - 图纸或施工细节可能会遗漏部分位置的管道支撑；但承包商同样有责 任提供并安装这些支撑件。

    - 按设计要求，管道支撑系统部件应能承受管道静荷载、热荷载、振 动、压推力等。任何支撑部件所承受的荷载不得超过制造商规定的极限值。

    - 管道支撑应防止阀门、管件，或设备部件发生过载现象。另外，在方 向或标高发生变化的管道附近，或其它所示地点应设挠性管接头。设备搬入区域、走道、或其它进入区域不得安装管道支撑件和吊架。

    - 铜管不得直接接触非铜支撑件或吊架。可使用镀铜，涂塑，或配有氯 丁橡胶绝缘带的绝缘（隔离）吊架。

    - 管道不得直接支撑于其它管道或设备。

    - 保温管道应使用大尺寸管道吊架，允许保温层连续通过或留有保护板 空间。

    - 如有噪声与振动控制要求，金属管道不得直接接触吊架、管夹、管 托、或其它管道支撑机构。

    - 使用跨中荷载工字梁夹具或在焊接梁固定件上配备 1 个回转接头，把管道吊架支撑杆固定于钢梁。对于高温管道，如采用焊接梁固定件，则必须使用回转接头。

    - 吊架安装不得脱离所支撑的管道。

    - 清除毛刺、施以底漆、以及末端切割。如果支撑部件进入了走道、 出入口等区域，应提供管帽作保护。

    - 非金属管道的安装与支撑应避免安装与运行环境变化而对系统造成 不良影响。

    - 室外安装并支撑的非金属管道，所考虑的温度范围为-7°C～49°C。

    - 高温管道或室外非金属管道所安装的支撑吊杆在与上部钢构或混凝 土固定件的连接处可自由旋转。

  - 预埋件

    - 使用预埋件把吊架悬挂在钢筋混凝土板以及钢筋混凝土梁侧边。

    - 混凝土工程开始前，预埋件应就位。预埋件如要承受管径大于 DN100 的管道，应在混凝土内设带钩加强杆。在混凝土梁内，设混凝土膨胀锚固件（最小 DN150）。

    - 如果混凝土板为最终的天花板饰面，预埋件应该与之齐平。

    - 如果未安装预埋件，则应自下而上钻通混凝土板，设贯穿螺栓，内方 头，螺母位于混凝土板上方。钻孔前，应使用 X 光，超声波等方法找出原有加强杆。不得钻通原有加强杆。

  - 管道吊架与支撑

    - 管道吊架与支撑均采用成品热浸镀锌件，不得在现场焊接。管道吊架与支撑的选用由承包商根据管道性能选择。

## 十九、阀件

- 一般要求

  - 一般技术要求

    - 所有材料应满足国家、 安徽 省 马鞍山 市的环境使用条件；

    - 所有在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；

    - 所有相同类型的材料及设备须选用同一厂家的产品；

    - 所有螺栓、螺母和垫片必须进行镀锌处理；

    - 承包商在施工过程中如对设计图纸存在异议或疑问，必须在得到设计 单位的确认后方可进行施工。同时，应及时指出图纸文件中明显的 错误，在得到设计院的书面确认后予以纠正；

    - 为了保证产品不被假冒，分包方需提供相关厂家产品的有效证明、合 格证及检验证书，并附原厂有效发货清单，以便管理公司复核；

    - 所有设备、材料进入施工现场前应提供相关产品的装箱单、合格证、 使用说明书、测试报告或记录、检验证书、发货证明等有效证件，进口的产品应提供海关证明；

    - 设备调试运行过程中，建设单位如对分包方提供的设备质量或安装质 量有疑义，建设单位有权要求分包方免费提供有相应资质的检测单位出具的现场检测数据及报告；

    - 施工和调试、运行过程中发现质量问题或故障，分包方必须在接到通 知后3 天内将原厂同规格型号的替换产品运至建设单位现场或排除故障，所发生一切费用由分包方负责；

    - 室内所有固定在金属楼板底面的各机电系统安装参照结构专业详 图，固定螺栓在楼板里的全部埋深不应超过100mm，并做涂锌保护处理。

- 产品与材料

  - 阀门技术要求

2.1.1技术质量要求

- 截止阀

  - 阀体: 整体铸造。

  - 最高操作温度：100℃。

  - 压力等级： PN16

  - 阀体材质：碳钢St.37.0。

  - 阀瓣及阀杆材质：不锈钢。

  - 阀密封: 碳强化PTFE。

  - 连接方式：接口管径≤DN50时采用丝接，＞DN50时采用法兰连 接。

  - 标准：外形尺寸和功能符合EN12266及ISO5208, 具有ISO14001 和OHSAS18001认证。

  - 检验: 100％最终检验。

- 黄铜球阀

  - 阀体: 整体铸造。

  - 最高操作温度：100℃。

  - 压力等级：在60℃时承压仍然为PN16

  - 阀体材质：黄铜。

  - 阀轴及球体材质：黄铜。

  - 阀座与球体的密封: 碳强化PTFE。

  - 阀轴密封：PTFE

  - 操作方式为手柄式操作，并不超过DN50。

  - 连接方式：接口管径≤DN50时采用丝接，＞DN50时采用法兰连 接。

  - 标准：外形尺寸和功能符合 EN12266及ISO5208,具有ISO14001和OHSAS18001认证。

  - 检验:100％最终检验。

- 止回阀

  - 阀体: 整体铸造；

  - 最高操作温度：100℃；

  - 压力等级：在60℃时承压仍然为PN16；

  - 阀体材质：碳钢St.37.0；

  - 阀瓣及摇杆材质：不锈钢。

  - 阀盖材质：铸钢。

  - 阀密封: 碳强化PTFE。

  - 连接方式：接口管径≤DN50时采用丝接，＞DN50时采用法兰连 接。

  - 标准：外形尺寸和功能符合EN12266及ISO5208, 具有ISO14001 和OHSAS18001认证。

  - 检验: 100％最终检验。

- 蝶阀

  - 最高操作温度：100℃。

  - 压力等级： PN16

  - 阀体：球墨铸铁(表面烤漆)。

  - 阀板：铸钢。

  - 密封：丁腈橡胶。

  - 操作方式：管径≤DN100时采用手柄，＞DN100时采用涡轮。

  - 连接方式：对夹式。

  - 检验: 100％最终检验。

- 自动排气阀

  - 温度范围:0-110℃

  - 压力等级： PN10

  - 阀体材料：黄铜

  - 阀杆材质：黄铜

  - 浮筒材质：PP

  - 连接方式：接口管径≤DN50时采用丝接。

  - 标准：外形尺寸和功能符合EN12266及ISO5208, 具有ISO14001 和OHSAS18001认证。

  - 检验: 100％最终检验。

- 电动两通阀

1）技术规格：承包商所提供的产品必须符合国家相关标准、规范要求，具备生产销售该类产品和进行有效售后服务的资格。详细技术规格见图纸设备清单。

使用条件：

1）空调机组冷冻水流量调节，工作介质为 7/12℃冷冻水，水系统 工作压力≯1.0MPa。

阀体技术要求：

1）阀体采用青铜或球墨铸铁制造，阀芯(阀座、阀塞、阀杆)均采用不锈钢材质，密封环采用黄铜材质。工作介质为冷冻水，流体温度范围 7/12℃。

2）阀体工作压力1.6MPa。 流量特性为等比例积分。环境温度 2-40℃。

3）阀门泄漏率：≤KVs 值的 0.05％，控制比：≥100：1。

4）阀门应为常开型，保证驱动器损坏或被卸下时，供热不间断。 最大关闭压差：≥1.0MPa。

5）驱动器技术要求：电动调节阀供货范围应包括阀体和执行器。 动作控制要求：控制方式为模拟量控制和三点控制可选，可正/ 反向选择控制。

6）采用同步可逆电机驱动。

7）电机额定电气值：AC24V，50Hz。 控制信号为标准的模拟量信号，0-10V 扭力≥1500 牛顿。

- 材质：不锈钢齿轮，压铸铝合金支架，外壳采用阻燃 ABS 工程 塑料。

- 全行程时间≤10 秒。

- 要求配驱动行程指示标尺及指示器。

11）防护等级：IP50/51。

- 工程实施

  - 概述

    - 施工前应仔细核对到货的设备基础尺寸，确认与土建图纸无误后方可施工。在施工过程中，安装单位须与土建施工单位密切配合，以保证设备基础预留洞或预埋件等的位置准确无误；

    - 设备就位前应按施工图纸核对管口方位、地脚螺栓孔和基础的位置是否相符，并检查各管路是否通畅

    - 安装前，仔细清洁阀门，清除杂质，并在“开/关”状态下进行检查。

  - 安装

    - 法兰阀安装前，应彻底清洁法兰表面。清洁后，插入垫片与螺栓，缓慢、均匀地拧紧螺母。

    - 通过钢丝刷、擦拭或其它可接受的方法，彻底清洁螺纹丝扣。连接前，在丝扣上施用适当的密封剂或聚四氟乙烯带。

    - 手工拧紧阀杆填料压盖，如测试时发现泄漏，可进一步拧紧，以不漏为准。

    - 与阀门丝扣连接管道或短管，接入段不得过长。

    - 高性能蝶阀应在关闭状态下安装于管道系统。安装结束后，所有阀门应处于关闭状态。

    - 铜合金和塑料阀应使用平面扳手，而不是管扳手。

  - 测试

    - 阀门与相邻管道同时测试。如发现接头处有泄漏，则不予验收。最终验收前，应修补所有有泄漏迹象的接头。妥善保护可能在管线测试中受损的操作/控制系统的特殊部件。修补或替换测试中受损的阀门。

    - 阀门按规范要求进行抽检，做密闭性试验。

  - 二十、PPR 给水管技术要求

    - 一般要求

      - 工作范围

本章节详细说明了安装室内外 PPR 给水管道系统所需满足的要求。

    - 产品与材料

      - 概述

项目中的给水管道均采用PPR冷水管道，符合国家相应规范要求。

      - PPR 给水管道和管件

        - PPR给水管采用S5 系列冷水管，热熔连接。管件应由管材生产厂家配套供应。

        - 管道及管件应附有产品说明书和质量合格证书

        - 管材应不透光，色泽应均匀一致。管材内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡、可见杂质和其他影响性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

        - 管道上应有标明其材质、商标、标准号、生产厂名或及生产日期及规格 尺寸等信息的永久标志，其间隔不超过1M。为防止使用过程中出现混乱，不应标志PN值。

        - 管材的公称外径、平均外径及与管系列S对应的壁厚，管材物理及化学性质应符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》(GBT 18742.2- 2002)的要求。

        - 管材及配件的卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备记防护材料的安全性评价标准》(GB17219-1998)的要求。

    - 工程实施

      - 检查

管道应在制造地点采用制造商的标准方法进行检验，同时应提供测试合格证代替目击检查和测试程序。

      - 管道安装

        - 室内管道明装，安装时不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时，不宜强制校正。

        - 室外埋地PPR给水管的覆土厚度小应于700MM时，否则应采用严格的保护措施。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300MM。

        - 室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填之前或未经夯实的土层中铺设。

        - 管道出地坪处应设置防护管，其高度应高出地坪100MM。

        - 管道安装时必须按不同管径和要求设置固定支架，位置应准确，设置应平整、牢靠，不得拉伤管道表面。三通、弯头、接配水点的端头、阀门，穿墙（楼板）等部位，应设可靠的固定措施。应采取可靠的固定措施。

        - 立管和横管支、吊架或管卡的间距，不得大于下表的规定。

冷水管支、吊架最大间距

| 公称外径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横管(mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
| 立管(mm) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |

        - 热熔连接时，对连接处加热时间，加热温度还应满足热熔承插连接工具。

        - 生产企业和管材管件生产企业的要求。

      - 测试与验收

        - 系统的压力试验、系统清洗必须按设计要求及本章节所列规范进行。

        - 管道试压合格后，应将管道系统内存水放空。各配水点与配水件连接后，应进行管道系统冲洗。生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）方可使用。

        - 冲洗时，在延长系统之前对整个系统进行检查，以确保没有敞开的端口或配件，并要确保出口处和设备上的阀门都是闭合的。

        - 在管道冲洗后所进行的封口(堵头塞上、封闭法兰封上)，要做到事后不能再让脏物进入管道内。 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。验收应满足国家施工规范并应提供相关的资料和记录文件。

  - 二十一、PE 排水管技术要求

    - 一般要求

      - 工作范围

本章节详细说明了安装室内外 PE 排水管道系统所需满足的要求。

      - 相关工作

        - 本章节在使用中，应与下列规范说明及合同有关说明相结合，构成 PE 排水管道系统的完整要求：

- 合同

- 建筑排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)

- 建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件(CJ/T 250-2007)

- 建筑排水塑料管道工程技术规程(CJJ/T 29-2010)

- 优质建筑工程施工质量验收评定标准

        - 注意：本章节的使用应结合上述所列文件，否则会导致基本要求的遗漏。

    - 产品与材料

      - 概述

项目中的生产、生活重力排水系统及重力流雨水系统采用 PE 排水管，电热熔连接；容积式换热器的排水管和接电开水器地漏排水管采用耐热型 PE 排水管（耐热 95℃），电热熔连接。

      - PE 排水管道和管件

        - 管道及管件应附有产品说明书和质量合格证书

        - 管材应不透光，色泽应均匀一致。管材内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡、可见杂质和其他影响性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

        - 管道上应有标明其材质、商标、标准号、生产厂名或及生产日期及规格尺寸等信息的永久标志，其间隔不超过 1M。为防止使用过程中出现混乱，不应标志 PN 值。

    - 第3部分 工程实施

      - 检查

        - 管道应在制造地点采用制造商的标准方法进行检验，同时应提供测试合格证代替目击检查和测试程序。

      - 管道安装

        - 室内管道明装，安装时不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时，不宜强制校正。

        - 室外埋地 PE 排水管的覆土厚度不应小于700MM，否则应采用严格的保护措施。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300MM。

        - 室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填之前或未经夯实的土层中铺设。

        - 埋地管道回填时，应先用碎石屑、粒径小于 40MM 的沙砾人工回填至管顶以上400MM 的范围内，不得采用机械夯实。人工夯实后方可回填原土。

        - 管道出地坪处应设置防护管，其高度应高出地坪 100MM。

        - 立管和横管支、吊架或管卡的间距，不得大于下表的规定。

冷水管支、吊架最大间距

| 公称外径 De(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横管(mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
| 立管(mm) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |

        - 热熔连接时，对连接处加热时间，加热温度还应满足热熔承插连接工具生企业和管材管件生产企业的要求。

      - 测试与验收

污水管道安装完毕后经检验合格后，应进行管道密闭性检验。

3.3.1冲洗时，在延长系统之前对整个系统进行检查，以确保没有敞开的端口或配件，并要确保出口处和设备上的阀门都是闭合的。

3.3.2在管道冲洗后所进行的封口(堵头塞上、封闭法兰封上)，要做到事后不能再让脏物进入管道内。系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。验收应满足国家施工规范并应提供相关的资料和记录文件。

  - 二十二、屋面雨水排水

    - 一般规定

      - 相关文件

        - 图纸与合同条件，包括通用与特殊条款。

      - 工作范围

        - 重力流屋面雨水排水系统

        - 虹吸式屋面雨水排水系统 （若有）

      - 提供资料

施工前，本承包商应向建设单位或项目管理方提交施工组织计划，采用的设备及材料的生产厂家，样本及技术参数，供审核与批准 。

        - 所有设备和材料需要提供证明其产品质量合格的证书。

        - 提供雨水斗排水能力、斗前水深、局部阻力系数等指标，并且数据应得到国家权威部

        - 提供国际权威机构的认证及其他技术资格能力资料。

        - 提供完整的屋面雨水排水系统初步设计图，其中包括:

- 屋面雨水斗、雨水天沟安装节点详图;

- 管路（包括管配件）系统图管经、标高;

- 系统详图配置及说明书

        - 提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表。

        - 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。

      - 一般技术要求

        - 本承包商承担的工程内容包括工程范围内的所有设备、材料的采购、制作、安装、调试、验收。

        - 当施工中需要穿过墙、楼板时，由本承包商负责开洞、修补以及预埋套管等工作。

        - 投标单位必须提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合招标合格条件和具有履行合同的能力。

        - 凡本文中的未尽事宜请参照相关的规范及标准执行。

      - 规范与标准

      - 承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、 通知等的要求。

    - 产品与材料

2.1 概述

管道的详细规格及数量参见图纸，虹吸系统使用建设单位认可的虹吸排水系统。

2.2 一般要求

2.1.1 厂房重力流雨水排水系统（虹吸溢流系统）管道及管配件采用PE管，屋面设置87型不锈钢雨水斗；辅房雨水系统管道及管配件按图施工，屋面也要设不锈钢雨水斗。

2.1.2 虹吸式屋面雨水排水系统由虹吸式雨水斗（不锈钢），管道（水平悬吊管，立管和过渡段）组成。所有管材及管件必须为进口高密度聚乙烯专业虹吸排水管材（HDPE）,管材及管件的原料等级须为PE100或以上级别，原材料溶流系数 0.4－0.5G/10MIN. 密度要求控制在950－960KG/M3, 纵向回缩率不大于1%。

2.1.3 屋面虹吸雨水排水系统必须满足50年使用寿命，必须提供10年的系统质量保险（应该有保险公司专门提供的产品质量保险文件）。

2.1.4 产品应有权威机构BBA的认证书。

2.1.5 屋面雨水斗的型号应满足下表所列要求：

| 流量rate | 管径 | 备注 Remark |
| --- | --- | --- |
| 12L/s | DN50 | 带不锈钢法兰盘，和柔性防水卷材连接 |
| 25L/s | DN80 |  |
| 45L/s | DN100 |  |
| 60L/s | DN125 |  |
| 100L/s | DN150 |  |

2.1.6 系统水平管道必须由方形钢导管进行固定，悬吊管宜采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸应符合下表的规定。水平管道由锚固管卡及导向管卡连接到方形钢导管上。各专业厂家必须能提供锚固用电焊圈以确保锚固点位置绝对固定。其锚固管卡和导向管卡、及锚固用电焊圈必须为专业配套，不得手工制作。水平悬吊紧固系统所用到的方钢导管及连接配件等所有材料必须为的内外壁镀锌产品，必须能够提供该产品耐腐蚀强度的相关检测报告。

方形钢导管尺寸（mm）

| HDPE管外径 | 方形钢导管尺寸 AxB |
| --- | --- |
| DN40-DN200 | 30x30 |
| DN250-DN315 | 40x60 |

2.1.7 钢管的支、吊架间距：横管不应大于下表的规定；立管应每层设置一个。

| 公称直径（mm） | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温管（m） | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
| 不保温管（m） | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

2.1.8 方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距应符合下表及图A和图B的规定：

A:吊架Suspension

F:固定点Anchor bracket

G:导向管箍Guide bracket

图a  DN40~DN200的HDPE管横管固定装置简图

图b  DN250~DN315的HDPE管导向管卡布置简图

| HDPE管外径 R | 悬挂点间距AA n | 锚固管卡间距FA | 导向管卡间距RA（非保温管） | 导向管卡间距RA（保温管） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2500 | 5000 | 800 | 1000 |
| 50 | 2500 | 5000 | 800 | 1200 |
| 56 | 2500 | 5000 | 800 | 1200 |
| 63 | 2500 | 5000 | 800 | 1200 |
| 75 | 2500 | 5000 | 800 | 1200 |
| 90 | 2500 | 5000 | 800 | 1200 |
| 110 | 2500 | 5000 | 1100 | 1600 |
| 125 | 2500 | 5000 | 1200 | 1800 |
| 160 | 2500 | 5000 | 1600 | 2400 |
| 200 | 2500 | 5000 | 2000 | 3000 |

2.1.9 HDPE悬吊管的锚固管卡一般安装在管道的端部和末端，以及Y型支管的每个方向上，两个锚固管卡之间的距离不大于5米。当雨水斗与立管之间的悬吊管长度超过1米时，应安装带有锚固管卡的固定件。如果HDPE悬吊管的管径大于200MM时，在每个固定点上应使用两个锚固管卡。

2.1.10 HDPE管立管的锚固管卡间距最大为5M，导向管卡间距最大为15倍管径。

2.1.11 当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离大于等于750MM时，在方形钢导管上或悬吊管上应增加两个侧向管卡。

2.1.12 系统在负压状态的安全运行，必须提供所用管材耐负压能力的检测报告。

2.1.13 PE管和HDPE管应符合《建筑物内污,废水排放(低温和高温)用塑料管道系统聚乙烯PE) 》（ISO8770）的规定。

2.1.14 虹吸雨水排水系统的重现期按至少100年考虑。

2.1.15 斗前水深，衡量虹吸系统运行效率的最重要参数，最大应为35MM。

2.1.16 虹吸式雨水斗应设置在每个汇水区域屋面或天沟的最低点。每个汇水区域的雨水斗数量不应少于2个。2个雨水斗之间的间距不应大于20M。

2.1.17 不同高度的屋面，不同结构形式的屋面的排水，宜采用独立的虹吸系统单独排出。

2.1.18 虹吸系统的室外雨水井应能承受水流的冲力，应采用混凝土结构并宜有排气措施。

2.1.19 雨水检查口的直径满足国标图集06MS201-33。当管径DN≦600MM,采用φ1000检查井；当管径700≦DN≦800MM，采用φ1250检查井；当管径900≦ DN≦1000MM，采用φ1500检查井；当管径DN≥1000MM，采用φ1800检查井。

2.1.20 虹吸屋面雨水排水系统的管径应通过计算决定并且最小管径不得小于DN40。

2.1.21 悬吊管内与水流速不宜小于1.0M/S；立管内流速不宜小于2.2M/S并不宜大于10M/S.

2.1.22 系统的设计及性能应满足《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》 (CECS183-2005)的要求。

2.1.23 雨水排水系统的所有管材及管件在各系统内应采用同一厂家生产的产品。

    - 工程实施

3.1 安装

3.1.1 管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求和施工规范规定。架空的每种管道应根 据不同用途刷辨识别色，并且按照要求标识介质名称、介质流向。字体大小按建设单位要求确定。

3.1.2 管件、支架的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定。

3.1.3 所有机械系统悬吊杆的膨胀螺栓伸入楼板内的长度不得超过100MM,，膨胀螺栓穿包覆楼 底板的金属板处应喷涂锌保护层,，具体细节可参考结构专业施工图。

3.1.4 所有管道的支吊架设计、制作、安装及验收均应符合设计和建设单位的要求，以及国家现行有关标准的规定，特别要注意以下几点：

	不允许使用Ｃ形夹。

	不允许焊接在结构体系的型钢上。

	不允许用木塞进行任何形式的固定。

3.1.5 所有管道支架以及设备的结构件都要配有耐久的防腐蚀保护，涂二遍防锈漆或者进行 耐火镀锌，对所要求的螺栓及焊接连接件也是这样。

3.1.6 虹吸式屋面雨水排水系统的固定系统应单独设置，不得与其他管道共用支架。

3.1.7 悬吊管可无坡度敷设，但不得倒坡。

3.1.8 雨水排水系统的管道穿过墙壁和楼板时，应设置金属或塑料套管，楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20MM，底部与楼板底部齐平, 墙壁内部的套管，两端与饰面平齐。套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实。

3.1.9 雨水HDPE管道穿过墙壁和楼板有防火要求的部位时，应按设计要求设置阻火圈，防火套管或防火胶带。

3.1.10 虹吸雨水系统与排出管连接的室外检查井应能承受水流冲力，并且采用混凝土井，井盖形式参见一期厂区井盖形式。

3.2 测试与验收

3.2.1 系统安装完毕后，应对屋面虹吸雨水斗进行实际性能测试，包括以下几项内容：

	屋面雨水斗的最大流量;

	产生虹吸作用时屋面雨水斗周围雨水天沟内的水深;

	在管道（悬吊管、雨水立管）直径变化之前后之后，尤其在管路系统的垂直部分在所有条件下连续进行虹吸作用。

3.2.2 系统安装完毕后应进行灌水试验，测试时所有管道（悬吊管、雨水立 管）及接口部分不应出现泄露；如果发生泄露，必须修复并重新测试屋面雨水排水系统直至泄露封堵，符合本系统的技术要求为止。

3.2.3 雨水系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。验收时应提供产品质量合格证明，相关的资料和记录文件。

3.2.4 系统的组件验收，密封性能验收及工程竣工验收应按照相关的施工及验收规范进行。

  - 二十三、雨污水系统

    - 一般规定

1.1、按照室外雨污水管网位置放线，进行管沟土方开挖，严禁超挖，多余土方及时运出厂区，弃土点由投标方自理；

1.2、室外雨污水管道安装前应浇筑垫层；

1.3、室外雨污水管采用混凝土承插Ⅱ级管（带橡胶圈），钢丝网抹带接口，管道施工做法按照国标图集04S516第21、27页施工；

1.4、雨污水检查井采用成品预制装配式钢筋混凝土井；

- 管径300mm~500mm优先选用φ1100mm圆形检查井

- 管径600mm~700mm优先选用φ1300mm圆形检查井

- 管径800mm优先选用φ1500mm圆形检查井

- 管径大于800mm选用矩形检查井

规格参照标准图集20S515要求进行实施，本项目道路、停车场等有荷载区域井圈井盖均采用重型防沉降铸铁井盖（D400），绿化带内采用普通铸铁井盖；

1.5、本项目所有检查井均须设置防坠网；

1.6、本项目所有检查井均须设置检修踏步；

1.7、厂区雨水篦子均使用铸铁篦子，载荷不低于40T；

1.8、其他未尽事宜，具体详见设计图纸。

  - 二十四、动力照明设备

    - 第1部分 一般规定

      - 1.1工作范围

本章节为110kV变电站全站动力照明及其配电箱包含检修箱，招标工作范围及招标图纸为参考。

      - 1.2提交资料

本承包商向建设单位提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于：

1.2.1供货商的营业执照；质量、职业健康、环境管理体系认证证书。

1.2.2重要设备、仪器和仪表产品手册，检测报告（包括出厂试验与型式试验）及合格证。

1.2.3设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。

1.2.4如有外购件，须提供实际外购件清单，包括型号、规格、厂家，原产地证明等。

      - 1.3产品与材料

一般技术要求

        - 1.3.1凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有 3C 认证。

        - 1.3.2设备、材料、制造和测试应执行最新版本的国家标准。

        - 1.3.3编号系统

- 所有配电箱需设有成品的设备铭牌（亚克力或不锈钢材质均可，但本项目需保持一致），设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容， 设于配电箱（柜）左上角。

- 同类配电箱规格、样式需保持一致。

- 配电箱（柜）门内侧需张贴塑封的配电箱系统图，所有回路需设置回路编号标牌。

- 配电箱（柜）出线方向非终端设备（如照明、插座等）需设置电缆 牌，明确电缆走向。

- 所有设备包括灯具等都应有标牌加以标志，明确标明他们的功能和 编号。

      - 1.4灯具技术要求

        - 1.4.1 LED灯具采用高透光PC扩散板，透光率大于90%，光线柔和无眩光。

        - 1.4.2 嵌入式灯具：提供接线盒。所有的元件应可通过吊顶开孔进行检 修。

        - 1.4.3 照明灯具所配的引线，最小为2.5MM2。

        - 1.4.4 LED灯具需稳定可靠隔离驱动电源，有效保证整灯使用寿命。

        - 1.4.5指示标志应符合《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）及现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散 指示系统》GB17945的有关规定。应急LED平板灯须有国家相关消防安 全检测认证报告，应急镍镉电池时间达到设计要求时间,带耐火玻璃 罩,IP4X。面板选用非燃烧材料制造(耐火、阻燃)。

      - 1.5消防应急灯具

        - 1.5.1电源：应急电源采用专用回路引自变压器。

        - 1.5.2应急照明系统类型采用集中电源集中控制型。该系统由应急照明控制器、A型集中电源、A型消防应急灯具及相关附件组成。应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应 至少使控制器在主电源中断后工作3H。当蓄电池作为灯具或集中电 源备用电源时，蓄电池应按 90MIN配置，灯具连续供电时间不应少 于60MIN(特殊注明除外)

        - 1.5.3消防灯具选择尚应符合下列规定：

- 出口标志灯及疏散指示标志灯均选择持续型灯具，应急照明灯具 均为非持续型灯具。

- 光源优先采用节能LED光源，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。

- 灯具面板或面罩，除地面上设置的标志灯可以采用厚度4MM及以上的钢化玻璃外，设置在距地面1M及以下时，不应采用易碎材料或玻璃材质；设置在顶棚、疏散路径上方时，不应采用玻璃材质。

- 火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间，高危场所不大于0.25S，其他场所不大于5S。具有两种及以上疏散指示方案的场所，标志灯点亮、熄灭的响应时间不大于5S。

        - 1.5.4应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3H。

        - 1.5.5当集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足30MIN持续工作时间。

        - 1.5.6应急照明控制器、集中电源、灯具等的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

        - 1.5.7应急照明控制器主电源应设置明显标识，并应直接与消防电源连接，严谨使用插头。一台控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200个灯具。

    - 第2部分 工程实施

      - 2.1一般要求

        - 2.1.1设备的包装应符合有关行业标准，因包装不善引起损坏、锈蚀等及由此造成的损失由本承包商承担。

        - 2.1.2包装箱内附装箱单合格证和产品说明书等，包装费包含在报价中。

        - 2.1.3承包商安装的设备、外购件及材料，由本承包商运到安装现场并负责保管，运杂费已包含在报价中。

        - 2.1.4重要的设备及外购件，本承包商要与外购件承包商、建设方共同开箱检查。

        - 2.1.5由本承包商提供的材料、设备和外购件运输过程中发生的一切损失均由本承包商承担。

      - 2.2安装

        - 2.2.1嵌入式灯具密封面应整齐固定到安装表面并不会出现漏光或间隙。在必要的地方提供抗热的橡胶垫圈。

        - 2.2.2安装在吊顶内的灯具从两个对角单独支撑并固定在支撑架上。

        - 2.2.3灯具安装时进行对齐、瞄准和齐平。在项目完成之前，就某些需调整的灯具，与管理工程师进行协调调整。

        - 2.2.4用新的、洁净的白棉布或丝手套搬运抛物锥形罩和隔栅。承包商应在项目结束时负责交付洁净、状态完好的灯具外壳。

        - 2.2.5动力、照明电源箱及户内检修箱均采用嵌入式安装，各配电箱所有进出线管路，包括备用回路，均应一次埋设至电缆沟。

        - 2.2.6各动力、照明电源箱安装高度为箱底距所在地面1.5m，检修箱安装高度为箱底距所在地面1.3m；开关的安装高度为底边距地1.3m；壁挂式灯具距地2.8m，疏散指示灯底边距地0.5m，安全出口灯置于门框上0.1m。普通插座安装高度为底边距地0.3m，风机插座靠近风机安装。

        - 2.2.7插座、灯具安装位置可根据设备实际布置现场做调整，所有灯具不得安装在设备正上方。

        - 2.2.8凡导线采用电力电缆时，应按电缆清册中开列的规格进行敷设；户内照明回路用BV-0.5-3(1*2.5)规格电线，插座回路用BV-0.5-3(1*4)规格电线，具体规格根据施工图确定，但芯线截面积低于此型号，阻燃等级参照GB19666-2019，由施工方与设计方确认。

        - 2.2.9所有线路及灯具的各种金属构件均应做防腐处理，一般要认真除锈后涂防腐底漆一道，灰漆两道，有严重腐蚀的场所应尽可能用镀锌件，所有灯具的木台均须刷防腐漆一道，白漆两道，在事故照明的明显部位，要用红漆做上“S”标记，以示区别。

2.2.10所有照明配电箱、电源箱的外壳、灯具的金属外壳、电缆的金属屏蔽层、空调外机及金属保护管等均应可靠接地，照明箱配装漏电保护器。

        - 2.2.11所有光源的功率因数不得小于0.9，显色指数Ra不得小于80.

        - 2.2.12户内灯具（辅助用房除外），效率不低于75%

        - 2.2.13非应急照明灯具应具有防眩光处理

        - 2.2.14本照明采用TN-S系统供电，即照明配电箱的电源线中，其中性线（N线）和保护接地线（PE线）合并，而照明配电箱以后的支线中性线与保护接地线分开，PE线在照明箱处集中接地。

        - 2.2.15施工方完成安装后进行调试，并提供调试、验收记录，验收记录由施工方，监理，建设方共同签字，不合格处由施工方整改。

        - 2.2.16提交文件

合同签订5周内提交如下文件：

- 灯具：每个灯具完整的测光数据，包括2个或以上平面的勒克斯分部曲线，0至180度的勒克斯值，光输出区域汇总表，平均与最大亮度数据，区域计算利用系数。灯具金属罩厚度、尺寸、透镜材料与附件信息。

- 光源：产品目录分页，注明电压、色温、显色指数，大约使用寿命， 初始流明与平均流明， 流明维持曲线，灯泡型号与灯头。

- 驱动器：产品目录分页，注明型号、接线图、公称瓦数、输入电压、 启动电流、输入功率、声音级别、功率因数、电流波峰因数、EMI/RFI 额定值，与低温特性。

- 控制器与其它设备:目录分页和/或加工图，注明外形尺寸、电压、触点容量、接线图、工作电平，与额定温度。

- 设备运行与维护手册

  - 二十五、消防工程

    - 第1部分 一般规定

      - 1.1 相关文件

图纸与合同条件，包括通用与特殊条款.

      - 1.2工作范围

        - 1.2.1防火涂料

        - 1.2.2消防管道系统

        - 1.2.3消火栓给水系统

        - 1.2.4建筑物灭火器配置

        - 1.2.5消防排烟系统

        - 1.2.6消防报警及控制系统提供资料

        - 1.2.7施工前，本承包商应向建设方或项目管理方提交施工组织计划，采用的设备及材料的生产厂家，样本及技术参数，供审核与批准 。

        - 1.2.8所有设备和材料需要提供证明其产品质量合格的证书。

        - 1.2.9提供设备详细的安装图，包括平面图、立面图、电气接线图、控制原理图以及设备的尺寸、重量、法兰详图等。

        - 1.2.10提供完整的设备配件表及原厂建议的后备配件表，文件必须是中英文的。

        - 1.2.11提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。

      - 1.3一般技术要求

        - 1.3.1本承包商承担的工程内容是消防总承包交钥匙工程，包括工程范围内的所有设备、材料的采购、制作、 安装、调试、验收。

        - 1.3.2消防报警主机、火灾广播设备机柜、消防联动柜、模块箱、防火漏电及消防电源监控主机及模块、防火门监控系统主机及模块、疏散系统的主机及模块需满足国家规范及行业标准，并确保厂区消防系统能与之兼容。

        - 1.3.3当施工中需要穿过墙、楼板时，由本承包商负责开洞、修补以及预埋套管等工作。

        - 1.3.4投标单位必须具备承担本工程的消防设施安装工程专业承包资质。为具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合招标合格条件和具有履行合同的能力。

        - 1.3.5本承包商应提供消防报批及验收所需的必要文件，负责整个消防工程通过当地消防部门及保险公司的消防报批并且负责其所发生的费用。

        - 1.3.6本承包商所负责制作、安装的是整体消防工程，投标前必须与当地消防部门进行沟通，其各项性能指标应满足消防部门的各项要求，并应保证通过当地消防部门的验收，验收时所发生的所有费用由本承包商负责。

        - 1.3.7凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有 3C 认证。

        - 1.3.8凡本文中的未尽事宜请参照相关的规范及标准执行。

        - 1.3.9规范与标准承包商必须符合国家和地方建设主管部门发布的现行有效的规范、标准、规定、通知等的要求。

    - 第2部分 产品与材料

      - 2.1消火栓系统

        - 2.1.1消火栓箱的详细规格及数量见图纸。要求投标单位对每种规格报出单价。并且要求报出所有配件的单价，标书中未提及而又是工程所必须的也必须报出。详细规格及数量见图纸

        - 2.1.2消火栓箱采用带灭火器箱的组合式消火栓箱。明装箱体尺寸为700X240X1800MM，暗装尺寸为 700X160X1800MM。面板采用铝合金镶玻璃面板。

        - 2.1.3消火栓箱内应配备的附件有：单阀单出口 DN65 消火栓，Ф19MM 水枪，25M 长衬胶水带(禁止采用麻织衬胶水带)，及启泵按钮。启泵按钮应采用带地址编码功能的双触点按钮。

        - 2.1.4消火栓箱及其配件产品应满足 GB14561-2003(消火栓箱)及其引用的相关配件的规范。

        - 2.1.5消火栓系统管道应采用内外热浸镀锌焊接钢管。连接方式：直径 DN>50 时采用卡箍连接，DN≦50 时采用丝扣连接。管道应满足 GB/T 3091-2008(低压流体输送用焊接钢管)的要求。

      - 2.2灭火器

        - 2.2.1灭火器的详细规格及数量见图纸。要求投标单位对每种规格报出单价。并且要求报出所有管配件的单价，标书中未提及而又是工程所必须的也必须报出。

        - 2.2.2灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火剂，干粉灭火剂性能要求满足 GB4006.2-2004(干粉灭火剂 第 2 部分：ABC 干粉灭火剂)的要求。

        - 2.2.3办公区灭火器采用使用温度范围为 5⁰C ~55⁰C 的灭火器，强电间灭火器采用使用温度范围为-10⁰C ~55⁰C 的灭火器。

        - 2.2.4灭火器的各项性能应符合 GB 4351.1-2005 GB 4351.2-2005（手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求；第 2 部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求）。

        - 2.2.5每个消火栓箱里有三具灭火器。独立放置的灭火器须配置灭火器箱，灭火器箱要求采用不小于 1.2MM 厚的钢板制成，钢板表面应采用防腐漆进行处理。灭火器箱的各项性能要求符合 GA139-2009(灭火器箱)。

      - 2.3消防排烟系统

        - 2.3.1工作范围

- 本次通风空调招标范围为车间消防排烟系统的管网、设备、材料、 通风百叶风口及相关阀件（280℃防火阀、风量调节阀等）的采购、安装、系统的调试验收、保修。

- 消防风机、出屋面风管预留洞口及泛水基础制作。

        - 2.3.2提供资料

- 施工前，承包商向建设方或项目管理方提交的施工组织计划中应 包含本章节内容，洞口尺寸规格、基础形式、封堵材料及做法，供审核与批准 。

- 所有材料需要提供证明其产品质量合格的证书。

- 提供详细的施工图及节点详图。

        - 2.3.3一般技术要求

- 本承包商承担的工程内容

- 投标单位必须提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合招标合格条 件和具有履行合同的能力。

- 本章节涉及内容均作为工序交接检验点，并形成相应的质量记录。

- 凡本文中的未尽事宜请参照相关的规范及标准执行。

        - 2.3.4技术规范

本承包工程所说明的规范亦包括设计说明、施工说明、做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现象规定之间有差异，承包人须执行较高之标准。包括但不限 于以下标准：

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243）

- 《通风与空调工程质量检验评定标准》

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683）

- 《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》（GB50275）

- 《采暖通风与调节术语标准》（GB50155）

- 《机械设备安装工程及验收通用规范》（GB50231） 所有标准、规范如有最新版本，按有最新版执行。

        - 2.3.5消防排烟设备选型要求

- 提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。

- 所提供的产品为高效节能产品，并提供认证证书。

- 所有风机须按照行业协会的标准进行制造并检测，通过行业协会的认证并黏附相关的标志。

- 除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于 ANSI/AMCA 210-99 (ANSI/ASHRAE 51-1999)“风机性能的实验室测试方法”；噪音低，噪声特性应有按标准 300-05“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。

- 寿命长，使用寿命大于 15 年，同时提交风机各性能参数

- 风机叶轮的动、静平衡应满足 AMCA 规定的 G2.5 级振动要求，有良好的减震措施。

- 所有风机在装配后应做整机动平衡，其标准应基于 ISO 1940 及 ANSI/AMCA 204-05标准 G2.5 级，并附振动频谱分析图表。

- 风机叶轮应为金属材料，并满足强度和耐疲劳要求、有耐腐蚀措施。

- 消防高温排烟专用风机能在 280℃高温条件下连续运行 30 分钟.并取得关于消防相关的认证。轴承及皮带传动等部件不可置于热气流中。风机电机应为国内知名品牌，能够在 90%～110%的额定工作电压和 50HZ±1%的额定工作频率的范围内正常运行，电动机满载效率不低于 90％，功率因数不低于 0.85。电机防护等级 IP54， 绝缘等级F级。

- 排烟风机中置于热气流中的电机，不可安装电气的或电子的高温保护装置。

- 屋面通风器必须严格按照设计节点图安装，确保通风器结构在当地 气候条件下不发生漏水现象。

        - 2.3.6防火阀需有生产厂家合格证、公安消防机关的产品销售许可证和国家防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告。防火阀需通过以下实验方为合格产品：

- 温度传感器的运动性能测试

  - 防火阀，排烟阀感温元件，恒温水浴，油浴温度的规定，不移动的动作试验，验证所需的温度，它是封闭的。

- 关闭可靠性试验

  - 关闭在试验台上250，试样应能打开位置灵活和可靠的关闭，所有部件应无明显磨损，变形和损坏，影响密封性能。为了测试的可靠性关闭。

- 盐雾试验

- 盐箱盐水喷雾试验中的试样，试样应被关闭从开启位置，为了测试在实际工程中的阀门的耐腐蚀性。

- 漏风试验 之前和之后的阀元件在规定的压力条件下，试样的每单位面积的空气泄漏量不大于700NM3 /（小时•平方米），为了测试该阀关闭后的气密性。

- 耐火试验

  - 耐火试验，根据两个指标的能力关闭在规定时间内，每单位面积的空气泄漏量，耐火程度。

  - 具体消防联动控制要求见设计图纸。

        - 2.3.7材料

一般性要求

- 泛水基础制作所用材料均参见建筑、结构专业图纸。

- 暴露于室外的钢制基础所采用的钢板、螺钉等应为防腐防锈材质；螺钉应使用标迪刻力封4级或百密得科锐® 高防腐涂层钉或其他同级别参数螺钉。

        - 2.3.8施工

- 预留洞口的位置及尺寸应符合设计要求。

- 泛水基础形式参见结构图纸，泛水高度不小于500MM。

- 设备基础尺寸及高度均应符合设计要求。

        - 2.3.9检查验收

为避免对后续工序的施工造成影响，需对本章节所涉及工作进行检验：

        - 2.3.10确认开洞尺寸及公差在可接受的范围内。确认有关准备工作已完成，并合格。

        - 2.3.11如发现任何不适合于开工的条件，应书面通知“工程师”，并提出所需的修补措施。直至现场条件完全符合要求，方可开始施工。

        - 2.3.12设备基础表面应平整、光滑，表面高差小于5%，避免出现蜂窝麻面的情况。

      - 2.4消防风机及消防排烟天窗配电

        - 2.4.1工作范围

- 本承包商应根据图纸，负责消防风机、消防排烟天窗配电系统设备和材料的采购，运输，维修，安装、测试及售后服务。另外国家相关部门的审批许可(包括消防验收)也包含在工作范围内。

- 消防风机所有工作内容。

- 排烟天窗所有工作内容。

        - 2.4.2承包商要对其所承担的设备制造、购置的配套件的质量负责。

        - 2.4.3本承包商有义务对建设单位提供的设计图纸进行合理的优化，并取得建设单位的确认。为确保工程质量，承包商要严格按照交付的施工图图纸、设计说明和国家标准、规范组织制造，并接受建设单位代表和建设单位的监督和检查。同时,本承包商在施工过程中有义务核对并在建设单位指导下改正设计图纸中的错误。

        - 2.4.4本承包商应按照最终收到的设计施工图和建设单位的清单选购设备及材料。

        - 2.4.5提交资料

本承包商向建设单位提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于：

- 重要设备、仪器和仪表产品手册，检测报告及合格证。

- 设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。

- 如有外购件，须提供实际外购件清单，包括型号、规格、厂家，原产地证明等。

        - 2.4.6所有购置的设备及材料在生产和组装时都不能使用建设单位指定禁用的成分，这些指定禁用成分见建设单位提供的清单。

        - 2.4.7一般技术要求

- 凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有 3C 认证。

- 设备、材料、制造和测试应执行最新版本的国家标准。

- 所有设备及材料应满足国家、  安徽 省 马鞍山 市的环境使用条件：

| 安装地点 | 户内 |
| --- | --- |
| 海拔高度 | 1000 米以下 |
| 相对湿度 | 日平均不大于 95%，月平均不大于 90% |
| 环境温度 | -40°C ~+40°C |
| 地震烈度 | 6 度 |

        - 2.4.8运行条件

- 额定工作电压：0.38/0.22KV.

- 最高工作电压：0.4KV

- 额定频率：50HZ

        - 2.4.9技术澄清

        - 当技术要求与其他招标文件有冲突时，承包商应以建设单位决定为准。

        - 2.4.10配电箱（柜）的机械、外观要求：

- 配电箱（柜）的外涂层颜色应进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜 色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离 1 米处观察无 明显色差和反光，表面平整、 干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱（柜）中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到与上同等要求。箱（柜）内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，箱（柜）内不得有杂物、灰尘等。消防设备的配电箱、柜及配电回路，必须有红色明显标识。

- 配电箱（柜）的机械要求。箱（柜）及控制柜体的板厚度应符合国 家、 行业规范要求，当配电箱长边小于 1000MM 时， 板厚不得小于 1.5MM；长边等于或大于 1000MM 时，板厚不得小于 2.0MM。1.2 毫米以上（喷塑的厚度除外），用量以图纸为准（附件清单的数量仅供参考）。箱（柜）及控制柜体材料选用国产优质冷轧钢板，钢板箱门、钢板盘面厚 度不小于 2.0MM，背板厚度不小于 3.0MM，导轨必须结实，配电柜的结构 应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承 耳，承耳采用 40X4 的扁钢，扁钢长度为 10CM。箱（柜）内部元器件接 法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱（柜）的安 装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由 我方提供），预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线 装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱（柜）的焊接、螺栓连接 均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓 连接应有平、弹簧垫圈，外露丝扣 2-5 扣。配电箱（柜）内的零部件、 开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。

- 配电箱的外形尺寸见下表：                    单位：mm

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| ＜300 | ±1.05 | ±1.05 | ±1.05 |
| 301～500 | ±1.4 | ±1.4 | ±1.4 |
| 501～1000 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 |

d)配电柜的外形尺寸见下表：                    单位：mm

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| 400～1000 | —— | 0~-1.4 | ±1.5 |
| 1001～2000 | ±2.2 | 0~-2.3 | ±1.85 |
| 2001～3000 | ±2.7 | —— | —— |

e)箱柜的垂直度偏差要求见下表：                 单位：mm

| 尺寸范围 | 垂直度公差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 侧面 | 后面 | 底面 |
| 401～1600 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1601～2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

f) 箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于 90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于 1.2 米时装设三个铰链，小于 1.2 米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍 自重时（但不小于 10kg）保证不会产生永久性变形。配电箱（柜）的门 与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙差小于 1mm，缝长大于 1 米 时，均匀差不大于 1.5mm。

g) 配电箱（柜）的铭牌和电路图：每台配电箱（柜）的铭牌须采用金 属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、 出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用 2MM 厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱（柜）配套供货。

        - 2.4.11电气性能的要求：

- 小型配电箱带门箱体钢板（必须是电解板）不小于 1.5MM 厚，颜色另定，箱内有足够的排线空间，独立的零线地线接线柱，生产前需送样品经建设单位、监理工程师施工方认可，所有强电箱均采用冷轧解板制作，配电柜采用单开门形式。

- 配电箱（柜）及控制柜内部结构外型尺寸必须严格按系统图、国家标准及XXX地方规范进行设计，并考虑一次、二次电缆、电线敷设及插接母线安装空间，并且预留充足便利接线裕度。并考虑进线空间和接线操作距离。柜内合理设置二层板，要求配线排列整齐，所有电器开关间配线合理用小母线连接，箱（ 柜） 内配线横平竖直、 美观可靠，箱（柜）及控制柜门必须专用软铜编制带可靠接地。箱（柜）及控制柜内所有导电部件、连接件均为铜质，配电箱总开关到分开关要用铜排连接（不能有裸导体）并符合规范验收要求，不能用铜线连接；总开关的出线导线截面和不能小于进线的截面；回路标注要用塑料条打字并固定牢靠。塑料绝缘件需采用自熄阻燃材料。

- 接地及保护装置：所有的箱（柜）均应在箱（柜）结构上焊接有主 接地端子，主接地端子应与接地箱（柜）内的最大接地导线匹配，并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子标符号，且保护接地系统的母线在全长范围内均应做黄绿双色并有 PE 字母标识。箱（柜）上应装有与金属基础连接直径不小于 6 ㎜的专用接地螺栓。箱（柜）的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门、盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠的连接，保证箱柜体中的正常运行不带电的金属部件与接地系统连接的连续性，成排（单个）安装的箱（柜）组装后的系统接地电阻不大于 10Ω。铜质保护接地导体的截面积当相导线为 16mm2 及以下时 与相导体同面积，但不得小于 10 mm2，16mm2-35 mm2 以下时采用 16mm2 导体，35mm2 及以上应采用不小于相导线面积一半的导体。接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理，起PE系统连接作用的结构紧固件应使用专用的接地平弹垫圈，其它接地系统中使用的内六角螺栓配件也均需使用专用接地配装件或符合国家规范、规程对 接地系统特别要求的零部件。对容易直接接触到的导电部分，要求将带 电部分进行绝缘或用挡板、隔板进行防护。

- 箱（柜）内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照合同及我方 所提供的图纸进行选用，若有变动须经我方同意，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并应提供元器件的产地证明、承包商资质、规格型号、断路器分断能力、电磁式 漏电断路器的证明文件等。元器件在箱（柜）内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

        - 2.4.12 箱柜内的配线安装

- 母线须为高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，配电柜的母线、母线联接和裸导体须符合 GB7251-87、ZBK36001-89 标准中关于载流量和温升限量的要求，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层应均匀，无流痕、刷痕、皱纹等缺陷，搭接面不得粘漆，同一元件同一侧涂层界线应一致，与接触面的距离相差不得大于5MM。相色的要求为：L1 相（A 相）为黄色、L2 相（B 相）为绿色、L3 相（C 相）为红色、中性线（N 线）为淡蓝色、保护接地线（PE 线）为黄绿双色；直流电源的正极为棕色、负极为蓝色，接地中线为淡蓝色， 相线和中性母线须为同等截面。母线的排列方式按下表执行，下表的基准方向为面向配电箱柜的正面：

| 相别 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1相（A相） | 上 | 左 | 远 |
| L2相（B相） | 中 | 中 | 中 |
| L3相（C相） | 下 | 右 | 近 |
| N线（中性线） | 最下 | 最右 | 最近 |

b)母线在箱（柜）内的排列要求层次分明、美观合理，相色标的位置应整齐一致；母线的搭接部位要求搪锡，使用的紧固螺栓要求镀铬，外露 丝扣 3-5 丝，搭接要平整、自然，连接紧密可靠并有防松措施；后期安装接线用紧固件应配置齐全；母线的支持件应牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线穿越金属隔板时，应在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时必须采取防转动措施，严禁利用接触面的摩擦力作为防转动措施；箱（柜）内必须设置保护接地导体，保护接地导体的截面积应按前述第 1 条执行。对容易直接接触到的母线排，要求用绝缘性挡板、隔板进行防护，接板或隔板的厚度不得小于 5MM，无法用挡板或隔板进行防护的母线应用与相色相同的热缩套管进行护套（ 安装维护操作时易触摸到的接线端子也要求加护套）。

c）绝缘导线的配线要求：绝缘导线应根据图纸中该回路所带断路器额 定电流选用。但电流回路不得小于 2.5MM2，绝缘等级符合 GB50303-2002 的要求。绝缘导线采用铜芯多股软线，导线的颜色要求同上。绝缘导线的连接应采用符合 JB2436 标准的冷压铜质接线端子进行连接，并要求采用专用压接工具压合，接线端子与多股软铜芯线的压合应牢固、紧密。导线在箱（柜）内走向合理，固定牢固美观，导线弯曲不能有死弯，应留有维修的间距。并要求预留外进线的固定用紧固件，导线布设时不得贴近带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子上不应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接，导线连接要求牢固可靠。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理、控制图一致。连接固定件与活动件的导线必须预留裕量，并要求用套管加以保护，在活动件运动时不得受到损伤。

d）接零母线和保护接零母线上必须预留接线用螺栓，数量不得少于该 箱（柜）中回路数量，并有齐全的连接用螺栓等配件。

        - 2.4.13电气连锁的要求：本工程中的双电源供电的配电柜和配电箱，要求进行电气联动，电气联动装置必须动作灵敏可靠，部分断路器采用分励脱扣，其相应的接线应接至接线端子，并要有明确的标记。

        - 2.4.14配电箱（柜）的防护要求：配电箱（柜）均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱柜的防护等级达到 IP3X。所有箱柜体用的钢板、型钢必须在喷涂前进行除油、除锈、磷化处理，其它金属件均应有防腐蚀能力，否则必须采取防腐蚀措施进行处理。配电箱柜中所用的所有绝缘必须是自熄性材料。

        - 2.4.15配电箱柜的试验要求：配电箱柜必须按照 GB50171-1992 和相关国家规范、标准进行各种电气性能的检、试验并由厂家将各项检、试验数据及有效的检、试验报告提供给建设单位、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）进行交接试验，试验合格后方可接收。

        - 2.4.16配电箱、柜采用二层包装，内层为塑料保护罩，外层用木箱包装，木箱和箱体间的间隙用泡沫板进行填充固定牢固，保证配电箱在包装箱中不会产生大的位移。配电箱、柜在装箱时须在其内放置一定数量的干燥剂包。其它未尽事宜按 JE3084-82《电力传动控制站的产品包装与运输规程》的要求执行。产品到场后包装必须完整无损伤，封箱标志完好，开箱时厂家、建设单位、监理必须在场，由厂家或厂家委托建设单位拆除包装，建设单位、监理代表对包装拆除过程进行监督，随箱附带的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告、厂家 资质、箱体 3C 认证、交用户的资料（使用说明书、电路图、配线图等）、规 定及合同要求的备品、备件、专用工具等应齐全、真实、有效。开箱时应做好 对产品的开箱状况的记录，多方签字确认后方可进行交接验收手续。

        - 2.4.17其它未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程质量验收 规范》GB50303-2002 、《 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 等相应国家规范、标准的要求。

        - 2.4.18配电箱（柜）必须严格按照图纸上的参数和要求进行生产，如有变更则按照变更后的图纸进行生产。配电箱（柜）生产前必须提供配电箱色卡供建设单位、监理、施工单位选色，色卡确定后方可进行生产。

        - 2.4.19铭牌及各种标识

- 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须明显。

- 铭牌内容应符合国家有关标准规定，其材料应是耐腐蚀、耐磨的金 属材料，必须牢固着于设备显著位置。

    - 第3部分 工程实施

      - 3.1安装

        - 3.1.1管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求和施工规范规定。架空的每种管道应根 据不同用途刷辨识别色，并且按照要求标识介质名称、介质流向。

        - 3.1.2管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定。

        - 3.1.3所有管道的支吊架设计、制作、安装及验收均应符合设计和建设方的要求，以及国家现行有关标准的规定，特别要注意以下几点：

- 不允许焊接在结构体系的型钢上。

- 不允许用木塞进行任何形式的固定。

        - 3.1.4所有管道支架以及设备的结构件都要配有耐久的防腐蚀保护，涂二遍防锈漆或者进行耐火镀锌，对所要求的螺栓及焊接连接件也是这样。埋地钢管需做加强防腐处理（即石油沥青三遍，中间玻璃丝两遍），架空钢管锌皮破损处需做防腐处理。

        - 3.1.5两根以上管道同向或相交布置处，应采用共用支架；若遇到已经安装完毕的管线，应负责与其共架，并负责必须的支架制作、安装。

        - 3.1.6编号系统

- 所有设备包括报警阀、水流指示器等都应有标牌加以标志，明确标明他们的功能和编号。

- 设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容。

      - 3.2测试与验收

        - 3.2.1所有系统的压力试验、系统清洗、气密性试验、真空度试验、防腐必须按施工规范进行。

        - 3.2.2管道冲洗后所进行的封口(堵头塞上、封闭法兰封上)，要做到事后不能再让脏物进入管道内。

        - 3.2.3冲洗时，在延长系统之前对整个系统进行检查，以确保没有敞开的端口或配件，并要确保出口处和设备上的阀门都是闭合的。 消防系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。验收应满足国家施工规范的要求并应提供相关的资料和记录文件。

  - 二十六、火灾自动报警系统

    - 第1部分 一般规定

      - 1.1工作范围

本节仅对建筑物单体内的消防警报控制系统的工作范围提出了技术说明，要求选择品牌其对应型号与其他单体一致，确保消防调试正常。

      - 1.2提供资料

        - 1.2.1必要的文件

- 所有报警装置和 I/O 模块的编址表

- 联动设备编码和控制功能列表

        - 1.2.2提交工程记录文件

- 所有I/O模块、控制模块、多功能模块和功能清单.

- 为已安装好的警报探测设备编址

- 提供符合消防警报系统检测要求的检测文件.

      - 1.3质量保证

        - 1.3.1合格的承包商和施工承包商 要求有经验的分包商，具备火灾警报系统施工国家二级、系统集成国家甲级资质，已从事类似系统安装至少5年，并在5年内承担过2项以上建筑火灾警报系统工程施工，工程质量合格，且具有与承包工程范围 相适应的施工机械和质量检测设备,在投标阶段，投标商需提供参考项目的文档, 本火灾警报系统仅能由建设方认可的分包商安装。

        - 1.3.2主要产品应通过3CF 论证

        - 1.3.3主要设备设施应该通过当地消防主管部门备案。

      - 1.4设备和材料（详见施工图）

      - 1.5火灾警报控制系统包括输入输出及控制模块、手动报警装置、声光报警器等。

        - 1.5.1火灾警报控制系统设备具体要求

A）系统组成和功能

火灾探测报警系统应采用智能报警系统，探测报警回路采用二总线制, 火灾报警控制系统设备包括：手动报警按钮、输入及输出模块、消防专用电话、消火栓按钮等

B）现场探测及控制设备

- 本工程现场探测及控制设备应包括：手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入讯号模块及输出控制模块等。 在本工程中应全部采用智能型产品; 所有手动报警按钮及控制模块必须为智能地址型（注明者除外），并且只需通过两总线与控制主机连接,能采用环型接线的必需采用环形接线,以提高系统的可靠性，为使用方便,在底座与探测器上不应有任何拨码形式去辅助编码。

- 本工程中的防火设备必须能通过输出/输入模块来实现消防报警系统 自动控制, 所有自动控制的逻辑关系必须能根据建设方的要求进行现场 设置; 不论是要用 24VDC 或常开，常闭信号来控制有关的防火设备，都 能直接由模块来实现自动化控制; 而在模块上的输入端能接收防火设备 的动作状态，并送回至消防中心进行显示; 并且这些输出/输入模块的 接线方式应与智能探测器一样，通过两总线与控制主机连接，而且模块 与智能探测器能接在同一回路上。

C）系统设备技术要求

- 主要控制和显示要求 ：当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，消防控制室应有相应状态的专用总指示，显示相应部位对应总平面布局图中的建筑位置、建筑平面图，在建筑平面图上指示相应部位的物理位置，记录时间和部位等信息。火灾报警信号专用总指示不受消防 控制室设备复位操作以外的任何操作的影响。

      - 1.6现场探测和警报装置

        - 1.6.1手动报警器

- 功能 ：可直接用手压破玻璃，而不会划伤手指, 玻璃被压碎后，发光二极管会亮起; 具备独立地址编码。带有测试锁匙, 内部集成短路隔离器。

- 技术要求  ：工作电压: DC12V~30V  适用环境: -24℃~40℃  5~95%rh, 不饱和。

        - 1.6.2声光报警器

功能 ：接收报警控制器的指令，发出声光报警信号；

技术要求

- 工作电压: DC24V~30V

- 适用环境: -40℃~40℃

- 5~95%rh, 不饱和

- 报警信号: 85~100 分贝

- 高亮度闪烁光线（10m）

        - 1.6.3监视模块

功能 ：能对监视的输入点的动作快速作出反应，并反馈到主机。

技术要求

- 内置 CPU，能对模块的工作状况作周期性自检, 内置短路隔离器, 自身工作无须外接24VDC, 模块上的任何故障都会在控制主机上报告（显示地点及故障原因）

- 每个输入信号点能接收开关信号（如水流指示器、安全信号阀及排烟阀状态等信号），并能将输入的开关信号设置成火警报警信号或状态显示, 可直接连接在回路上任意位置

- EMC: 抗电磁干扰: -1MHz～1GHz    50V/m

        - 1.6.4控制模块

功能 ：接收报警控制器的控制指令，有选择地控制防火设备以及灭火设备的动作；具有自动复位功能；带地址码及确认灯。

技术要求 ：

- 内置 CPU，能对模块的工作状况作周期性自检，内置隔离器，模块上的任何故障都会在控制主机上报告（显示地点及故障原因），每个模 块应能检查回路的开路或短路故障，并将信息返回控制主机，每个输入点能独立分辨开路、短路及报警信号。

- 每个输入信号点能接收开关信号如: 水流指示器、安全信号阀及排 烟阀状态等信号,并能将输入的开关信号设置成火警报警信号或状态显示。

- 输入/输出模块亦可设定为常开或常关接点输出，接点能通过的电流 最少为 1 安培。

- 模块可直接连接在回路上任意位置。

- EMC: 抗电磁干扰: -1MHz～1GHz    50V/m

      - 1.7备品备件及易损件

        - 1.7.1要求卖方提供随机备品备件、易损件清单

        - 1.7.2卖方应将设备质保期后一年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单（注明数量、单价、合计价）

      - 1.8随机技术文件

        - 1.8.1六套设备操作与维修手册，内容包括存放、安装、调整、启动、设置与操作程序、日常维护步骤、故障诊断、备品备件及易损件清单。

        - 1.8.2设计原理图纸。

        - 1.8.3提供六份材料清单、装箱单、产品合格证书、完整的设备验收标准及检验 方法、外购件样本和使用说明书及原产地证明。

      - 1.9火灾警报和控制系统配线

火灾探测、警报和控制布线适用范围

手动报警装置, 消火栓按钮和声光报警器

排烟、通风系统的控制设备及反馈信号

消防水系统控制设备、监视装置及反馈信号

消防专用电话通信和监视信号

非消防电源控制设备和反馈信号等。

        - 1.9.1电缆和电线的类型

阻燃耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(ZRNH-IIB-KVV 型)

耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(NH-IIB-KVV 型)

耐火聚氯乙烯绝缘绞型软连接线(NH-IIB-RVS 型)

阻燃耐火聚氯乙烯绝缘绞型软连接线(ZRNH-IIB-RVS型)

        - 1.9.2消防报警和控制电缆电线的具体要求

A）运行条件

- 额定工作电压：0.38kV

- 最高工作电压：0.4kV.

- 额定频率：50Hz

- 系统接地形式：0.4kV 中性点直接接地.

- 电缆敷设方式：户内(外)电缆桥架.穿钢管保护埋地

B）电缆的技术要求

- 导体对地额定工频电压：450V 。

- 导体间的最高工频电压：750V 。

- 电缆导体的允许长期最高工作温度为 70°C.

- 短路时（最长持续时间不超过 5S）电缆导体的最高温度不超过 250°C.

- 电缆弯曲半径不小于电缆外径的 6 倍.

C）电缆结构及要求导体

- 导体铜质,铜应符合 GB3953 的规定.

- 导体为规则绞合紧压结构,标称截面符合要求.

- 导体的结构和直流电阻应符合 GB3956 的规定.

D）阻燃等级

- ZR-IIB：应满足 GA306.1-2007<<阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火 电缆分级和要求 第一部分：阻燃电缆>>第二级 B 类的要求

- NH-IIB：应满足 GA306.2-2007<<阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火 电缆分级和要求 第二部分：耐火电缆>>第二级 B 类的要求

- ZRNH-IIB: 应满足 GA306-2007<<阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火 电缆分级和要求 >>阻燃 C 级、耐火第二级 B 类的要求

      - 1.10包括桥架、配管在内的配线的基础设施系统等

        - 1.10.1电缆桥架

- 桥架形式为槽式。直线段为，材料采用冷轧钢板。

- 设备类别：标准型

- 钢制耐火电缆桥架

- 工厂预制的桥架三通弯头和附件等

- 室外桥架采用热镀锌防腐，镀层厚度达到规定要求，且完整无损坏不剥落材料厚度应符合下列要求：

- 桥架宽度(MM)    <400   400-800

- 板材最小厚度 (MM) 1.5   2.0

- 螺栓应镀锌，其材料应符合 GB700 标准

- 钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31-2006

- 电控配电用电缆桥架 JB/T10216-2000

    - 第2部分 工程实施

      - 2.1设备和材料的供应

        - 2.1.1投标方应按照设计和规范要求，采购本项目需要的设备和材料，设备和材料要满足建设方的规定和要求。

        - 2.1.2将用于本项目的设备和材料优先的品牌应该是已用在本项目其他建筑内相同品牌或建设方认可的。消防报警主机、火灾广播设备机柜、消防联动柜、模块箱、防火漏电及消防电源监控主机及模块、防火门监控系统主机及模块、疏散系统的主机及模块等需满足国家规范及行业标准，并确保厂区消防系统能与之兼容。

        - 2.1.3任何使用安装在本建筑的设备和材料，订购前，必须持有制造商详细规格书、原理方案文件， 制造商资质文件、产品的官方认证书等并经建设方共同审查认可。

        - 2.1.4承包商应当承担本合同范围内的设备制作装配详图设计及包单元内的深化设计，提交满足系统功能和性能要求的设计供建设方共同确认认可方可实施，满足工程性能和品质要求的深化设计不能作为成本追加的理由。

      - 2.2安装及测试

        - 2.2.1投标方应严格按施工图纸、设计文件及以下相关标准、规范（但不限于以下规范）的要求进行电气安装工作，确保工程质量，并随时接受建设方的监督和检查；凡对设计图纸中有异议或疑问的地方，应经建设方确认后方可实施。

        - 2.2.2消防系统导线、电缆均敷设在防火桥架或镀锌钢管内，当穿镀锌钢管敷设在地板或楼板内，保护层厚度不应小于 30CM, 当穿镀锌钢管敷设在空气中时，应刷防火涂料。

        - 2.2.3承包商应负责火灾警报控制系统的第三方检测服务

        - 2.2.4施工的规范和标准

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》

- 《电气装置安装工程母线安装工程施工及验收规范》

- 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

- 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》

      - 2.3设备和材料的供应的违背以及施工的偏差

        - 投标方使用代用设备和材料，购买前，必须征得建设方的书面审核及认可。

        - 标方改变施工方法前，必须出具修改的施工方案经建设方审核认可。

      - 2.4其它所有投标及施工安装工作应以最终版施工图为准。

  - 二十七、 电线与电缆

    - 第1部分 一般要求

      - 1.1工作范围

以招标工作范围及招标图纸为准

      - 1.2提交资料

1.2.1本承包商向建设方提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于：

        - 1.2.2产品说明书、检测报告、耐压等级检测报告、绝缘等级检测报告、 质量保证书、合格证等产品质量证明文件。

        - 1.2.3设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。

        - 1.2.4如有外购件，须提供实际外购件清单，包括型号、规格、厂家，原 产地证明等。

        - 1.2.5包装费包含在工程报价中。

    - 第2部分 产品与材料

      - 2.1一般规定

        - 2.1.1产品必须具有 3C 认证；

        - 2.1.2本承包商应完全按照技术文件和图纸的要求执行。任何建议的偏差，或者可选的建议，应清晰的在标书中描述。只有当这些偏差被证明为有重大意义的成本降低或更可靠或相等的品质时，偏差才会被考虑。

      - 2.2电缆电线技术要求

        - 2.2.1电缆敷设方式：户内电缆桥架或穿管

        - 2.2.2电缆结构及要求

- 所有电缆保护套上必须印有电缆规格及制造标准号

- 导体：导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于 0.9。所有电缆导体材质为电解铜铜导体，含铜率为99.99%以上，电缆生产厂必须采用国家名牌大厂铜厂产品并注明铜的含量。

- 挤出交联工艺：导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

- 导体：导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边， 无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于 0.9。所有电缆导体材质为电解铜铜导体，含铜率为99.99%以上，电缆生产厂必须采用国家名牌大厂铜厂产品并注明铜的含量。

- 挤出交联工艺：导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

- 隔离层：最薄处厚度不小于标称值的80％（0.2MM）。

- 护套：电缆护套材料标准厚度应符合GB/T 2952的规定；单芯非铠装电缆护套的平均厚度不小于标称值，且最薄点厚度应不小于标称值的85％（0.1MM），其他电缆护套的最薄点厚度不小于标称值80％（0.2MM）。

- 电缆填充物：填充物应与工作稳定相适应，并应是对绝缘材料无有害 影响的非吸湿性、阻燃材料。

- 电缆不圆度：电缆不圆度应不大于15%。

        - 2.2.3阻燃等级

- ZR-IIB：应满足GA306.1-2007<<阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第一部分：阻燃电缆>>第二级 B 类的要求。

- NH-IIB：应满足GA306.2-2007<<阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第二部分：耐火电缆>>第二级 B 类的要求。

- ZRNH-IIB: 应满足GA306-2007<<阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第二部分：耐火电缆>>阻燃C级 耐火第二级 B 类的要求。

    - 第3部分工程实施

      - 3.1安装的一般要求

        - 3.1.1设备的包装应符合有关行业标准，因包装不善引起损坏、锈蚀等及由此造成的损失由本承包商承担。

        - 3.1.2本承包商安装的设备、外购件及材料，由本承包商运到安装现场并负责保管，承包商负责在建设单位、管理公司制定区域存放货物，运杂费包含在工程报价中。

        - 3.1.3重要的设备及外购件，本承包商要与外购件承包商、建设方共同开箱检查。

      - 3.2电缆的安装

        - 3.2.1安装标准及规范

- 承包商应严格按施工图纸、设计文件及以下相关标准、规范（但不限于以下规范）的要求进行电气安装工作，确保工程质量，并随时接受建设方的监督和检查；凡对设计图纸中有异议或疑问的地方，应经设计院确认后方可实施。

        - 3.2.2位于接线盒、设备和配电盘内的导线，应整齐排列并系紧。

        - 3.2.3桥架内每个回路的在同一线槽。

        - 3.2.4每相设相同数目的导线。

        - 3.2.5敷设的导线应便于检查，更换，穿管敷设要选用耐压 500V 以上的绝缘导 线，其最小截面面积，铜导线不小于 0.35MM2，穿管前应先清除管中积水和杂物；

        - 3.2.6强电线和弱电线在桥架中应用隔板分开；穿管导线在出口处应装护线套。

        - 3.2.7所有电缆敷设完毕后要在电缆的两端挂永久性电缆标识牌，注明其型号、起点及终点,电缆牌需要打印版。

        - 3.2.8电缆终端需要用专用热缩套管进行封装，不允许做干包电缆头。

        - 3.2.9严格按相序色标标准使用相应颜色的导线。

        - 3.2.10只能在接线盒或插座盒内进行接头。

        - 3.2.11位于接线盒、设备和配电盘内的导线，应整齐排列并系紧。

        - 3.2.12使平行回路的导线长度相等。

        - 3.2.13如果本章节所述的电缆连接工作由其它承包商来完成，应提供足够 长度的引出端，以便整齐、有序、可靠的连接。

        - 3.2.14线槽内布线：将所有的导线同时敷设入线槽内。在牵拉 25MM2 及更 大的导线时，应使用拉线润滑油。

        - 3.2.15直径不大于25mm的电气管线明敷及吊顶内敷设时，均应贴板绕梁敷设，不得吊挂。

        - 3.2.16当建筑内部防风雨设施到位，且可能会损伤导线的机械施工结束之后，方可在线槽内安装导线。

        - 3.2.17在安装导线之前，应彻底清扫线槽系统。

        - 3.2.18裸露电缆应设保护，以免受损。

        - 3.2.19在可检修吊顶上方支撑电缆；支架不得作在吊顶板上。使用弹簧金 属夹或金属电缆扎匝，通过结构或吊顶体系来支撑电缆。包括吊线环或导向环。

        - 3.2.20 10mm2 及以下的铜导线接头和抽头，应使用带绝缘盖的非焊接压接 连接头。6MM2及以下的，在照明和插座回路上使用带塑料盖的弹簧绝缘连接器。16MM2及以上的铜导线接头和抽头，应使用开头螺栓连接器。使用电工胶布缠绕未绝缘导线和接头，使其达到导线绝缘值的 150%。

        - 3.2.21控制回路导线只能在端子排上进行端接。

        - 3.2.22在安装接线片和接头之前，应彻底清洁导线。

        - 3.2.23当电缆穿越防火墙及楼板时,楼板上下两侧各 1 米长的电缆段,作阻火处理,即涂刷耐火涂料或包扎耐火包带,对消防设备用电的电缆,应全长处理。靠近电缆终端的电缆段,也应作阻火处理,长度为 1.5 米,电缆敷设不得设中间接头,否则中间接头两侧各 1.5 米,以及与之平行的其他电缆段,也应作阻火处理。

        - 3.2.24电缆在施工前应事先排好顺序，在桥架内不得交叉，单芯电缆按“品”字型敷设、多芯电缆并排敷设，当一层敷设无法满足要求时方可敷设两层，每根电缆敷设完成后应立即整理绑扎。

        - 3.2.25若电缆需穿软管进设备，软管两端均应采用成品锁母和扣件分别与设备及管道连接。

        - 3.2.26桥架弯头等均应采用成品配件。软管与其他管线、配电箱等连接时应采用专用接头。

        - 3.2.27桥架弯头、三通均应采用成品，不得现场制作，穿线管应从侧面与桥架连接并用锁母固定，桥架应采用机械切割、开孔，不得采用气割；

        - 3.2.28现场质量控制

- 检查电线和电缆是否有机械损伤，连接是否正确、相序是否准确。

- 对导线接头和端子进行扭转测试，使其达到制造商的建议值。

- 对所有动力和设备分支电路的导线进行连续性和绝缘测试。确认各相的连接是否正确。

  - 二十八、防雷接地系统

    - 第1部分一般要求

      - 1.1工作范围

        - 1.1.1本工程包括材料的采购、运输与保管，开箱检查、划线、下料、焊接、预埋、穿管、连接、安装、电缆敷设、固定等所内设备接地施工及有关辅助作业。

      - 1.2提供资料

        - 1.2.1具备招标公告所要求的资质证明材料。

        - 1.2.2提供的接地网及防雷接地施工应符合本技术需求所规定的要求。

        - 1.2.3本招标文件技术规范提出了对防雷接地的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

        - 1.2.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

        - 1.2.5提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

        - 1.2.6提供投标设备材料产品的有效型式试验报告、最近一次的定期试验报告、其他证明产品特别性能的有效实验报告和产品鉴定证书。

        - 1.2.7提供投标工程中主要材料的供应商及原产地证明。

    - 第2部分 产品与材料

      - 2.1接地网技术要求

        - 2.1.1技术依据

- 本技术要求包括以下技术规范，但不限于此

- 中电联标准【2016】《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T50064-2014）

- 《3-110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2017）

        - 2.1.2工程要求

- 变电站设置屋顶避雷带防雷

- 变电站接地电阻应保证在任何季节都不大于0.41欧；

- 为保证人身安全，满足接触电势要求，本站主要设备操作地坪局部铺设厚20cm的卵石层，其余部分敷设绝缘地坪。

- 屋顶避雷带及集中接地装置与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点，沿接地体长度不得小于15m

- 电缆沟的扁钢或角钢应沿电缆沟的全长将所有断开处焊成整体，并与于主接地网可靠连接，当水平接地体横穿电缆沟时，此段接地体从电缆沟下穿于15m。

- 本站电气一次设备均采用-30*4铜排将设备接地端子与钢支架上接地连接，钢支架接地通过-60*8热镀锌扁钢与主接地网连接，同一配电装置区接地引下线的朝向宜一致。主要电气设备均采用两根明接地线与主接地网相连接（需单点接地的除外）

- 本变电站内下列部位采用40*5热镀锌扁钢或软铜线的接地引下线就近与主接地网相连接：

- a屋外配电装置的进出线构架；

- b屋外配电装置的电气设备的支架；

- c主变压器、接地变、中性点和箱体外壳变电站内下列部位应采用40*5热镀锌扁钢或软铜线的接地引下线就近与接地网相连接：

- 室内控制、保护用的屏（柜）的基础槽钢；

- 室内外照明配电箱、检修电源箱、电源箱、端子箱的金属箱体或基础槽钢；

- 电力电缆接线盒、终端盒的外壳；铠装电缆的金属外皮；穿电缆、电线的钢管；灯具金属外壳；

- 穿墙套管板；

- 靠近带电部分的金属围栏、金属网门；

- 爬梯及楼梯扶手；

- 空调外机；

- 配电装置室门、窗

- 建筑物周围的接地线离墙距离为2m以上，户外接地网与室内接地网应有8处的接地线连接点。

- 避雷带与接地引下线连接处采用焊接

- 在接地线引入建筑物的入口处，应设接地标志。明敷的接地线表面应涂15~100mm宽度相等的黄色与绿色相间的条纹

- 室内接地线靠墙边地底敷设，如遇框架柱可适当绕过。

- 站区大门入口，应敷设帽檐式均压带

- 接地线与接地线的连接，宜焊接。接地线与电气设备的连接，可用螺栓连接或焊接。若采用搭接焊，搭接长度必须为扁钢宽度或圆钢直径的6倍，不少于三边满焊。焊接处应采取防腐处理，连接、安装方式应考虑到现场施工的方便，并避免对防腐处理的破坏。用螺栓连接时应设放松螺帽或防松垫片。

- 电气设备每个接地部分，应以单独的接地线与接地网相连接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。

- 主变、接地变周围的接地网应敷设闭合环形。

- 所有接地材料均应进行热镀锌处理。

- 所有电气设备及金属构件等，均应按《GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范》要求接地。其施工应满足《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求。

- 保护屏接地铜排、通信高频电缆屏蔽铜导线的敷设要求根据保护专业、通信专业图纸进行。

    - 第3部分 工程实施

      - 3.1工艺要求

        - 3.1.1不得用金属体直接敲打扁钢进行调直，或以其他方式造成扁钢表面损伤、锈蚀

        - 3.1.2敷设在设备支柱上的扁钢应紧贴设备支柱，否则应采取加装不锈钢紧固带等措施使其贴合紧密。

        - 3.1.3户外接地线采用多股软铜连接时应专用线鼻子，并加热缩套，铜与其他材质导体连接时接触面搪锡，防止氧化腐蚀。

        - 3.1.4镀锌扁钢弯曲时宜采用冷弯工艺

        - 3.1.5镀锌扁钢材质选用Q235B钢（50*5），表层热浸镀锌防腐，镀锌厚度不小于86微米

        - 3.1.6站内所有爬梯应与主接地网可靠连接，安装在钢构架上的爬梯应采用专用的接地线与主网可靠连接，混凝土环形杆架构可将爬梯底端抱箍与构架接地线引下线焊接。

        - 3.1.7本次招标范围内的防雷接地系统工程，必须保证通过防雷专项验收，防雷接地测试费，包含在本标段费用中，不单独列项。

## 二十九、通风系统

- 一般要求

  - 工作范围

以招标工作范围及招标图纸为准

  - 相关工作

    - 承包人所提供的设备必须符合国家相关标准、规范的要求，投标单位须具备生产销售该类产品的资格。

    - 承包人提供的设备如果为原装进口产品，应出具原产地证明。

    - 承包人应按照设备清单分别提供每台设备的技术及性能特征、主要部件材质说明、输出功率、产品尺寸、接口尺寸等各项参数和详细技术描述。

    - 随机附带的仪表，需有第三方检测机构出具的检测报告。

    - 要求在所提供风机规格书中，详细标明风机整机及主要部件（轴承、叶轮、电机等）产地，以保证所提供产品满足使用要求。

    - 所有风机涡壳采用焊接结构，型号1120及以上风机壁板采用4mm钢板，1120以下风机壁板采用3mm钢板。

    - 在提供产品规格书时，请按照风机《设备清单》分别提供以下内容:

    - 每台风机的技术参数、主要部件材质说明、产品规格及尺寸、安装方式和进出口软连接规格等各项参数和详细技术描述。

    - 各风机性能曲线以及风机正常运行时在曲线上的位置要求。

    - 风机运行时的噪声特性应有按 AMCA(国际空气输送及控制协会)标准 300-85“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证，并提供相应标准。

    - 所有风机配置与风机负载紧密配合的电机，电机的等级，轴承润滑方式需标明。

    - 所有风机在装配后均应进行整机动平衡测试，并在每台风机上附有由计算机 打印出的震动频谱分析图表（符合 ISO1940-G2.5 标准），并要求现场安装完毕后做动平衡测试。

    - 防爆风机应注明所采取的防爆措施，并提供所达到的防爆级别证书。

    - 随机提供产品说明书及合格证。

    - 所有风机及电机润滑注油孔须设置在外，便于注油维修。

    - 通风机设备及自带百叶颜色应与外墙颜色及厂房整体色调需保持一致，供货前与采购方确认。

    - 所有风机尺寸需和图纸要求一样大。

- 产品与材料

  - 风机技术要求

2.1.1使用条件

- 普通排风机，房间通风系统使用，气流含尘量≯150mg/m3，温度≤60℃，无腐蚀性。

- 工程所在地的气象参数：参考XXX省XXX市执行。

2.1.2管道风机、风机箱技术要求

- 每台风机的技术参数、主要部件材质说明、产品规格及尺寸、安装方式和进出口软连接规格等各项参数和详细技术描述。

- 各风机性能曲线以及风机正常运行时在曲线上的位置要求。

- 风机运行时的噪声特性应有按 AMCA(国际空气输送及控制协会)标准300-85“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证，并提供相应标准。

- 所有风机配置与风机负载紧密配合的电机，电机的等级，轴承润滑 方式需标明。

- 所有风机在装配后均应进行整机动平衡测试，并在每台风机上附有由计算机打印出的震动频谱分析图表（符合 ISO1940-G2.5 标准），并要求现场安装完毕后做动平衡测试。

- 防爆风机应注明所采取的防爆措施，并提供所达到的防爆级别证书。

- 随机提供产品说明书及合格证。

- 所有风机及电机润滑注油孔须设置在外，便于注油维修。

- 通风机设备及自带百叶颜色应与外墙颜色及厂房整体色调需保持一 致，供货前与采购方确认。

- 所有风机尺寸需和图纸要求一样大。

2.1.3边墙式排风机技术要求

- 风机外壳应采取镀锌钢板材料，钢板厚度应足以承受驱动机构和电 机的重量，电机支撑应坚固并避免风机运转产生共振。

- 风机叶轮采用铝制前掠式叶片；

- 边墙式排风机外形为正方形结构，配自垂百叶；安装形式必须可以 根据采购人的实际需求制造；

- 风机类型应为轴流风机，电机位于气流之内以便充分冷却

- 风机叶轮应经过动态平衡和静态平衡测试，并达到 ISO1940G2.5水 平；

- 风机轴应经过热处理达到硬度 HB370 等级；表面应进行防腐处理， 并连同叶轮一起进行动静平衡测试；

- 风机轴承应是永久密封，并可加注润滑油；

- 电机应与风机负载紧密配合，防护等级 IP54，绝缘等级 F；

- 应有清晰可辨的风机铭牌，机体应有明确的气流方向指示；

- 风机运行平稳、噪声低，明确表明风机运行噪音值（dB(A)）；

2.1.4离心式屋顶排风机技术要求

- 风机外壳、叶轮和泛水等应采用铝合金材料制作，质轻、耐腐蚀、 高强度；

- 风机类型应为离心屋顶排风机，叶轮应经过静态和动态平衡，并达 到 ISO1940G2.5 水平；

- 用于屋顶排风，配重力式活页风阀、检修开关，橡胶减震垫；

- 风机轴承应是永久密封，并可润滑型的；

- 电机应与风机负载紧密配合，IP54，绝缘等级 F；

- 应明确标明风机运行噪音值（dB(A)）；

- 自带防虫网；屋顶排风机内部自带穿线管，保证电源线由风机屋面留洞泛水内部引向电机接线处。

- 风帽支撑：应当坚固以耐受风荷载，其内部结构应能够防止大雨或 融雪的漏水；

- 电机、驱动装置和叶轮的支撑板应确保一定的强度，保证支撑稳 固。

- 永久固定的名牌，应标有清晰可辨的风机编号、型号和产品序列等

- 消防通风(两用)风机，除满足以上要求外，同时必须经过国家认可

#### l）的消防安全检测机构按 GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》检验， 在介质温度为 280℃时必须能够连续运行 30min 以上，保证耐高温性能符合 标准要求，并提供相关机构出具的检测报告。同时应有消防部门签发的生产 销售许可证，且应通过公安部消防产品合格评定中心的 3C 认证。

2.1.5风机安装技术要求

- 屋顶风机及其它所有风机，应按图纸和风机铭牌上系统编号对号安装。

- 风机卸货、转运、存储期间，应妥善保管，做好安全防护，严禁任何踩踏或撞击。

- 风机的安装、操作和维护应由专人负责，试运行前不得给设备通 电。

- 带有木箱包装的风机，应将双根缆绳穿过木箱底部，再将风机吊运至所需位置。

- 带有木托底座的风机，应用缆绳穿过风机底座或风机吊耳，再将风 机吊运至所需位置。

- 风机吊运过程中，缆绳不得碰触风机的任何部位，风机在吊运过程中应轻拿轻放，不得碰撞、冲击风机设备。严禁在风机搬运过程中吊抬推撬风机的非吊装位置，尤其是风机的风帽和泛水。

- 设备到现场后，不能立即进行安装的风机，需存放一段时间才能投 入安装的所有风机、安装附件及控制附件应在室内储放保管。室内要求干燥、清洁、无腐蚀性气体，并用木方垫高整个包装，做好设备的防泡水措施。带木箱包装的风机是否允许堆码存放参照风机厂家的产品说明执行。

- 风机安装不得妨碍相邻其他机器正常运转。

- 普通屋顶风机电源接线可经过风机泛水基础内腔接至风机，消防屋顶风机电源接线严禁穿风机泛水基础内腔。

- 消防屋顶风机防火阀安装在泛水下方的檩条上，需要接风管的系统，将风管法兰与防火阀法兰对接。

- 所有屋顶风机重力止回阀，安装在泛水内部。

- 离心式管道风机、风机箱，应按风机出风方向标记和旋转标记安装，严禁反向。接管两侧应设置风管软连接，长度不小于 150mm，消防风机应采用防火软连接，产品满足消防认证要求。

- 风机电机及风机需可靠接地。

- 电机接线应根据电机接线盒的图示为准，电源接线及连锁控制接线应确保风机正常启停和连锁运行。

- 风机安装完毕，确认风机出风方向无误、电机接线正确后，方可进入试车程序。

- 试车、试运行、保养维护参照风机厂房操作说明书要求执行。

- 所有风机的安装操作，应注意风机设备上所贴的警告、注意标贴， 并遵照执行。

- 维修设备时，应可靠的切断电源，并由专人对控制箱值守。

- 严禁将安装维修工具遗落在风机内部。

- 风机的安装位置应符合设计要求，叶轮的旋向应符合产品的要求。

- 叶轮与外壳间隙应符合产品说明书的要求。

- 离心风机轴承座与底座应紧密结合，其纵向水平度不大于 1/1000， 槽向水平度不大于1.5/1000，用水平仪测量。

- 轴流风机水平安装的水平度不超过 1/1000，用水平仪在轮壳上测量。

- 水平安装的轴流风机不允许垂直安装。

- 所有设备在订货前均应核对设备外形尺寸以及基础尺寸，采购风机 时应提供图纸预留洞尺寸，以免设备与预留洞不能匹配，确认无误后方可采购。设备及配件到货后，应检查并确认无任何缺损，同时各种技术文件齐全方可接收。

  - 风口、风阀技术要求

2.2.1风口技术要求

- 风口采用优质铝合金制造；

- 装饰面上接口拼缝的缝隙≤0.15mm；

- 风口叶片应满足：叶片间距尺寸偏差≤±1mm，叶片弯曲度 3/1000mm叶片平行度 4/1000mm；

- 外观要求：风口装饰面应无明显的压痕和划伤，装饰面颜色应一致，无花斑现象，焊点应光滑牢固；

- 机械性能：风口的活动零件，要求动作自如，阻尼均匀，无卡死和 松动。导流片可调或可拆卸的产品，要求调节器拆卸方便和可靠，定位后无松动现象；

- 空气动力性能：应明确在标准试验工况下额定的风量和射程值。标 准试验工况条件下：在标准状态 空气下，射流的末端速度为 0.5m/S，空气全压为 10Pa。风口在颈部速度 6m/s 时，全压损失应不超过 100Pa 2.1.6.2普通风阀技术要求

- 风阀的框架和叶片均采用镀锌钢板，联杆、方轴采用 45#钢镀锌，能耐腐蚀；

- 风阀叶片应采用≮1.00mm 镀锌钢板冷轧成瓦楞状，有良好的刚度和强度；

- 轴承应摩擦力矩小，无需维护；

- 风阀密封材料应耐高温；

- 使用温度：-40℃～95℃；

- 流量特性：叶片对开时流量特性为等百分比特性；

- 漏风量≤2%；

- 风阀应有明确的开启、关闭方向指示。 2.2.3防排烟系统阀门技术要求

- 消防产品需由通过消防部门审查的专业厂家提供，并出具相应的产品合格证书；

- 防火调节阀：70℃熔断，并提供手动关闭，手动复位，与消防中心联动，电讯号 24V；

- 排烟防火阀：电讯号开启，手动开启，280℃重新关闭，手动复位，与消防中心联动，电讯号 24V；

- 排烟阀：常闭，电讯号开启，手动开启，手动复位，并与消防中心联动，电讯号 24V。

- 加压送风口：电讯号开启，手动开启，手动复位，并与消防中心联动，电讯号 24V；

- 高温消防排烟风机：排烟风机应保证在 280℃时能连续正常工作 30min 以上。每次使用时，可在 100℃时连续正常运行20小时以上不损坏。风机与车间消防中心联动，电讯号 24V。排烟风机前的排烟防火阀能自动联动排烟风机的关闭。

- 防排烟系统阀门应通过公安部消防产品合格评定中心的 3C 认证

  - 多联机空调技术要求

2.3.1设备技术要求

- 所有空调均为热泵型产品，温控范围：温控范围 18-25℃；

- 制冷剂采用环保冷媒；

- 空调机组室外机噪声：≤60dB（A），室内机噪声：≤50dB（A）；

- 压缩机采用全封闭涡旋式压缩机；

- 所供设备必须全国联保，供应商负责后期的维护和服务；

- 所有产品、配件等必须为原厂供应，不得采用其它替代产品；

- 品牌选用国内一线品牌，如：海尔、格力，美的或建设单位认可的品牌；

- 机组能效等级需达到最新国家一级能效标准，质保期≥3年

2.3.2室内机、室外机的安装

- 室内机安装必须严格按照制造商指定的设备安装要求安装。嵌入式室内机吊装时应有两人同时操作，不要施力于接水盘，损伤室内机的保温层，室内机必须设吊架，吊装时应使用四根吊杆，吊杆直径不小于∅10圆钢，并保证有一定的长 度调节余地；安装时要用两个螺母固定，应在吊杆和螺母部分涂螺纹锁固胶；安 装时需考虑管道走向，以便室内机的接管和系统的方向一致；室内机吊装完毕 后，必须调整室内使之水平；当吊顶不可拆时，室内机接管侧下面留一个 500x500的检修口。

- 室外机安装在混凝土基础上，室外机用膨胀螺栓固定在基础上；基础与室外机之间须垫入不小于15mm的减振垫，减振垫的大小与底座大小相吻合；机体本身 要有可靠的接地，安装在屋面上要采取防雷措施。

2.3.3制冷剂系统配管

- 原则：冷媒配管应严格遵守配管三原则：即干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入，配管后要吹净和真空干燥。清洁一是施工时应 注意管内清理；二是焊接时采用氮气置换焊，最后是吹净。气密性是保证焊接质 量和喇叭口连接质量；最后的气密性试验。

- 材料：冷媒管采用磷脱氧无缝紫铜管，并应符合国标 GB/T17791-2017。管 径及壁厚选择不应小于国标中相关规定；冷媒管应采用难燃 B1级橡塑保温材料。保温，保温厚度为：d≤φ12.7,δ=15mm；d≥φ15.88,δ=20mm。

- 冷媒管的封堵：冷媒管的封堵十分重要，以防止水分、脏物、灰尘等进入管内；冷媒管穿墙一定要把管头包扎严密，暂时不连接的、已安装好的管子要把管口包扎好。

- 冷媒管吹污：本项工作在冷媒管与空调机连接之前进行，将氮气瓶压力调节 阀与室外管路系统的充气口连接好，取室内管路系统最远端的管口作为排污口（其余管口均堵住），用白色硬板抵住排污口，压力调节至5kg/cm 2 ，向管内 充气，直至手抵不住时快速释放，脏物及水分即随着氮气一起被排出，这样循环 进行若干次直至无污物和水分排出为止（对液管和气管分别进行）。

- 扩口连接：冷媒配管与室内机联接采用喇叭口连接，因此要注意喇叭口的扩充质量。其中承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向,切管采用切割刀；扩口和锁紧螺母时可在扩口的内外表面上涂些冷冻机油,有利于操作。

- 立管中的气管超过10米时，每隔不超过10米处安装一个存油弯头。冷媒管水平垂直安装时，管径＞DN20时，支吊架间距＜1.5m，管径＜1DN20时，支吊架间距＜11.0m。

2.3.4气密性试验

- 气密性实验须用干燥的氮气，从液侧、气侧慢慢进行加压，第一阶段：压力为0.5MPa，持续时间5min，进行泄露检查；第二阶段：压力升至1.5MPa，持续时 间5min，进行气密性检查；第三阶段：压力升至4.0MPa，进行强度气密性试验，并保压24h，在环境温

#### b）度变化时观察压力是否下降，若无下降即为合格，但温度变化压力也会变化，每变化 1°C，压力会有0.1MPA的变化，应予修正。检查有无泄漏 可采用手感、听感、肥皂水检查。

2.3.5真空干燥

- 氮气试压完毕后，要使用真空泵对系统进行真空干燥，使用前必须检查真空泵的抽真空能力能否达到 0.2Torr，0.1MPa的变化，并且其排气量不得小于4升/秒。

  - 接上真空表，将真空泵运转至-756mmHg，如达不到-756mmHg，继续抽2 小时，检查系统有无泄漏。

  - 达到-756mmHg后，放置24小时，以真空表不上升为合格；如上升则表明系统内有水分或有漏气口，应继续处理。

  - 真空测试合格后，则要对系统按各自的冷媒量加注冷媒。

2.3.6充填冷媒

- 冷媒的充填量可按设备技术资料要求计算。

- 每个系统追加的冷媒量均填在室外机标签上，以便以后维修保养。 如冷媒不能完全加入，还可在开机时加入。

- 当系统需要排空制冷剂进行维修时，应用专用的回收机对系统内剩余的制冷剂回收。

冷凝水管 ：冷凝水管采用热镀锌钢管，冷凝水干管沿流向保证不小于0.003的坡度；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。冷凝水管保温采用难燃 B1级橡塑 管壳，管道穿越墙体和楼板时，保温层不能间断，所有缝隙均要求用专用胶水粘结严密。

  - 散热器技术要求 （如有）

2.4.1一般要求

- 散热器应按标准的图样及技术文件制造，并符合本标准的规定，钢制散热器材质应符合GB/T699或GB/T700中镇静钢的要求，钢制散热器成品流道壁厚不小于 1.5 mm，片头厚度2.0 mm。堵头或堵头排气阀标准为纯铜锻造，外表镀铬，丝扣长度不小于7mm。

- 散热器工作压力不小于1.0MPa, 且应满足采暖系统的工作压力要求。散热器供回水温度为不高于80℃的热水。标准散热量：钢制散热器的标准散热量不应小于制造厂商明示标准散热量的95% 暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15微米，漆膜厚 度不得小于60微米；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。

- 暖气片具有优良的内防腐措施，有优异的耐碱性、耐高温性、耐盐雾性、耐候性。钢制散热器防腐要求：内部要求使用不低于爱尔姆斯或同等档次及以上的耐高温、高压碱性水散热器内防腐涂料，其厚度≥30um,内防腐涂层应连续均匀、色泽一致，不允许有孔隙、裂纹、气泡、脱落、漏涂等现象。

- 散热器配套提供手动放气阀。 暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。

- 焊接质量：钢制散热器的焊接质量应符合GB985.1、GB/T12467.3和

- GB/T19866的要求，钢制散热器焊接应牢固，各焊接部位应平整光滑，不得有裂纹、气孔及未焊透和烧穿等缺陷。焊接后钢制散热器的整体应平整，外观光滑、 均匀、整齐、美观，无变形、扭曲，钢制散热器内不应有游离焊渣残留，水流道 最小当量直径不应小于8mm。

- 散热器垫片应采用耐热橡胶成品垫或石棉橡胶成品垫，组对后垫片外露不应大于1mm。

- 散热器的组对零件：对丝、炉堵、炉补心、垫片、跑风堵、托钩、支架等应符合质量要求。

2.4.2散热器安装技术要求

- 应在管路施工时确认散热片安装尺寸，并在支架位置进行加固。

- 散热片的支架应安装准确，牢固，数量符合《安装说明书》的要求；散热片安装一般采用2个支架，当散热片大于20柱时，需增加一个支架，散热片必须根 据其提供的支架个数安装。

- 支架应完全支撑住散热片不允许出现搭边，未承载，跑偏现象；且分配要合理。

- 散热片安装允许偏差；水平偏差≤3mm，放气阀端稍高。 在瓷砖、大理石、玻璃上安装散热片时，应先用专用开孔器开孔，再使用冲击钻打孔。玻璃上安装支架时，还应在玻璃与支架间加装塑料垫片，防止玻璃损坏。

- 散热片出墙管垂直，间距准确。散热器挂架卡子必须装正，大片三个挂架的必须三点一线，包括高度和出墙距离。

- 散热片安装后要求表面无划痕及破损，清洁无污物，安装后无晃动。散热片安装后及时注水排气，接口无渗漏。

- 工程实施

  - 安装

    - 管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求和施工规范规定。架空的每种管道应根 据不同用途刷辨识别色，并且按照要求标识介质名称、介质流向。

    - 管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定。

    - 所有管道的支吊架设计、制作、安装及验收均应符合设计和建设方的要求，以及国家现行有关标准的规定，特别要注意以下几点：

- 不允许焊接在结构体系的型钢上。

- 不允许用木塞进行任何形式的固定。

    - 所有管道支架以及设备的结构件都要配有耐久的防腐蚀保护，涂二遍防锈漆或者进行耐火镀锌，对所要求的螺栓及焊接连接件也是这样。埋地钢管需做加强防腐处理，架空钢管锌皮破损处需做防腐处理。

    - 两根以上管道同向或相交布置处，应采用共用支架；若遇到已经安装完毕的管线，应负责与其共架，并负责必须的支架制作、安装。

    - 冷冻水管道管托：车间空调冷水干管均采用成品保冷滑动支座，在管道和管夹、管座间衬垫硬质发泡聚氨酯绝热块；固定支座采用成品保冷固定支座，铁构件热镀锌防腐。

    - 排风管所有管配件均应采用成品，弯头、三通四通采用顺水型。

    - 橡塑保温外无保护层的，其颜色为白色。

    - 编号系统

- 所有设备都应有标牌加以标志，明确标明他们的功能和编号。

- 设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容。

  - 测试与验收

    - 所有系统的压力试验、系统清洗、气密性试验、真空度试验、防腐必须按施工规范进行。

    - 管道冲洗后所进行的封口(堵头塞上、封闭法兰封上)，要做到事后不能再让脏物进入管道内。

    - 冲洗时，在延长系统之前对整个系统进行检查，以确保没有敞开的端口或配件，并要确保出口处和设备上的阀门都是闭合的。

    - 系统竣工后，必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。验收应满足国家施工规范的要求并应提供相关的资料和记录文件。

## 三十、装饰装修工程

注：

- 本项目墙地面砖施工之前，装饰工程必须进行二次深化设计，提供业主墙地面瓷砖铺贴图，经过业主认可后方可进行施工；

- 本项目装饰工程除墙地砖铺贴图，其余装饰节点二次深化图纸应按业主实际需求进行设计，缺少二次深化图纸不得进行施工；

- 本项目装饰工程除地材外的装饰材料，全部由业主按照图纸与招标文件的规格，在品牌范围内筛选若干系列产品、选样，根据实际情况再由乙方送样；

- 本项目装饰工程所有使用木料、木工板等木材，均不允许使用颗粒板，仅允许使用实木板、欧松板等满足E1级以上环保要求的材料。

- 本项目所有样品全部封样，不得再次用于项目。

1、地面砖铺贴

1.1、基本工艺流程：处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→瓷砖涂刷背涂胶→摊铺水泥砂浆→安装标准块→瓷砖涂刷专用粘贴剂→铺贴地面砖→清洁→养护。
1.2、基层处理：混凝土地面应将基层凿毛，凿毛深度5～10毫米，凿毛痕的间距为30毫米左右。之后，清净浮灰，砂浆、油渍，产散水刷少将地面，不得有浮土、浮灰。

1.3、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度，拉十字线控制其厚度表面平整度，应弹好线，在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线，应做到五面对缝（地面水平缝与墙面垂直缝应合缝）。

1.4、本项目不允许使用陶瓷地面砖，全部采用玻化砖，铺贴前，应先将地面砖浸泡阴干，避免影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题，阴干后涂刷背涂胶养护。

1.5、结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆，厚度宜高出实铺厚度2～3mm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1：2的素水泥浆或干铺水泥1～2mm后洒水。

1.6、本项目不允许使用普通水泥砂浆涂抹在瓷砖背面用于粘贴，应采用专用粘接剂，铺贴时应饱满地抹在地面砖背面，铺贴后用橡皮棰敲实。同时，地面砖铺贴时应保持水平就位，用橡皮锤轻击使其与结合层砂浆粘结紧密，同时调整其表面平整度及缝宽。用水平尺检查校正，擦净表面污渍。

1.7、卫生间内地砖比走道地砖标高低20mm。

1.8、材料要求：

外观：表面光洁、色正、平整、规则，不得出现表面有颗粒感、色差明显、凹凸不平、裂纹、不规则等情况。

几何尺寸：厚度均匀一致、四边尺寸相等，对角线的长度相等，边直度±0.2%，直角度±0.2%，表面平整度±0.2%，吸水率≤0.5%。 
  色差：同一生产批次的产品不得出现色差。

2、墙面砖铺贴

2.1、工艺流程：基层清扫处理→抹底子灰→涂刷墙固→选砖→瓷砖浸水湿润→瓷砖涂刷背涂胶→排砖→弹线→粘贴标准点→瓷砖涂刷专用粘贴剂→粘贴瓷砖→清洁→养护。

2.2、墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时，应对防水工程进行验收。 
2.3、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。基层必须清理干净，不得有浮土、浮灰。

2.4、正式粘贴前必须粘贴标准点, 确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确，阳角线须做成45°角对接，在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。

2.1、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。

2.6、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合。

2.7、镶贴完，用棉丝将表面擦净。 
2.8、铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3且应做到五面对缝（地面水平缝与墙面垂直缝应合缝）。

2.9、本项目不允许使用普通水泥砂浆涂抹在瓷砖背面用于粘贴，应采用专用粘接剂，均匀涂抹在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。

2.10、墙砖不应与吊顶、门套交界处留有缝隙，墙砖应在门套与吊顶安装之前完成。

3、涂料

3.1、内墙涂料：

3.1.1、主要施工工艺 ：清扫基层→涂刷墙固→填补抗裂石膏,墙面找平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。

3.1.2．基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件，一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷水性涂料时，含水率不得大于10％。
3.1.3．满批腻子：应满刮腻子、砂纸打光，表面应平整光滑、线角顺直。腻子应与涂料性能配套，坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处须用耐水腻子。

3.1.4、涂料滚涂：将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致涂在基层上，然后用不蘸取漆液的毛辊紧贴基层上下、左右来回滚动，使漆液在基层上均匀展开，最后用蘸取漆液的毛辊按一定方向满滚一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。涂刷乳胶漆时应均匀，不能有漏刷、流附等现象，涂刷一遍，打磨一遍，一般应两遍以上。  
3.1.5、涂液要充分搅匀，粘度太大可适当加水，粘度小可加增稠剂。施工温度应高于10摄氏度，室内不能有大量灰尘，最好避开雨天。
3.1.6、对泛碱、析盐的基层应先用3％的草酸溶液清洗，然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆，待其干后刮腻子，再涂刷面层涂料。

3.2、外墙涂料：

3.2.1、原空鼓、开裂、粉化的粉刷层铲除后，基层（砖砌体）表面须清理及扫浆（界面剂），满铺15*15mm镀锌钢丝网，要求钢丝网搭接长度不小于100mm。

3.2.2、抹灰要求采用1:2.5水泥砂浆粉刷，抹灰面与基层之间必须粘结牢固，无空鼓、脱落、裂纹等缺陷，抹灰层厚度不小于20mm。

3.2.3、待粉刷层干透后，涂刷JS防水涂料二遍，第二遍施工时须待第一遍干透后方可施工。

3.2.4、待防水涂料层干透后，批外墙腻子二遍，满铺5*5mm抗碱网格布。

3.2.5、涂刷外墙涂料，外墙涂料施工要求一底两面。

3.2.6、外墙面粉刷层质量较好情况下，仅将原墙面涂料层铲除后，重新批外墙腻子二遍，满铺5*5mm抗碱网格布，再涂刷外墙涂料，一底两面。

4、矿棉板吊顶

4.1、弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板。

4.2、主副龙骨：U型轻钢主龙骨，间距1m，T型轻钢副龙骨，间距300mm，L型边龙骨。

4.3、吊杆：φ8热镀锌丝杆，间距不得大于1m。

4.4、弹顶棚标高水平线，根据设计标高在各楼层的四周墙上弹水平控制线，弹线应清晰、准确。

4.5、划龙骨分档线，按设计要求的主、次龙骨间距在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。

4.6、龙骨安装：丝杆安装距离主龙端部＜200mm，主龙横向布置（短向），副龙纵向布置（长向），同时应合理考虑灯具、风口、检修口等位置，灯具与风口等的木龙骨不得外露；主龙骨中部起拱高度按房间短方向距离在1/200～1/300之间。主龙骨安装好后拉线校正，再安装次龙骨，次龙骨分档必须按图纸要求进行，四边龙骨贴墙边，所有卡扣，配件位置要准确牢固。

4.7、空调风口：要求多联机空调的室内机中心位置须与4或9块板正中心重合（此项仅适用多联机，若使用独立机则没有此项要求）。

4.8、面板安装：饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直，宽窄一致，表面应洁净、色泽一致，无翘曲裂缝，灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应位于板中，且为整模数，与饰面板的交接应吻合、严密。

5、卫生间

5.1、总体要求：必须全部二次深化设计，业主认可后才可进行后续施工。

5.1.1、卫生间隔间：每个蹲位须设隔间，隔间的平面尺寸为900mm×1200mm（外开门），独立的小便斗之间应有隔断板，隔板间距为900mm，蹲位与小便斗的隔断、隔板须带不锈钢金属收边，材质颜色等应施工前送样甲方。

5.1.2、每个卫生间蹲位上方都应有1个排气口+1排灯带，灯带内嵌，二次设计确认。

5.1.3、男女卫生间的进出口，须设有明显的性别标示。

5.2、卫生间给排水：

5.2.1、给水管应选用PPR S4系列管，其余要求见品牌表。

5.2.2、给水管敷设应横平竖直，不得沿地面敷设，在吊顶内可沿墙面敷设，也可单独设吊筋及配套管径管卡悬吊敷设。

5.2.3、卫生间进水管道在球阀后须加装过滤器。

5.2.4、给水管道安装完毕后必须进行水压试验：应在试验压力（0.6Mpa）下稳压2h，期间不得出现压力降，如有压力降，则说明该管道有渗漏。试压用量程为1Mpa的压力表，最小刻度不得小于0.02Mpa。

5.2.5、排水管管材、管件均要求为国标管，不应使用定制管。

5.2.6、排水管道应在施工后对外露的管口进行临时封闭，避免杂物进入管内；

5.2.7、小便斗使用墙排，严格参照节点图施工；

5.2.8、洗手台台盆下水优先采用墙排，排水管必须采用金属管材，下水管与预埋管道位置偏差不得大于5cm。

5.3、卫生间洁具：

5.3.1、蹲便器上表面比周边瓷砖低10mm，美缝剂填缝，采用感应式大便冲洗阀，嵌入墙体，220V供电，若有冲洗立管，应与蹲便器垂直、分中，且位于隔板中心。

5.3.2、小便斗与墙面之间应该采用白色密封胶连接，打胶完成之后，一定要用相关工具（如小铲）挤压按实，多余的、边缘的白色胶及时铲除，以保证密封胶饱满、平滑、美观。

5.4、卫生间洗手台

注：洗手台的台面、镜子等须进行二次设计。

5.4.1、台盆：统一采用台下盆。

5.4.2、水龙头：统一选用单把水龙头，样式由业主指定。

5.4.3、洗脸台：深色啡网纹或由业主指定颜色，人造石材， 20mm厚，迎面高度、站边等按图施工并进行二次深化设计；

5.4.4、安装用骨架采用L40*4热镀锌角钢，与墙体之间采用M12膨胀螺栓可靠连接。

5.4.5、洗手台银镜：

①要求为车边银镜，总宽度同台面宽或与台盆同模数，中间设计铝板或黑钛不锈钢间隔，银镜高度1.2m或按深化图施工；

②银镜悬空，不允许直接粘贴到墙面，后置一圈灯带；

③银镜灯带开关一体集成至银镜上，不得单独设置独立开关。

5.4.6、台盆下排水管：使用不锈钢墙面排水管。

5.5、卫生间隔断

5.5.1、蹲位隔断：高度2m（隔断板高度），隔断落地，隔断板底部采用不锈钢收边防水，蹲位间距不低于900mm。

5.5.2、小便挂斗之间设隔断，且第一个挂斗外侧也须设隔断，隔断间距900mm，隔断大小尺寸为1000*500mm。

5.5.3、隔断板材采用18mm厚刨花板，304不锈钢收边。

5.5.4、五金配件要求选用304不锈钢，门及隔板上部采用不锈钢横杆，不锈钢厚度不小于1.0mm。

5.5.5、合页应具备自动回位功能。

5.5.6、隔板、五金件安装整体均要求遵循横平竖直原则；

5.5.7、蹲位隔断安装挂物钩及置物台，材质不锈钢，挂物钩承重不低于10KG。

5.6、卫生间吊顶

2.5.6.1、施工要求：采用集成吊顶，尺寸不低于300*1200mm，覆膜铝板，配套相应规格LED灯具、排气扇等的安装，卫生间采用风机排气，合理布置风管，风机要求参见品牌表。

2.5.6.2、材料要求：覆膜铝板板材厚度为0.8mm，吊顶龙骨要求为U50*1.0mm，吊杆为φ8全丝热镀锌螺杆，三角龙骨厚度为0.4mm，L型边条厚度为0.5mm，边条与扣板搭接处不得打胶，且任意边通长方向不得有不均匀的缝隙。

5.7、卫生间成品门

5.7.1、应选用防水门。

5.7.2、门扇为杉木芯结构，聚氨酯填充，2MM厚PVC贴面，一次性压制成型。门框为PVC一次成型组装件。

5.7.3、配套五金件：全部采用统一品牌，可参见品牌表。

5.8、卫生间防水（含开水器区域）：

5.8.1、防水做法：采用JS防水涂料+SQ复合卷材防水，要求JS防水涂料沿墙根向上涂刷1500mm高，SQ卷材沿墙根部上翻300mm高；

5.8.2、墙地面JS防水涂料采用刚性防水涂料，涂刷不低于三遍，每一遍养护不低于12H，经过联合验收后才可进行下一遍涂刷，且采用十字交叉涂刷，前后涂刷方向不得相同；

5.8.3、待防水施工完毕后做蓄水试验，蓄水试验时长24小时，须经验收合格后方可铺贴墙、地砖。

6、电气工程

6.1、根据回路数量的设置出线，分别控制照明、插座、热（开）水器回路。

6.2、管线布置必须横平竖直，减少接头。导线在管内不得接头、扭结。

6.3、墙面开槽深度一致，应事先在墙面弹出控制线后，再用切割机切割墙面，人工开槽，待管线敷设完成后用水泥砂浆将槽口抹平。所有导线的接头都须在接线盒内，两过渡盒之间，一般不得超过三个线管接头。

6.4、管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。

6.5、电线保护管及管配件必须为同一品牌，且为阻燃型产品。

6.6、线盒内导线应留有余量，长度宜为150mm，配电箱高度以1800－2000 mm；

6.7、插座及开关安装高度一般距地面1200－1350mm高度，开关不得装在门后。

6.8、卫生间插座应选用防溅式，并列安装的开关、插座上下偏差不大于1mm。

6.9、本项目电气工程配管均应使用JDG管材。

7、轻钢龙骨石膏板吊顶

7.1、主副龙骨：主龙骨间距1m，主龙骨壁厚1.0mm，副龙骨间距300mm，副龙骨壁厚0.6mm。

7.2、吊杆：φ8热镀锌丝杆，间距1m。

7.3、石膏板：板厚9.5mm。

7.4、龙骨工艺要求：石膏板轻钢龙骨施工前应在墙面或顶面放线，合理考虑灯具、风口、检修口等位置，开孔确保副龙骨不外露，不截断主龙骨，安装时应注意丝杆距离主龙端部＜200mm，主龙横向布置（短向），副龙纵向布置（长向），主龙起拱高度应是主龙长度的1/200；安装主龙骨时，相邻两只主吊应相反布置，增加稳定性，相邻主龙骨接缝应错开布置，主龙搭接处应锚固，可嵌入木方增加刚度；安装副龙骨时，相邻接缝应错开布置，同样在搭接处锚固并增加刚度；副龙与主龙的搭接节点，相邻吊卡应一正一反安装并紧固，副龙与轻钢边龙骨搭接处一定要锚固，若边龙骨是木龙骨，则应裁剪三边锚固（自攻螺丝）。

7.5、风口、检修口：600mm*600mm，材质PVC，龙骨应在开孔处局部加固，加固材料不得采用金属材质。

7.6、石膏板安装之前，应进行隐蔽工程验收，包括对上述工序及所有空中管线等，得到业主认可后方可进行安装。

7.7、石膏板安装工艺：自攻螺丝固定石膏板时最多嵌入板面0.5mm，不能损坏石膏板纸面，自攻钉间距在板中时应≤200mm，在板边时应≤150mm，在石膏板板边打螺丝的时候，螺丝距离板边保持15mm-20mm，防止打裂板边，若出现打裂板边或损坏板身，应进行更换。

7.8、转角加固：为防止造型顶或窗帘盒等转角位置开裂，应在转角处加固龙骨、做木工板基层、采用“7”字型整板，减少拼缝。

7.9、护角条：吊顶的阴角与阳角均须施工护边角条。

7.10、腻子层施工前，自攻钉须进行防锈处理；

7.11、嵌缝：石膏板拼缝应粘贴抗裂网或绷带，采用抗裂石膏处理，不得使用普通腻子处理；

7.12、腻子与乳胶漆：上述工序完成后，施工两道腻子找平并打磨，涂刷墙固，一遍封固底漆，两遍面漆。

8、石膏板隔墙：

8.1、龙骨在门框处特殊处理：

①门框部位的竖向龙骨需要做对扣处理（即门框处有两根合在一起的龙骨形成类似方钢的结构）；

②对抱龙骨须预埋木方；

③距离门框不大于150mm的地方增加一根竖向龙骨作为加强；

④门框做轻钢龙骨斜拉；

所有门框龙骨加固节点不得少于上述四道工序。

8.2、隔音：办公室所有墙体全部有隔音要求，施工隔音棉；安装板的时候，两侧的石膏板一定要错缝安装，同时板和四周的结构层之间的缝隙也要用密封胶密封。

8.3、隔音棉的填充：填充的厚度应保持墙体内留有一定空腔，但不应空隙太大，也不应太密实，以防太过密实导致隔音棉反而成为一道声桥，降低墙体隔音性能。

8.4、开关盒隔音处理：墙体两侧的开关盒不能对称安装在同一个地方，须错开一格以上龙骨安装，且安装的时候要在后面填满隔音棉，四周打好密封胶。

8.5、开关盒本项目须全部采用金属暗盒，金属暗盒背部采用金属次龙加固，并固定于主龙上，暗盒不能产生松动。

8.6、墙面工程仅允许安装单面石膏板，另一侧石膏板安装之前，应进行隐蔽工程验收，包括对上述工序及所有预埋管线等，得到业主认可后方可进行封闭。

8.7、石膏板安装工艺：墙面石膏板板厚12mm，自攻螺丝固定石膏板时最多嵌入板面0.5mm，不能损坏石膏板纸面，自攻钉间距在板中时应≤300mm，在板边时应≤200mm，在石膏板板边打螺丝的时候，螺丝距离板边保持15mm-20mm，防止打裂板边，若出现打裂板边或损坏板身，应进行更换。

8.8、护角条：墙体的阴角与阳角均须施工护边角条（砖墙、钢柱、混凝土墙等进行油漆涂刷工艺的部位，阴阳角均参照此条执行）。

8.9、腻子层施工前，自攻钉须进行防锈处理；

8.10、嵌缝：石膏板拼缝应粘贴抗裂网或绷带，采用抗裂石膏处理，不得使用普通腻子处理；

8.11、腻子与乳胶漆：上述工序完成后，施工两道腻子找平并打磨，涂刷墙固，一遍封固底漆，两遍面漆。

9、不锈钢吊顶

9.1、 吊顶龙骨必须牢固、平整，安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和吊顶高度控制性组装周边骨架，受力节点应装订严密、牢固，保证龙骨的整体刚度。

9.2、吊顶面层必须平整，施工前应弹线，中间按规范起拱。长龙骨的接长应采用对接，相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨向边倾斜。

9.3、不锈钢材质采用1.2mm厚304不锈钢。

9.4、面板的接缝应平整，不锈钢面板装饰前应严格控制其角度和周边的规整性，尺寸要一致，面板安装时应拉通线找直，并按拼缝中心线，排放饰面板，排列必须保持整齐。压条应沿装订线安装，并应平顺光滑，线条整齐，接缝平整严密。

10、玻璃隔断

10.1、所用材料的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求及规范规定，应使用钢化玻璃，玻璃隔墙的安装必须牢固。

10.2、玻璃隔墙的玻璃无裂痕、缺损、划痕，表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。

10.3、玻璃隔墙嵌缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。

11、玻璃幕墙

注：①幕墙窗施工技术方案参考本条执行；②本项目所有门窗工程及其他工程结构密封胶均为耐候型且不含硅酮，幕墙结构密封胶也不得采用酸性密封胶。

11.1、隐框或横向半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置 两个铝合金或不锈钢 托条。托条应能承受该分格玻璃的自重，其长度不应小于100mm，厚度不应小于2mm。

11.2、全玻幕墙安装

11.2.1、全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于8mm；

11.2.2、所有钢结构焊接完毕后，应进行隐蔽工程验收，验收合格后再涂刷防锈漆。

11.2.3、吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固。

11.2.4、全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用机械吸盘安装。

11.2.5、全玻幕墙面板承受的荷载和作用是 通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用耐候结构密封胶（不含硅酮）。

11.3、安装要求

11.3.1、幕墙以及铝合金构件要横平竖直，标高正确，表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕)，也不允许有需处理的缺陷。

11.3.2、幕墙全部外露金属件(压板)，从任何角度看均应外表平整，不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。

11.3.3、牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固，与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm，并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接，必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝，应在现场涂二道防锈漆。

11.3.4、玻璃安装时，其边缘与尤骨必须保持间隙，使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时，要防止污染玻璃，特别是镀膜一侧应尤加注意，以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应乎整，不得出现翘曲等现象。

11.3.5、橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面，两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时，应挤封饱满、均匀一致，外观应平整光滑。

11.3.6、层间防火、保温矿棉材料，要填塞严实，不得遗漏。

11.4、密封胶嵌缝

11.4.1、密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm 以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的 2倍。

11.4.2、密封胶在接缝内应两对面粘结，不应三面粘结。

11.4.3、不宜在夜晚、雨天打胶；

11.4.4、严禁使用过期的密封胶；结构密封胶与耐候密封胶的性能不同，二者不能互换，结构密封胶不允许作为耐候密封胶使用。

11.5、密封

11.5.1、幕墙与周边墙体间的 接缝处应釆用弹性闭孔材料填充，并采用耐候密封胶（不含硅酮）密封。

11.5.2、幕墙节能工程除按一般建筑幕墙要求进行材料复验外，还应增加对下列材料性能的复验：保温材料的导热系数、密度；幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。

11.5.3、幕墙保温材料的燃烧性能应为 A 级；

11.5.4、幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙，应采用 不燃材料封堵，填充材料可采用岩棉或矿棉，其厚度不应小于 100mm，并应满足设计的耐火极限要求，在楼层间形成水平防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶（不含硅酮）密封。防火密封胶（不含硅酮）应有法定检测机构的防火检验报告。

11.5.5、防火层不应与玻璃直接接触，防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。

11.5.6、同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。

11.6、幕墙验收要求

11.6.1、明框幕墙框料应竖直横平;幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平，缝宽应均匀，并符合设计要求。

11.6.2、玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。

11.6.3、玻璃的安装方向应正确。

11.6.4、金属材料的色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有脱膜现象。

11.6.5、铝合金装饰压板，表面应平整，不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷。

11.6.6、幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。

11.6.7、幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

11.6.8、幕墙不得渗漏。

11.7、其他未尽事宜，按图纸及有关规范的要求 执行。

12、装饰工程质量要求

注：装饰工程验收要求为：每一道工序均要进行监理、管理、业主等联合验收，得到许可后才可进行下一步工序施工。

12.1、墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合下表的规定。

| 项目 | 允许偏差（ mm） | 验收方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量具 | 测量方法 |
| 表面平整度 | ≤2.0 | 2m靠尺、楔形塞尺 | 每室随机选一墙面测量不少于二处，取最大值。 |
| 垂直度 | ≤2.0 | 1m托线板 |  |
| 阳角方正 | ≤2.0 | 方尺、楔形塞尺 |  |
| 接缝高低 | ≤0.5 | 游标卡尺 |  |
| 接缝平直 | ≤2.0 | 拉线、钢直尺 |  |
| 缝隙宽度 | ≤1.0 | 钢直尺 |  |

12.2、墙地面砖 铺贴工程

12.2.1、墙面砖的品牌、规格和型号须符合招标文件、合同的规定，瓷砖到场时，须经现场代表对照投标送样的样件进行验收，验收合格的方可用于施工。

12.2.2、地面砖表面不得有划痕、缺楞掉角和裂缝等质量缺陷。接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板（砖）搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

11.2.3、本项目不允许采用水泥或水泥砂浆作粘结材料，须使用专用胶+专用粘接剂。

12.2.4、厨房、卫生间流水坡向正确，不倒泛水，不积水。墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理，积水 12小时试验无渗漏。

12.2.5、地砖表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大0.5mm ，接缝平直度应小于2mm/5m。地面镶贴尺寸允许偏差详见下表的规定：

| 项目 | 允许偏差（mm） | 验收方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量 具 | 测量方法 |
| 表面平整度 | ≤2.0 | 2m靠尺、楔形塞尺 | 每室测量不少于二处，取最大值。 |
| 接缝高低 | ≤0.5 | 钢直尺和楔形塞尺 |  |
| 接缝平直 | ≤2.0 | 接线、钢直尺 |  |
| 缝隙宽度 | ≤2.0 | 钢直尺 |  |

12.3、涂料

12.3.1、涂料的品牌、规格和型号须复合招标文件、合同的规定，应有产品性能检测报告和产品合格证书，材料到场时须经现场代表对照投标送样的样件进行验收，验收合格的方可用于施工。

12.3.2、质量要求：墙面、顶面平整，无掉粉、起波、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色、刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。检验应在涂料干燥后，在自然光线下采用目测和手感的方法验收。

12.4、轻钢龙骨矿棉板/石膏板

12.4.1、轻钢骨架和面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。

12.4.2、轻钢骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。

12.4.3、面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。

12.4.4、轻钢骨架整面应顺直，无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

12.4.5、面板表面手整、洁净，颜色一致；无污染、反锈等缺陷。

12.4.6、面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。

12.4.7、允许偏差应符合下表规定：

| 项次类 |  | 项目 | 允许偏差 (mm) |  |  |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 |  |  | 胶合板 | 塑料板 | 纤维板 | 铝塑板 | 石膏板 | 石棉板 |  |  |
| 1 | 龙骨 | 龙骨间距 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |  |
| 2 |  | 龙骨平直 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |  |
| 3 |  | 起拱高度 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 短向跨度1/200拉线量 |  |
| 4 |  | 骨架四周水平 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 尺量或水准仪检查 |  |
| 5 | 面板 | 表面平整 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 用2m靠尺检查 |  |
| 6 |  | 接缝平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线检查 |  |
| 7 |  | 接缝高低 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用直尺或塞尺检查 |  |
| 8 |  | 顶棚四周水平 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 拉线或用水准仪检查 |  |
| 9 | 压条 | 压条平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线检查 |  |
| 10 |  | 压条间距 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |  |

12.5、室内环境验收要求

11.5.1、装饰工程完工后，需对室内环境检测，并出具验收报告，检测标准见《室内空气质量标准》GB/T18883-2022，相关数据不得大于表1上限，具体如下：

12.5.2、若甲醛检测不合格，要求按如下方案处理：

- 空调常开，自然通风

- 摆放绿植，活性炭

- 租赁空气净化器

- 化学材料降解甲醛

上述措施产生的费用，由施工单位自行承担。

12.6、未尽事宜严格按图纸及有关规范要求执行。

  - 三十一、低压配电系统

    - 第1部分 一般规定

      - 1.1相关文件

        - 1.1.1图纸与合同条件，包括通用特殊条款。

        - 1.1.2招标文件。

      - 1.2资质要求

1.2.1独立法人资格，注册资本金1亿以上;

    - 10年以上制造同类设备资历；

1.2.3要有3年内单项成套开关设备总值1000万人民币以上国内供货业绩

      - 1.3工作范围

        - 1.3.1对车间内的低压配电柜/配电箱进行采购，安装，调试和售后服务。另外国家相关部门的审批许可也包含在工作范围内。具体参数数量详见图纸要求，需同时提供材料单价。

        - 1.3.2对其所承担的设备制造、购置的配套件质量负责。

        - 1.3.3有义务对业主提供的设计图纸进行合理的优化，并取得业主的确认。为确保工程质量，承包商要严格按照交付的施工图图纸、设计说明和国家标准、规范组织制造，并接受业主代表和业主的监督和检查。同时, 在施工过程中有义务核对并在业主指导下改正设计图纸中的错误。

        - 1.3.4按照最终收到的设计施工图和业主的清单选购设备及材料。

        - 1.3.5必须采用成套授权柜体，成套柜内各元器件必须通过业主认可方能安装，授权柜供应商不直接生产的附属设备即使指定供应商也必须经过业主认可。

      - 1.4提交资料

        - 1.4.1向业主提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于:

  - 重要设备、仪器和仪表产品手册，检测报告及合格证。

  - 设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。

  - 如有外购件，须提供实际外购件清单，包括型号、规格、厂家，原产地证明等。

        - 1.4.2所有购置的设备及材料在生产和组装时都不能使用业主指定禁用的成分，这些指定禁用成分见业主提供的清单。

        - 1.4.3建立完善的项目管理体系文件。

    - 第2部分 设备与材料

      - 2.1一般规定

        - 2.1.1凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证;

        - 2.1.2设备、材料、制造和测试应执行最新版本的国标;

        - 2.1.3所有设备及材料应满足当地的环境使用条件;

安装地点：户内

海拔高度：1000米以下

相对湿度：90%.

日平均不大于95%，月平均不大于90%。

环境温度-15°C ~+40°C

地震烈度：6度

        - 2.1.4运行条件

  - 额定工作电压：0.38/0.22kV.

  - 最高工作电压：0.4kV

  - 额定频率：50HZ

  - 系统接地形式：0.4kV 中性点直接接地

        - 2.1.5本承包商应完全按照技术文件和图纸的要求执行。任何建议的偏差，或者可选的建议，应清晰的在标书中描述。

        - 2.1.6当技术要求与其他招标文件有冲突时，承包商应以业主/监理决定为准。

        - 2.1.7色标要求见附件业主提供颜色标准要求。

        - 2.1.8编号系统

  - 所有配电设备都应按标牌系统进行编号，加标牌标志，明确标明其功能和编号。

  - 接线端子和导体也应按照原理接线图进行编号。

  - 设备铭牌需包含有关标准要求的所有内容。

  - 除上述要求外，还需要按照要求增加标牌，标牌应按附件中业主提供的标识要求等相关的技术要求制作。

    - 第3部分 实施

      - 3.1一般要求

        - 3.1.1所有的材料与产品均须满足企业标准与有关要求

        - 3.1.2使用代用材料，必须征得业主同意。

        - 3.1.3配套件的选择、采购按业主提供的材料清单。;

        - 3.1.4设备的包装应符合有关行业标准，因包装不善引起损坏、锈蚀等及由此造成的损失由承包商承担。

        - 3.1.5包装箱内附装箱单合格证和产品说明书等，包装费包含在工程总造价中。

        - 3.1.6安装的设备、外购件及材料，运到安装现场并负责保管，负提供存放场地，运杂费已包含在工程总价中。

        - 3.1.7重要的设备及外购件，与外购件供应商、业主共同开箱检查。

        - 3.1.8有义务对业主方相关维护人员进行必要的日常维护培训。

      - 3.2安装

        - 3.2.1配电盘安装应保持铅垂

        - 3.2.2调整边缘以覆盖开口

        - 3.2.3应根据业主和设计要求设定塑壳断路器的电流值，并且接通变电站低压柜的电源。要遵守试车和交付标准文件。

        - 3.2.4为配电盘和负载中心内未使用的空间提供填板.

        - 3.2.5为每个分支电路配电盘和负载中心提供打印或整齐书写的回路目录。修改目录以反映平衡相位负载所要求的电路更改。

        - 3.2.6应做好配电盘的接地。

        - 3.2.7协调终端连接与二次（备用）馈线的安装。

        - 3.2.8制造商应指派其现场代表，在业主指定的区域，提供如下服务：

  - 协助安装，检查安装情况。

  - 现场质量控制，功能与性能测试。

  - 测量每个配电盘和负载中心馈线处的稳态负载电流。如果任何配电盘或负载中心的相差超过20%时，重新布置回路，平衡相负载，使相差控制在20%以内。对于多线分支电路，应注意保持合适的相位调整。

  - 外观和机械检测：检查有无物理损伤，对直、固定和接地。核查断路器、熔断开关，与熔断器的连接是否紧密，安装是否妥当。

## 三十二、变压器

- 一般规定

  - 相关文件

    - 图纸与合同条件，包括通用特殊条款。

    - 承包商的工作范围和技术规格书。

    - 招标文件。

    - 公司的要求和标准。

  - 承包商，供货商的资质要求

系统承包商资质：

1.2.1 10年以上制造同类设备资历:

1.2.2 生产厂家通过ISO9001国际质量体系认证，其产品通过节能认证，3C认证。

  - 工作范围

    - 国家相关部门的审批许可也包含在本工作范围内。

    - 按照业主提供的图纸和技术要求，完成安装和调试工作。

    - 承包商要对其所承担的设备制造、购置的配套件的质量负责。

    - 本承包商有义务对业主提供的设计图纸进行合理的优化，并取得业主的确认。为确保工程质量，承包商要严格按照交付的施工图图纸、设计说明和国家标准、规范组织制造，并接受业主代表和业主的监督和检查。同时,本承包商在施工过程中有义务核对并在业主指导下改正设计图纸中的错误。

    - 本承包商应按照最终收到的设计施工图和业主的清单选购设备及材料。

  - 提交资料

本承包商向业主提供以下本系统所使用设备材料的资料，包括但不限于：

- 重要设备、仪器和仪表产品手册，检测报告及合格证。

- 设备材料清单，装箱清单，完整的设备验收标准及检验方法。

- 如有外购件，须提供实际外购件清单，包括型号、规格、厂家，原产地证明等。

    - 所有购置的设备及材料在生产和组装时都不能使用业主指定禁用的成分，这些指定禁用成分见业主提供的清单。

    - 本承包商应建立完善的项目管理体系文件（含施工组织设计、周报）。

    - 投标时提交：

    - 1）说明书，包括但不限于如下内容：变压器铁芯与线圈构造。绝缘系统。

    - 2）设计草图，标注有外形尺寸。装运重量与尺寸。每套装置的标准工厂测试报告。

    - 合同授予4周内提交如下文件：

- 加工图，注明外形尺寸、导线管进入位置、连接与支撑点、抗震安装、重量、额定值，以及构成材料。

- 每套装置的图示铭牌。

- 产品数据，表明类似装置的鉴定测试及方法。

- 空载与满载功率损耗（KW）。

- 50％、75％、100％、以及133 1/3％与140％（如适用）AA铭牌额定值下的效率值。

- 50％、75％、100％、以及133 1/3％与140％（如适用）AA铭牌额定值下的热损失值。

- 短路承受容量，包括机械与热额定值。

- 操作与维护说明，包括说明书。

    - 质量保证：制造商：分配变压器专业制造商，至少3年（有文件证明的）生产经验。

1.4.8 交付、存放，与搬运：根据制造商推荐，使用适当的加热器，以免变压器受潮。

- 设备

- 一般技术要求

- 凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有 3C认证。

- 设备、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准。

- 所有设备及材料应满足中国XXX省XXX市的环境使用条件：

| 安装地点： Installation location | 户内 Indoor |
| --- | --- |
| 海拔高度 Altitude | 1000米以下 bellow 1000 meters |
| 相对湿度 | 日平均不大于 95 %，月平均不大于 90%。 |
| 环境温度： | 5 °C ~+ 50 °C |
| 地震烈度 Seismic intensity ： | 6 度 6 degree |

- 额定值

2.2.1 温度额定值：F级（155C），当变压器以100％铭牌额定值运行于平均   30°C、最高40°C的环境下，平均温升不应超过100°C 。

2.2.2 变压器冷却及功率额定值：

- 自冷却/风机冷却（AN/AF）。

- 通过强制通风冷却，可增加33％的允许满载自冷额定值。

- 功率额定值如图所示。

2.2.3一次侧电压：

- 两个初级绕组抽头：正常值+2x2.5％-2x2.5%全容量。仅在变压器断电情况下，可从变压器侧面进行绕组抽头的调节。

- 额定雷电冲击耐受电压（BIL）：125kV。

- 额定感应耐受电压：50kV

2.2.4二次侧电压：

- 额定感应耐受电压：3kV。

- 电压额定值如图所示。

- 频率：50赫兹。

- 阻抗：如图所示，6％。

- 声级：风机正常额定值下，额定值下最大声级68 dB；强迫风冷时，最大声级71 dB。

- 构造

2.3.1 绕组：

- 高－低压绕组：制造商标准铜绕组。

- 不吸潮绕组，所适合的长期工作环境－100％相对湿度，－15C～＋40C，无需预干燥就可通电。

- 高压线圈：单独铸造，同轴布置，管状线圈。

- 玻璃布加固，真空状态下铸造，无空隙树脂充填（浸渍）。

- 线圈由铸造型底部支架支撑，留有热胀冷缩空间。

- 低压线圈：全宽板型。

- 绕组：环氧树脂全包裹。

- 绕组：真空密封。

- 高－低压线圈之间不允许刚性机械连接。

2.3.2 铁芯：

- 构造材料：高等级，高导磁率，晶粒取向硅钢片。

- 饱和点以下，保持良好的磁通密度。

- 十字形、斜接缝。

- 铁芯（暴露）外表面应采用防腐油漆保护。

- 铁芯应通过1根挠性接地母线，连接到框架上，并易观察到。

2.3.3 端子

#### 2.3.3.1一次（高压端子）：

- 充气隔间，空间可容纳进线电缆。提供铜导线压接片。

- 套管：瓷或注塑环氧树脂，安装在变压器二次套管的另一侧。带有充气隔间的装置，其套管位于变压器底部上方，安装高度约为装置总高的50％。

- 镀银铜母线。

#### 2.3.3.2二次（低压）端子：

- 如所示，喉接至低和/或中压开关柜母线槽。提供由变压器至开关柜的中压系统编织绝缘跨接线。

- 套管：瓷或注塑环氧树脂，安装在变压器二次套管的另一侧。带有充气隔间的装置，其套管位于变压器底部上方，安装高度约为装置总高的50％。

- 镀银铜母线。

2.3.4 外壳：

- 室内通风式外壳。

- 大厚度钢板，带通风开口。

- 底座：允许用千斤顶顶起、滚动或滑动。千斤顶垫板应与外壳平齐。

- 制造商的标准出厂瓷漆，标准厚度。

- 外壳防护等级IP30。

- 外壳设带电闭锁装置。

- 外壳色标应提交业主批准。

- 附件:

2.4.1风机冷却设备：

- 提供三相(或单相)绕组温度指示器，带风机控制触点以及报警触点。

- 终端接线设在终端盒内。

- 提供手动断开自动转换开关，具有如下功能：

- 手动：风机持续运行。

- 自动：风机运行（通过温度传感器/控制器）。

2.4.2提供铜接地片，间隔开孔，固定到变压器高－低压端框架上。

2.4.3铭牌：

- 每个装置设有1块不锈钢图示铭牌。

- 白底黑（酚醛）字铭牌，表明变压器编号（与图纸所述相符）。字体至少25mm高。

2.4.4电涌放电器：提供分配级金属氧化型电涌放电器。

2.5 标准测试与工厂测试

2.5.1符合变压器适用GB标准，至少包括如下测试内容：

- 匝比。极性与相位关系。

- 空载损耗。

- 满载损耗。

- 励磁。

- 阻抗与电阻。

- 高电位。

- 感应电位。

- 目击测试。

2.5.2每套变压器装置都应该有经核准的测试报告，作为操作与维护手册的一部分。

2.5.3备品备件及易损件

- 承包商需提供随机备品备件、易损件清单

- 承包商应将设备质保期后一年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单（注明数量、单价、合计价）

- 施工

- 一般要求

- 所有的材料与产品均须满足品牌清单有关要求，详见合同文件。

- 设备的包装应符合有关行业标准，因包装不善引起损坏、锈蚀等及由此造成的损失由本承包商承担

- 包装箱内附装箱单合格证和产品说明书等，包装费包含在工程总造价中。

- 本承包商安装的设备、外购件及材料，由本承包商运到安装现场并负责保管，本承包商负责提供存放场地，运杂费已包含在工程总价中。

- 重要的设备及外购件，本承包商要与外购件供应商、业主共同开箱检查。

- 由本承包商提供的材料、设备和外购件运输过程中发生的一切损失均由本承包商承担。

- 安装

- 按制造商的说明进行安装。

- 变压器及其附属配电盘应设隔振装置。

- 安装安全标签。

- 变压器装置应紧固于基底。

- 现场质量控制

    - 外观与机械检测

    - 检查一次、二次，与接地连接。

    - 清洁并检查套管。

    - 检查套管夹与垫片。

    - 检查附属装置，确定其能否正常运行。

- 电气测试：

- 绝缘电阻测试：使用兆欧表测量变压器绕组，高压－低压/接地，低压－高压/接地，高压/低压－接地。

- 进行匝比测试。

- 如果设有辅助冷却装置，应确认其能否正常运行。

- 按制造商标准，进行变压器测试。

- 调节

调节初级绕组抽头，使得空载状态下的二次电压处于0－2.5％的额定低压之间。

  - 三十三、材料品牌备选目录

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材及制品 | 马钢、宝钢、鞍钢 | 1、经甲方审批确认，可选用其他全国十大钢厂品牌产品，但原则上同一工程不得随意混用； 2、十大钢厂的子品牌产品，不得选用 |
| 2 | 水泥 | 华润、海螺、南方、盾石、红狮 |  |
| 3 | 混凝土 | 根据当地地材供应情况，开工前申报1~2个品牌（砼搅拌站） | 施工过程中不得无故更换。 |
| 4 | PHC管桩 | 建华、三和、大圣、宏基、中天 |  |
| 5 | 铝合金材料 | 广东兴发、广东坚美、凤铝铝材、伟昌铝材、伟业铝材、忠旺铝业 |  |
| 6 | 铝门窗配件 | 坚朗、长城、广东合和、杨氏立兴、诺托、盖泽、史丹利 |  |
| 7 | 钢结构维护材料彩钢板 | 博思格、上海宝钢、淀川盛馀 |  |
| 8 | 玻璃丝保温棉、橡塑保温棉 | 炀和、阳华、洛科威、可耐福 |  |
| 9 | 防水透气膜/隔汽膜 | 杜邦、卡莱、恩熙、实保威 |  |
| 12 | 防火涂料 | 金陵特种、台兴化工、大阪涂料、阿克苏诺贝尔 |  |
| 10 | 防火门、工业门 | 霍曼、上海开顺、诺沃芬、上海轩辕、蓝盾、韶关桂安，韶关科佳达、韶关麒安、家吉、佛山宇宙金门、广东鑫三山 | 1、如当地消防部门推荐品牌，乙方需在施工前报甲方审批； 2、常闭防火门需安装闭门器及限位装置（综合报价）； |
| 37 | 消防应急灯具 | 浙江台谊、中山奇辉、中山奥科特、桂安消防设备 | 选用当地消防部门备案产品 |
| 11 | 天窗、通风器 | 海芙徳、上海天瑞、宁波欧适、威卢克斯 |  |
| 13 | 门 锁 | 成品门如果不带锁具，则采用不锈钢拉手锁（铜质锁芯），提供样板给发包方认可。 |  |
| 14 | 镀锌管 | 汾江、联标、南粤牌、珠江、广州钢管厂 |  |
| 15 | 电气元器件、电力仪表 | ABB、西门子、上海人民电器、施耐德、德力西、正泰、良信 |  |
| 16 | 动力箱、照明箱、检修箱 | ABB、西门子、上海人民电器、施耐德、德力西、正泰、良信 |  |
| 36 | 电线、电缆、电箱、电灯、插座等材料 | 电线/电缆：远东、江南、双登；电箱/电柜：广州白云、格兰电气、广东新会电控、汇网电气；灯具（含光源）：飞利浦、欧普、松下；开关/插座：公牛、TCL、飞利浦。 |  |
| 17 | 消防风机、风阀 | 英飞、格林瀚克、上海洛森、上海通用、妥思、威士文 |  |
| 18 | 抗震支架 | 普康泰克、好固得、海迈 |  |
| 19 | 桥架 | 卡博菲、欧宝OBO、无锡天顺 |  |
| 20 | 给排水管 | 联塑、日丰、中财、伟星、公元 |  |
| 21 | 虹吸排水系统 | 吉博力、威文、雨达人、迅杰 |  |
| 22 | 防水材料 | 德高、多乐士、华润、嘉宝莉、东方雨虹、科顺 |  |
| 23 | 内墙涂料、油漆 | 立邦、多乐士、华润、紫荆花、嘉宝莉 |  |
| 24 | 洁 具 | 金牌、钻石、威欧斯、鹰的、御品陶、奥美康、贝威斯、樱花、九牧、恒洁、箭牌 |  |
| 25 | 排气扇 | 金铃、艾美特、美的、绿岛风 |  |
| 26 | 硅钙板 | 肇庆市三乐建材、广州海德拉、广东朗腾、阿姆斯壮、龙牌、星牌、可耐福、 |  |
| 27 | 石膏板 | 龙牌、泰山石膏、可耐福 |  |
| 28 | 铝扣板 | 迪高、法狮龙、金霸 |  |
| 29 | 水阀门 | 联塑、宁波埃美柯、上海沪工 |  |
| 30 | 排烟风机 | 广东九州（韶关市）、肇庆全通风机、肇庆德通风机、广州泰昌 |  |
| 32 | 挡烟垂壁 | 艾斯沃、富杰、中霍 |  |
| 33 | 弱电线材、接头 | 安普、康普、TCL |  |
| 34 | 木质房门 | 需由厂家整套定制，为成套实芯复合门，提供样板给发包方认可。 |  |
| 35 | 装饰石材 | 同一品种石材，承包人提供三家或以上厂商供业主方选择，并经业主方确认后方可生产、进货 |  |
| 38 | 瓷砖 | 宏宇集团、蒙娜丽莎集团、唯美集团旗下瓷砖品牌 |  |

说明：

1、所有以上主要材料进场前需提供样板给监理和发包人确认，如果承包人实际购买有困难或因材料供应紧缺等问题，可提供质量不低于上述品牌的材料供发包人选择，经发包人审批同意后采用；如发包人不同意更换，承包人需按材料表中的品牌采购。

2、在施工中将选用的材料样板送监理和发包人确认同意后订货或使用，同时必须向发包人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明；发包人有权对任何材料品牌、质量等做出要求，必要时为确保质量发包人可指定品牌，再由承包人签订采购合同。

3、以上材料投标人除项目清单需说明品牌以外，须另列材料清单说明型号及选用产品参数供招标方参考。

  - 三十四、招标范围界限

| 序号 | 类别 | 分工界面（总包内容） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | - 包括本工程设计施工图室内所示土建工程施工内容； - 包括设计施工图所示散水、台阶（含面层）； - 地坪工程以外墙线为界，包括外墙线以内所有室内地坪，不含出入口与厂区道路的连接段、不含室外门坡； - 包括设计施工图所示供电室内入户井及出户套管，其中套管出外墙面1.5m； |
| 2 | 给排水 | - 包括本工程设计施工图室内所示给排水工程施工内容； ②给水：连接安装至入户水表，表后所有工程内容。 污水：出户管安装至出外墙1.5m； 雨水：出户管安装至出外墙1.5m； 冷凝水：出户管安装至出外墙1.5m； |
| 3 | 装饰 | 包括本工程设计施工图室内外装修工程施工内容；按设计图要，含卫生间精装修 |
| 4 | 电气 | - 包括本工程设计施工图室内所示电气工程施工内容； - 入户进线电缆沟/井（室内部分）、出户电缆沟/套管属于本工程范围，均要求出外墙1.5m（暂无清单项，按变更结算方式）；入户电缆不属本工程范围； |

  - 三十五、最终清洁

    - 一般规定

      - 承包商必须计算包括以下内容：

  - 施工招标一般要求概述

  - 施工技术规范

  - 投标图纸

  - 其他投标文件

      - 技术法规和施工标准

        - 工作范围必须按照现行有关标准、准则和有关当局为预防事故和产 品的使用和制造商的建议建设的有关标准开展，并反映当前最佳方法。

        - 测试产生的附加要求，必须纳入认证。

        - 投标的基础是建筑师的图纸和招标文件。当局的任何规范或要求将 被纳入工程。

    - 要求

最后的清理在这样的一种模式和标准下进行，其所有部分，包括外部工程的整个建设项目处于合适和干净的状态，可以立即移交给雇主。

      - 材料

        - 清洁，护理，治疗，以及所有进一步的材料，以及所有的机器和工具必须是适合使用或应用的。特别是他们正在使用的材料或材料表面不得被弄脏或损坏。所有使用的材料均需满足建设单位的标准要求。

        - 材料的使用必须按照制造商批准的保养说明和建议，并制造商所建议的防护措施，并适合材料的清洁。

        - 必须确保材料或材料构件不会有导致火灾危险的油烟，或以任何方式危及与材料接触人员的健康。应采取适当的预防措施。

        - 合适材料的选择要根据表面类型，预期用途和规格要求。清洁和处理，可导致火灾危险或其中包括危害健康的化学品或组件必须储存，使用，应用和按照所有相关的限制和规定处置。在任何情况下，材料的选择必须保证不会造成对环境的破坏。

        - 任何作为防御性措施的材料，包括例如抗菌，保护或疏水性用途，必须在使用前申请批准。

      - 描述

承包商必须查看并检查所有的清洁表面，并采用预期的清洁标准要求，放入计算投标文件中。清洁工作包括但不仅限于以下内容：

        - 各系统安装外露部分：包括所有的管道，风管，导管，线缆，母线，所有的阀门，开关，插座，风阀等。

        - 全厂：

  - 所有可以看到的表面外露的设备以及工具；

  - 所有支撑以及附件。

    - 工程实施

最终清洁的工作必须包含于所有准备移交给建设单位使用的，完整的，有效的，完成的建筑。已清洁的或以抛光的表面必须保持干净在移交前必须保持干净，没有灰尘（恰当的脚套，门垫，管制等）。

      - 技术说明书

最后清洁必须进行并没有任何损坏或污染，以此体现其价值或实现其保证。表面要清洁到没有灰尘和痕迹。 为了达到这些，其他事物之间必须做到：

        - 清理所有污点，使用现有的技术这个尤其可以达到。

        - 去除所有保护膜，斑点，标签等。

        - 用合适的清洁材料擦拭表面。

        - 普通及砂浆地面必须清扫，所有的脏痕或印子必须清除，用湿拖把清洗或如有必要可以加入专业清洁工。

        - 用工业吸尘器吸尘涂层表面，去除所有污点和污垢。用湿拖把清洗或如有必要可以加入专业清洁工。

        - 吊顶要弹灰并吸尘。光滑表面上所有可视的污点和斑点都要去除。

        - 钢或者铝制门框的玻璃门要清洁以及抛光。钢制门要清洁以及抛光。

        - 门把要用湿布擦洗。

        - 通风格栅都要撤下来并清洁。（清洁中发现的任何渗漏或滴漏都要立刻注意并通知建设单位或建设单位代表。）

        - 通风导管和通风管都要用合适的工具清洁任何矿物油并弹掉灰尘。

        - 栅栏和栅栏表面施工要弹掉灰尘并真空。如果有需要要用压缩空气 或水/蒸汽喷射清洁。

        - 清洁模式

  - 扫除：人工或机扫去除物体表面上的散尘或污渍。

  - 吸尘：用机械吸尘器去除散尘，污渍或其他细小物体。

  - 刷吸尘/扫吸尘：用附有刷子或机械攻丝同时真空去除表面或地表面低表面上散尘，污渍或其他细小物体

  - 湿擦：用合适的机械的或人工的工具一步来去除散尘或污渍，例如抹布或拖把。

  - 湿洗：用机械的工具或机器结合另一个机器来两步去除散尘或污渍。

  - 清洁：用喷雾或液体清洁剂来清洁和抛光来一步去除散尘或污渍

  - 抛光：滤波保护膜

  - 高压清洗：用压力机去除污渍（水，空气）

  - 着力清洁：使用高压下的水样清洗液来去污渍，同时真空吸走水分污 垢混合物（深层清洁）。只有在极度污染的情况下才需要。

  - 泡沫：使用压力刷清洁泡沫和真空水分污垢混合物（表面清洁）。（只有在极度污染的情况下才需要。）

  - 三十六、桩基工程

本工程桩基工程为预应力高强管桩，管桩材料应满足品牌要求；

桩基沉桩方式须使用静力压桩，投标单位根据工期要求，自行安排静压桩机数量。甲方提供315KVA容量临时供电，若现场临电容量不足应自行解决供电方式，不单独列项。

  - 三十七、其他

其他未尽事宜，参见工程施工图纸，并与业主洽商确认。

附3：详细参数要求

## 一、门窗

满足设计要求。

## 二、高低压柜

### 1、10KV高压中置柜

1.1高压柜技术要求：

1.1.1 采用中置柜及高压环网柜，柜型：KYN-28A。

1.1.2 高压柜采用2mm厚的优质敷铝锌板，柜体采用组装式结构，用拉铆螺母、高强度螺栓连接，并柜无需开避让孔。

1.1.3开关室、母线室、电缆室及仪表室完全独立，由金属隔板相互隔离，开关室、母线室、电缆室有压力释放装置，高压室及电缆室有联锁控制要求，进入母线室需要专用工具，开关设备上的二次线与断路器手车的二次线的联络要求通过手动二次插件来实现（航空插头）。

1.1.4开关室内上下触头盒子活门与手车联动，形成有效隔离，在检修时，可以锁定带电侧活门。手车与柜体的机械联锁要求安全、可靠、灵活，具有“五防”功能，并且有良好的接地。手车的进出要求采用蜗轮蜗杆机构，操作轻便、灵活，手车在柜体内要有断开位置、试验位置和工作位置，每个位置的操作，要求轻便、灵活。

1.1.5 主母线为单台拼接及相互贯穿用高强度螺栓联接，配有碟形防松垫圈，母排采用优质电解铜，接触面镀银且套有热缩绝缘层。

1.1.6电缆室设置带电强制闭锁装置，电缆进线方式为上进、上出式，要求联接电缆的柜顶配置可拆卸非金属封板或不导磁金属封板，且对电缆有固定措施，电缆室、低压室加装照明装置，电缆室要求有自动除湿装置，面板上有相应控制开关。进出线柜电缆侧三相均需安装独立的带电显示传感器。

1.1.7仪表室内控制线敷设在足够空间的线槽内，控制小线与内部接线分布敷设在不同线槽位置。仪表室有可供小母线穿越的专用通道孔。

1.1.8接地开关需采用主轴旋转式结构。接地开关需带两根高强度弹簧，且触头需镀银处理。接地开关应带机械分合闸位置指示器。同时通过观察窗可以观察到接地开关状态，操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。

1.1.9面板上需有一次系统图，电缆室门在相应位置设有观察孔，开关设备的门与门锁要求开启关闭灵活。且高压部门有五防功能，开关设备具有对内部燃弧故障的完全无源保护。

1.1.10继电保护采用主要材料参考品牌中对应品牌。

1.2  10KV高压真空断路器技术要求：

1.2.1 高压真空断路器拟采用施耐德公司HVX12型、ABB公司VD4型、西门子公司3AE型

	额定电压 10KV        开断时间 ≤75ms

	最高电压 12KV        额定分断电流25KA

	额定频率 50HZ        额定峰值电流≥ 63KA

	燃弧时间 ≤15ms      分闸时间 ≤60ms;合闸时间 ≤70ms

1.2.2 断路器可在工作电流范围内进行频繁操作或多次开断短路电流；机械寿命要求达到30000次、满容量开断次数要求达到100次。

1.2.3  真空断路器需采用梅花触头，不得采用其它简易型结构的触头形式。

1.2.4  断路器极柱部分采用整体环氧树脂浇注。模块化操作机构，真空开断，弹簧操作机构标配防跳装置。

### 2 10KV隔离开关柜

2.1 柜体采用2mm厚敷铝锌板铆接成型，柜后配压力释放孔。

2.2 熔断器和负荷开关的配置必须保证负载的安全运行，正常负荷下不误动，故障情况下可靠动作。

2.3 配备电气“五防”功能。

2.4 配电/手动分/合闸功能，电源：AC220V。

### 3 低压柜

3.1 变压器外壳

3.1.1 结构上能承受变压器的重量。

3.1.2 从正面看，外观应与高、低压柜保持一致。

3.1.3 防护等级为IP2X，可开启的门为双层结构，内层为钢板网，外层同变压器壳体，并且确保变压器不降容。

3.1.4 背面安装排风扇两台，以利于变压器散热。

3.1.5 正面安装变压器温控器、排风扇控制器，按照变压器厂家提供的温控器尺寸预留安装孔。

3.2 低压柜结构要求

3.2.1 由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并要求配备底座。

3.2.2 框架、门板和元件安装板均采用优质热镀锌钢板或进口敷铝锌板。

3.2.3 柜内母线和开关元件各部分间采用喷涂金属板分隔，开关柜外壳和内部金属板可靠接地。

3.2.4 低压柜采用固定分隔式结构，可轻松实现功能单元插拔及互换。

3.2.5 开关柜具有100kA 0.4s内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供相应试验报告。

3.2.6 开关柜隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。为保证连接的连续性及可靠性，要求功能单元的一次接插件触头镀银处理。

3.2.7 为了保证低压开关柜现场并柜和单柜更换的便捷性，须采水平母线单台搭接的形式，且柜间的水平母线搭接应避免在水平母线上开孔；同时，为方便现场电缆搭接，柜体横梁应为可拆卸式的，便于现场电缆走线。

3.2.8 低压开关柜须考虑采用易于现场调运及运输的结构形式。除可使用吊环进行提升外，也可以由铲车或提升设备直接铲入内置底座进行搬运。

3.2.9 低压开关柜应开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

3.2.10 开关柜采用离墙式布置，柜后设有维护通道，每个隔室应有足够空间便于检修维护。低压开关柜的外壳防护等级应至少为IP31，开关柜的设计应便于扩建。

3.2.11 安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

3.3电容柜、滤波柜

3.3.1柜内主进线及各电容回路均采用断路器控制，且每组电抗器与电容器相匹配，元器件品牌参见品牌表。

3.3.2柜内主进线及各电容回路均采用断路器控制，且每组电抗器与电容器相匹配，元器件品牌参见品牌表，其中电容、晶闸管投切开关为ABB、西门子、施耐德，IGBT为德国英飞凌。整柜质保期五年。

3.3.3滤波柜及静止无功发生器（SVG）装置要求

      - 本设备技术规范书适用于0.4kV滤波柜及静止无功发生器提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

      - 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

      - 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

      - 考虑到设备的整体性及后期维护的问题，使用模块并联运行。

      - 模块需具有中国电科院出具的试验报告或者国家电力电子产品质量监督检验中心提供的试验报告，或者同等级别的国家级检验机构的型式试验报告。

3.3.4规范与标准

      - 标准和规范

应遵循的主要现行标准，但不仅限于下列标准的要求，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

《低压用户电器装置规程》(GB3983-1-89)

《半导体变流器基本要求的规定》（GB/T3859.1-93）

《受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用》（IEC61642）

《电磁兼容（EMC）-第2部分：环境-第4部分：工厂低频传导骚扰兼容水平》（IEC61000-2-4）

《电磁兼容（EMC）-第4部分：试验和测量技术-第7部分》

GB/T12325-2003      电能质量 供电电压允许偏差

GB/T12326-2000      电能质量 电压波动和闪变

GB/T14549-1993      电能质量 公共电网谐波

GB/T15543-1995      电能质量 三相电压允许不平衡度

GB/T15945-1995      电能质量 电力系统频率允许偏差

GB 156-93           标准电压

GB/T 762-96         标准电流

GB/T1980-96         标准频率

GB1208-97           电流互感器

IEC61642            受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用

IEC529              外壳防护等级

      - 气象环境条件

（1）安装地点：户内。

（2）海拔高度：1000米以下。

（3）环境温度：－25℃～+40℃

（4）日平均温度：30℃。

（5）年平均温度：20℃。

（6）最大月平均湿度：90%（在+25℃时）

（7）地震烈度：VIII度。水平加速度0.2g   垂直加速度 0.1g

3.3.5、技术指标要求

      - 应适应在以下工作环境中正常运行：

（1）工作电压：AC400 V±20%

（2）工作频率：50 Hz±5%

（3）工作环境：温度-20℃～+60℃  湿度5%～90%

（4）海拔高度：海拔高度＜1000米

（5）污秽等级：重污区

（6）雷害等级：中雷区

      - 应采用双DSP+CPLD数字控制的补偿方式；IGBT应选用德国英飞凌，逆变器的开关频率不低于20kHz。

      - 控制算法应采用瞬时无功功率或DFT算法。

      - 应满足以下要求：

（1）补偿范围：在补偿无功的同时可以滤除谐波。

（2）补偿能力： 在额定容量以内功率因数达到0.98以上

（3）响应速度：≤5ms

（4）电流互感器：□/5A

（5）自身损耗：＜2%（额定功率）

（6）冷却方式：强制风冷

（7）运行噪音：≤65dB（ 额定工况下1m距离）

      - 应具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、短路、缺相等）和系统自诊断功能，并且加装断路器、熔断器。

      - 性能应独立于电网阻抗及低压配电系统阻抗之外，不受电网阻抗和低压配电系统阻抗变化的影响。

      - 应具有采用中文的液晶显示器以及友好的人机操作界面，能显示设备运行状况、测量数据、故障报警等信息，并可由用户进行参数设置、状态改变和信息查看等操作，可同时监测电网、负载谐波及功率情况，具有一般电能测试仪器的功能。

      - 应具有RS-232/RS-485智能接口和标准接口协议，以方便用户将设备运行状况、测量数据和故障报警等信息接入到监控系统，并免费提供智能接口的相关技术通信协议。

      - 采样应采用精密互感器。

      - 应能实现多台直接并联运行的平滑扩容。多台装置并联时，所有装置应能共用一套电流互感器。

      - 应具有过载保护能力，自动限流在100%额定输出。当系统无功长期超过额定值时，也能正常工作。

      - 可承受-20%～+20%的电压波动，以及±5%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。同时，如果电压波动超过上下限，自动闭锁输出，并发出告警。

      - 并联接入电网，不会因故障导致电网断路；多台并联系统，如果一台因故障退出运行，其他静止无功发生器仍能正常工作实现补偿功能。可通过液晶设置单模块或多模块运行。

      - 当系统断电时，应自动断开；在系统恢复后能自动恢复。

3.4 母线及其绝缘子

3.4.1 主母线和分支母线应采用高导电率的铜，铜纯度不小于99.9%，导电率达到98.3%。

3.4.2 柜内绝缘板采用聚碳酸酯阻燃型绝缘板。绝缘导线应采用铜质多股绞线。

3.4.3 中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

3.4.4 接地母线应贯穿于每段低压开关柜，应螺栓连接或焊接至每个开关柜的框架上，能承受60％的主回路短路电流，持续时间为0.5s。

3.5 元器件

3.5.1 630A以上的断路器为框架式断路器，630A及以下的断路器为塑壳断路器。

3.5.2 框架空气断路器采用电动操作，所有电动操作的断路器应快速合闸型。所有电动操作的空气断路器都应具有贮能机构，并在所有位置上能电气和机械地自由脱扣。采用数字式保护，满足系统电压、电流、频率、通信及分断能力的性能要求。要求额定运行短路分断能力Ics>=50KA400/415V, 且Ics=100%Icu。

3.5.3 塑壳空气断路器应满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A~250A应为相同尺寸，400A~630A应为相同尺寸。极限分断能力至少为50KA/400~415Vac，并且Ics＝100％Icu。

3.5.4 电容柜：电容器、功率因数控制器采用ABB、西门子、施耐德相关品牌产品，断路器三段电子式保护塑壳断路器，晶闸管开关应选用德国英飞凌产品，其他元器件采用国产优质品牌；

3.6  仪表及其他

3.6.1 多功能仪表要求可全电量实时测量，可液晶显示电压、电流、最大电流、电压有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能等，并有故障历史记录功能，具备报警及通讯功能，支持多种协议及开放式接口。可扩展外接显示单元。其中低压总柜的多功能表需配置谐波检测及最大需量，并同时增配机械指针式电流表。多功能表品牌为安科瑞、深圳中电电力、威胜集团（湖南），质保期3年。

3.6.2 对所有需要外部连接的控制、仪表和继电器将提供端子排。端子排的额定值不小于10A、600V，并带有隔板、标签带和端子螺丝。每一个端子排将有不少于15%的备用端子。每个端子排将标有编号。

3.6.3 对于电流互感器(CT)端子的端子排将设计成短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。

3.6.4 柜内所有二次线全部采用1.5mm2的软铜电线，电流互感器二次回路的电线采用2.5mm2的软铜线，接地线采用黄绿色软铜电线。

3.6.5 如果某些布线的突然短路会引起设备误动，如引起开关的误合闸或误跳闸，则这些布线就不能连接在相邻的端子上。

3.6.6 导线的两端有擦不掉的、符合布线图的命名的永久性的标志。导线任何的连接部分不能焊接。

3.6.7 所有指示灯将采用节能型长寿命灯。从柜前看绿灯在左而红灯在右边(或红的在上绿的在下)。红灯代表“接通”；绿灯代表“断开”。

3.6.8 每面开关柜均应备有一个铭牌，其安装在控制柜表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，

3.6.9 低压开关柜应提供必要的备品备件和专用工具。

3.6.10 每个箱门上应有一块刻印电路名称的铭牌，铭牌应为浅灰底黑字体，用耐腐钢质自攻螺钉固定。

3.6.11高低压柜需提供对应电压等级的绝缘垫、高压柜需提供绝缘凳及安全工器具柜（上述均需提供相关电气试验测试报告）。

## 三、动力配电箱

### 1、悬挂照明箱

1.1、采用金属面板，在每个回路上设置标志牌，标志牌上标有负荷名称和回路编号，且标志牌可以更换；进线断路器分至出线断路器时应使用铜排或母线，不得使用BV导线连接。不足回路模数的应用封板封堵。箱体顶部预留敲落孔。

1.2、箱体与内部元器件必须在厂家一体订做，不得现场搭配与加工；

### 2、配电箱

2.1、壳体厚度≥2.0mm，配钥匙锁及门把手，柜内元器件应排列整齐，铜排应用分色绝缘套管保护，铜排上方及开关进线处应加装可拆卸有机玻璃。箱体顶部预留可拆卸电缆方孔。

2.2、断路器安装顺序严格按图纸要求；每台配电箱均带N、PE排且有标识；N、PE排上应配足够多的接线端子；在每个回路上设置标志牌，标志牌上标有负荷名称和回路编号，且标志牌可以更换；柜正面设配电箱名称标示牌，可更换。

2.3、室外配电箱采用304不锈钢，设双层门，外门开玻璃观察窗。

2.4、水泵、冷却塔、组合式空调机、凝结水回收装置、定压补水装置、热水循环水泵、热水补水泵等设备均自带控制柜并配套相应控制系统，除注明变频启动外，30KW以上采用软启动，15~30KW之间的采用星三角，15KW以下的采用直接启动。

2.5、壳体与内部元器件必须在厂家一体订做，不得现场搭配与加工；

2.6、壳体按照以下三种型式制作：

型式一                     型式二                           型式三

## 四、LED工矿灯、PLC智能灯具、智能照明系统

1 整灯光效≥100lm/W

2 功率因数≥0.95

3 色温5000-6500K

4 灯具整体寿命不低于40000H

5 显色指数≥80

6 光通维持率：3000H不低于92%、6000H不低于90%

7 灯罩采用高纯铝反射器，表面阳极氧化处理。

8 灯具安装方式：吊链吊装，灯具整体及元器件均需配有防坠落措施。

9 电源线：灯具电源需用电缆引出灯具外1.5m。

10 产品必须通过中国国家强制认证（CCC认证）。

11 产品必须通过相关消防验收机构认证。

12 PLC智能灯具质保：5年。

13 智能照明系统须具备的功能：

- 定时控制：通过系统定时功能，实现对各区域内照明灯具时间上的不同控制。

- 场景控制：通过控制面板、人机界面，实现在正常状态下各区域内照明灯具的场景灵活切换和控制。

- 照度自动调节控制：通过照度感应器等元件，实现在正常状态下对各区域内照明灯具的自动调光控制，使区域内的照度不会随日照等外界因素的变化而改变，始终维持在预设照度值左右。

- 可编程：通过系统对整个照明系统进行远程控制和监控，并可以方便的根据用户需求修改控制关系。

- 可靠性：系统须具备高可靠性，任何故障均不得引起照明误关闭。

- 数据记录：系统记录并存储灯具状态和参数、电网状态和参数、能耗采集等，采用云存储，保存期不低于1年。

- 故障报警：当电源、灯具等出现故障时，系统可通过微信、电话、短信等形式自动发送报警信息。

- 多平台支持：系统可在安卓手机、电脑等多平台上安装、使用。系统具备分级授权功能。系统应向用户开放所有功能，不得收费。

- 本系统包含为实现上述功能所需的所有软、硬件，包括系统软件、照度感应器（若干）、控制面板（若干）等。

- 系统质保：5年。

附4：工程色彩标准

工程色彩标准

1、范围

本标准规定了我司新建的厂房、附属建筑物、管道、设备、工装等的色彩要求。

2、规范性引用文件

GB2893-2008	《安全色》

GB7231-2003	《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB13495	《消防安全标志》

GB13690-2009	《化学品分类和危险性公示通则》RAL K7 CLASSIC 2021 版 《劳尔色卡》

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

颜色名称及对应的劳尔色例及编码

| 序号 | 颜色名称 | 劳尔色例及编码 | RGB 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺色 | RAL 1016 | 237，255，033 |
| 2 | 绿黄色 | RAL 1018 | 248，243，053 |
| 3 | 油菜黄 | RAL 1021 | 243，218，011 |
| 4 | 纯橙 | RAL2004 | 244，070，017 |
| 5 | 淡亮红 | RAL3026 | 254，000，000 |
| 6 | 海青蓝 | RAL 5002 | 032，033，079 |
| 7 | 蓝绿色 | RAL 6004 | 031，058，061 |
| 8 | 黄绿色 | RAL 6018 | 087，166，057 |
| 9 | 浅灰色 | RAL 7035 | 215，215，215 |

| 10 | 交通灰 A | RAL 7042 | 141，148，141 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 灰白色 | RAL 9002 | 231，235，218 |
| 12 | 信号黑 | RAL 9004 | 040，040，040 |
| 13 | 白铝灰色 | RAL 9006 | 165，165，165 |
| 14 | 交通白 | RAL 9016 | 246，246，246 |
| 15 | 珍珠深灰 | RAL 9023 | 130，130，130 |
| 16 | 硫黄色+信号黑 |  | 237，255，033 040，040，040 |

4、技术要求

4.1 厂房主体结构

4.1.1外部

a) 外墙 面 、雨棚 、 室外 爬 梯 ：白 铝 灰色

b) 钢质门、卷帘门、提升门、窗：白铝灰色（外）交通白（内）

c) 快速提升门（软帘）：油菜黄

d) 勒脚：珍珠深灰

e) 屋面：镀铝锌本色

4.1.2内部

a) 墙面、顶面、梁、柱、防火涂料、钢质门、卷帘门、提升门、窗、辅房、工程配电、空调等平台、栏杆、扶手：交通白

b) 工程平台的楼梯踏板：镀锌本色

c) 厂房柱子标号：海青蓝

d) 勒脚：同厂房地坪色

4.2 厂房地面

a） 工作区环氧地面：交通灰A（首选）或黄绿色

b） 耐磨地面、外露冲压基坑或大型设备基础侧壁：交通灰A

c） 厂房立柱包柱脚：同厂房地坪色

d） 人行通道界限、斑 马线 ：硫磺色

4.3 区域标识

a） 工位地标线、停车位：交通白

b） 禁行区域，仅边缘：纯橙

c） 移动设备活动区域、易滑倒区域、防爆区域：仅边缘，硫磺色+信号黑

4.4 公用安装

a） 保冷管道、轻质风管、冷冻水管（室内）、管道支吊架（室内）、非成品支吊架、强电桥架（室内）、弱电桥架（室内）:交通白

b） 配电箱（柜）、压缩空气管：浅灰色

c） 网络机柜：信号黑

d） 虹吸雨水管：HDPE管本色

e） 保温管道（室外）：铝本色

f） 镀锌铁皮风管、双壁螺旋风管、传感器支架、室外及设备用桥架：镀锌本色

g） 脚踏开关防护罩：纯橙

h） 废水管（色环）：信号黑

i） 循环水管（色环）: 黄绿色

j） 消防给水管（全彩）：淡亮红色

k） 燃气管（全彩）：油菜黄

4.5 厂区

a） 厂区围栏：蓝绿色

b） 厂区人行道线、路灯/高杆灯：交通白

5、备注

厂房外立面上的门和窗，对厂房外为RAL9006，对厂房内为RAL9016，厂房内部门和窗，两侧均为RAL9016。

厂房管道色标遵照国标《GB7231－2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》执行。

附5：安全管理规定与协议

安全管理规定与协议

一、安全管理规定

1、入场工人三级教育
1.1、熟悉本项目安全生产规章制度、规定及安全常规知识。
1.2、熟悉作业特点及安全操作规程
1.3、安全防护装置正确使用。
1.4、易发生事故的不安全因素及其他防范对策。
1.5、熟悉岗位作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。
2、危险作业的要求
2.1、登高作业安全措施
2.1.1、人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，系双钩五点式安全带。
2.1.2、设监护人对高处作业人员进行监护。
2.1.3、各班组对作业人员进行安全教育，作业程序和安全措施须做交底。
2.1.4、高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料应堆放平稳，应设安全警戒区，并设专人监护。
2.1.5、现场应设防护栏、安全网、警戒线、安全警示牌，不准非施工人员在作业点下通行或逗留。
2.1.6、严禁酒后作业。
3、登高车操作规程：
七个必须
（1）、必须系好安全带；
（2）、劳保用品穿戴必须规范；
（3）、必须隔离作业区域；
（4）、必须配备监护人；
（5）、必须持证上岗；
（6）、安全带必须高挂低用；
（7）、作业工具必须系安全绳。
七个禁止
（1）、禁止上下抛物；
（2）、禁止登高时手中持物；
（3）、禁止作业区域下方站人；
（4）、升降车未在最低点时禁止行驶；
（5）、升降车滑台未收回时禁止行驶；
（6）、身体不适或年龄超过55岁禁止登高；
（7）、升降车上有2个或者2个以上人员时，禁止行驶。
4、动火作业安全措施
4.1、作业之前必须办理好动火证；
4.2、作业人员持有效的证件上岗；
4.3、作业人员安全帽、防护眼镜、反光背心必须穿戴好，电焊工必须穿戴绝缘手套、绝缘劳保鞋；
4.4、作业区域设置警戒线及安全标识；
4.5、作业现场按要求配备消防器材；
4.6、高空进行动火作业，对下部地面应检查分析，并采取措施，铺设防火毯，以防火花溅落引起火灾爆炸事故；
4.7、用火点周围要清除易燃物，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处采取覆盖、铺沙等手段进行隔离；
4.8、作业区域按要求配备监护人员。
八个必须
（1）、必须申请动火作业（一，二、三级）动火证，并得到批准。
（2）、必须进行作业区域隔离。 
（3）、必须切断动力电源，并使用安全防护灯具。
（4）、必须进行空气置换、作业通风。
（5）、必须按时间、作业环境、安全要求进行安全预案分析。
（6）、必须佩戴规定的防护安全用具。
（7）、必须有专人全程监护动火，完毕后30分钟内必须有监火人坚守岗位。
（8）、必须有防火设备（灭火器、水桶、防火布，消防水带）。 
八大禁止
（1）、动火证未经批准，禁止动火。
（2）、不与生产系统及作业空间可靠隔绝，禁止动火。
（3）、有限空间作业不清洗、置换不合格，禁止动火。
（4）、不清除周围易燃物，可燃物；禁止动火。
（5）、未按要求做动火预案分析，禁止动火。
（6）、消防器材及防火措施未到位，禁止动火。
（7）、监火人不知道如何使用灭火器和消防报警；禁止动火。
5、临时用电作业安全措施
5.1、施工前填写《临时用电申请表》，经审批同意后方可允许现场临时用电。
5.2、作业人员必须持有有效的电工操作证。
5.3、现场必须配备三级配电箱，配电箱等接线和线路应按供电等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求。
5.4、在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。
5.5、临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、工具应一机一闸一保护。
5.6、临时线路必须采用绝缘良好的导线，满足用电负荷和机械强度的需要，且不得有破皮、漏芯、不良接头等隐患
5.7、临时线路必须放在地面上的部分，应采取可靠的保护措施，潮湿场所的临时线路应采取特殊的安全保护措施；装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。
5.8、架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于3m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。
5.9、对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。
5.10、对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。
七个必须
（1）、室外使用时必须设置在具有防水防雨的接电箱内；
（2）、必须定期对供电系统大的接地电阻进行检测，并做好记录；
（3）、手持电动工具手柄必须绝缘；
（4）、必须配备监护人；
（5）、临时用电接电必须由专业电工接驳电源；
（6）、施工机械和电器设备及施工用金属平台必须要有可靠接地；
（7）、临时用电，必须执行三相五线制和三级漏电保护。
六大禁止
（1）、禁止私自接电；
（2）、禁止铜线等代替保险丝；
（3）、禁止一闸多机；
（4）、禁止直接将电线直接插入开关插座；
（5）、禁止配电箱放在积水、杂物堆积处；
（6）、线路禁止带负荷接电或断电。
6、施工设备设施管理规范
6.1、配电箱、开关箱安全使用管理规范：
（1）必须接好零线和接地线，插座和移动电源要安装漏电保护器，以防止漏电而触电;
（2）专业电工持证作业，不能带电作业，作业时穿戴绝缘鞋。
6.2、手持电动工具安全使用管理规范：
（1）使用经专业电工检测过的电动工具；
（2）发现外壳，手柄破裂，电源线破损，插头有损坏时不得使用；
（3）不得拆除或更换电动工具原有插头，禁止不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。
6.3、电焊机安全使用管理规范：
（1）焊机一次线必须采用三芯或四芯多股铜芯橡胶护套电缆；
（2）接线长度不得超过3米，超过3米必须设置控制开关并将电源线架空敷设；
（3）二次线接头不允许超过三个接头；
（4）严禁利用厂房金属结构、管道、轨道等作为二次回路使用。
6.4、移动电气设备安全使用管理规范：
（1）电源线采用三芯或四芯多股铜芯橡胶护套电缆，长度不得超过6米；
（2）电源线不允许有接头或破损，防护罩（盖）等应完好无松动。
7、事故应急处理预案
7.1、投标人在投标时应提报安全施工方案，并提报事故应急处理预案。
7.2、现场发生安全事故应第一时间向甲方现场代表报告。
8、进入施工现场前应与业主签订《安全生产及环境管理协议》（见下文），并严格按照安全协议要求执行。
9、安全处罚标准
安全问题如有违反，将按照业主《相关方安全管理标准》、《安全生产及环境管理协议》（见下文）、安全处罚细则（见附表）进行处罚。

二、安全生产及环境管理协议

为了强化安全生产和环境管理，明确相关方安全生产和环境保护责任、权利和义务，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和甲方环境管理体系文件《工程类承包商管理办法》、《供应商环保管理程序》中的有关规定，双方协商并签订本协议供双方共同履行。

1、甲方的权利、责任和义务

  - 权利

    - 有权审查乙方及其分包方、配套方等相关方的资质。

    - 有权督促乙方建立特种作业操作人员档案，并在甲方备案。

    - 有权对乙方相关区域进行安全、环境检查，纠正乙方人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定和协议条款予以处罚。

    - 有权对乙方相关区域内的重大安全事故隐患和潜在环境污染开具隐患整改通知单。

    - 有权对乙方的安全生产和环境管理培训、劳动防护用品使用进行监督管理。

  - 责任和义务

    - 甲方根据合同规定提供施工或生产经营用电，并保证符合安全标准。

    - 对乙方提出的安全生产要求和各项环境管理制度提供力所能及的帮助，在乙方发生安全生产事故时提供帮助。

    - 对乙方开展的安全生产活动和环境管理活动提供帮助。

    - 将施工、服务现场的有关资料提供给乙方。

2、乙方的权利、责任和义务

  - 权利

    - 乙方有权拒绝违反安全生产法规的指令。

    - 在安全环境教育或安全环境活动中如有需要，可要求甲方提供帮助。

  - 责任和义务

    - 接受甲方对安全生产工作的统一协调和监督管理，遵守甲方厂规厂纪，服从甲方现场人员管理，服从甲方的安全生产环境管理，建立健全安全生产责任制、安全组织机构和安全生产环境管理制度，对相关区域内的安全生产环境管理和日常安全管理负全面责任。

    - 乙方应建立安全管理体系和标准及定期巡检机制，对乙方分包方、配套方等相关方负有全部责任，

不得以任何理由和借口推卸所承担的责任。

    - 对甲方交付使用的安全防护设施的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任，对使用期间由于管理不善造成的安全生产事故负责。

    - 在安全检查中发现甲方区域内的事故隐患，向甲方及时报告。

    - 对施工或生产经营用电设备设施负有全部管理责任，对施工或生产经营等范围内现场施工、配套服务人员负有全部管理责任。

    - 使（租）用大型机械设备的，应在使用前向甲方备案，对相关作业人员提供合格的劳动防护用品， 特种作业人员要保证持证上岗，建立档案并向甲方备案。

    - 由于乙方原因导致人员伤亡或财产损失时（含车辆交通事故等），由乙方承担全部责任和经济赔偿，甲方协助处理。

    - 保证施工或生产经营区域消防通道畅通，不得将不符合安全要求的设备设施等带入甲方区域内使用。

    - 在施工或生产经营过程中防止建筑噪声、施工废水、生活污水、建筑垃圾等污染环境，接受政府环境保护主管部门执法检查和排放监测，及时足额缴纳排污费。

3、其它安全规定

3.1 人员管理

    - 乙方及其相关方人员必须符合国家相关管理规定，建立人事档案并到施工或生产经营地所在的公安部门办理人员登记手续，确保证件齐全。凡有犯罪、偷窃、打架斗殴前科的人员一律不准参与甲方工程建设或在甲方区域内进行生产经营活动。

    - 乙方及其相关方进入施工、服务现场前须向甲方管理部门或项目组申报，经甲方管理部门、项目组负责人审批后到安保部办理：①《施工证》【办证工本费 20 元/张，押金 50 元/张，身份证复印件、专项施工方案、参保证明（意外伤害险<保额 100 万、医疗 10 万以上>或工伤保险）复印件、一寸蓝底、白底或红底电子照片】；或②《现场服务证》【办证工本费 20 元/张，押金 100 元/张，身份证复印件、参保证明（意外伤害险<保额 100 万、医疗 10 万以上>或工伤保险）复印件、一寸蓝底、白底或红底电子照片】。《施工证》和《现场服务证》由施工、服务人员本人保管，不得损坏或转借他人，结束后证件由乙方统一收回返还甲方，否则不返还押金，遗失补办的重新收取押金和工本费，正常损坏的可以旧换新，只收取工本费。

    - 乙方及其相关方人员进入甲方大门应主动出示证件,自觉接受保安检查,无证人员一律谢绝入内。乙方相关方人员只能在甲方指定的时间和指定的地点进行施工或从事生产经营活动，不准随意窜岗或私自动用甲方的设备和其它设施, 出甲方大门时主动打开随身包裹，经甲方保安确认后方可离开。

3.2 现场管理

    - 乙方及其相关方所用物资由其自行保管，夜间应安排专人值班。未经甲方批准, 乙方及其相关方及其人员不得私自安排人员在现场食宿、生火取暖和做饭。

    - 乙方及其相关方人员进入作业现场必须着装整齐，佩戴好安全用品，严禁袒胸、光背、穿拖鞋、吸烟、大声喧哗、躺卧、随地大小便、偷盗、打架斗殴等。有问题各自向现场负责人反映，若发生打架斗殴，动手一方负全部责任，造成后果，移交公安部门处理。

    - 乙方及其相关方不得私自在作业现场动火、接临时用电，确因工作需要动火、用电，事先必须到甲方有关部门办理手续，经批准后方可动火、用电，严防漏电、触电和火灾事故发生。动火时必须做好防范措施，并落实监护人现场监护，电工维修作业时，应挂“正在维修，严禁合闸”等警示标牌，做到谁挂谁取，严禁私自摘取和挪用。

    - 乙方相关方二个以上单位在同一现场作业时，必须由乙方负责统一管理,确保安全。

    - 特种作业人员必须持证上岗，严格遵守本岗位安全规范，避免和预防意外事故的发生。特种设备， 必须经有关部门检测合格后方可使用。

    - 作业现场的沟、坑、坎、穴周围及其他危险部位和设备应设有标准安全警示标识和防护设施；高空作业必须采取安全措施（如正确佩戴安全带、安全帽等），多层高空作业必须设置安全网；使用起重、吊运、打桩等设备时，必须严格遵守该设备安全操作规程，禁止违章指挥和违章作业。

    - 乙方负责乙方及其相关方区域内日常卫生，保持现场整洁，严禁在其区域或甲方其他区域内乱扔乱放生活垃圾及施工废料；在工地上搭建临时生活设施，必须使用符合环保要求的材料，不应使用含石棉类制品；施工过程中及时清理建筑及生产、生活垃圾并外运出厂区，生活污水、废水应有序排放；施工结束后应立即清运在施工区域内产生的垃圾，防止污染厂区环境；运输土石方、建筑材料时应保持车辆整洁， 防止泄撒滴漏等道路污染和减少道路扬尘。

  - 车辆、物资管理

    - 乙方及其相关方车辆进入甲方必须经甲方有关部门批准，并按甲方指定大门出入厂区，定点停靠， 限速行驶，厂区主干道行驶速度 20Km/h，厂房内行驶速度 5Km/h ，车辆出厂时驾驶人员应主动打开后备箱自觉接受保安检查。

    - 乙方及其相关方及其人员严禁偷窃或私自挪用、占用甲方或其它单位财物。乙方物资出厂应事先办理出门手续，经甲方派驻现场施工负责人或甲方认可的生产经营单位负责人签字，报安保部批准后方可出厂。

    - 乙方及其相关方运输危险化学品、废水、危险废物的车辆，必须确保运输过程无遗洒、滴漏、泄露等污染事故发生，车辆和驾驶员均有相关资质。

4、事故处理

  - 乙方及其分包方、配套方人员发生安全生产事故，应当立即开展应急救援，并在 1 小时内向甲方报告， 并按照国家有关规定向主管部门报告。同时，做好伤亡者家属工作，避免对甲方正常生产经营活动和声誉造成影响，否则，由此造成的一切后果和损失均由乙方承担。

  - 事故发生单位应当积极配合甲方进行事故调查处理，按要求提供相关文件、资料，不得拒绝、阻挠和干涉，不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

  - 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，并经甲方验收通过后，方可复工。

  - 乙方及其分包方、配套方人须主动开展事故调查处理和赔偿工作，不得影响甲方正常的生产经营活动， 不得影响甲方对外形象。

  - 因事故处理导致伤亡者家属影响甲方正常生产经营活动或对外形象（如：封堵甲方大门，闯入生产、办公、生活、施工区域等，到政府部门上访等）时，乙方同意甲方按照马鞍山市上年度在职职工年平均工资的 20 倍和工伤保险的有关规定垫付一次性赔偿金，该费用从乙方已发生的工程款、承包结算款或押金等中直接冲抵，乙方承担由此造成的一切后果和损失，甲方保留向乙方进一步索赔间接损失的权利。

5、违约处罚

  - 对违反本协议第 3.3 条、第 4 条的行为，甲方视情节给予乙方 500 元－1000 元违约处罚。

  - 对违反本协议第 2 条、第 3.1 条、第 3.2 条的行为，甲方视情节给予乙方 100 元－5000 元违约处罚。

  - 事故发生单位发生重伤事故的，甲方视情节对乙方处 3000 元－10000 元违约处罚；发生死亡事故的， 甲方对乙方处 50000 元以上违约处罚；发生火灾（情）事故的，甲方视情节对乙方处 500 元－50000 元违约处罚；发生群体性治安事件的，甲方对乙方处 3000 元－30000 元违约处罚；发生交通事故的，甲方对乙方处 500 元－5000 元违约处罚；发生环境污染事故，甲方对乙方处 500-50000 元违约处罚；其他类事故，甲方对乙方处 500 元－10000 元违约处罚。

  - 违反以上规定并造成损失的，甲方除给予乙方一定的违约处罚外，相关单位应负责赔偿所造成的甲方损失，情节严重的交市相关部门处理。违约处罚以甲方的《违约处罚通知单》为准，违约款应在三日内上交，逾期加倍违约处罚。所有违约处罚均通知乙方及事故发生单位，由乙方组织交纳，并进行教育，防止再次发生。对下达的处理决定，乙方及事故发生单位应在期限内执行，若对处罚决定有异议或不服的，由相关单位现场负责人向甲方有关部门反映并举证。

6、其它

  - 本协议所称“事故”范围包括：生产安全事故、火灾（情）事故、治安事件、交通事故、环境污染事故及其他事故。

  - 本协议自双方签字、盖章之日起生效。

因本协议引起的或与本协议有关的争议，由双方协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

附表1：安全考核细则

| 公司相关方安全管理标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、分类说明 A：管理；B:设施；C:安全作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本标准高于国家相关标准的，按本标准实施；本标准低于国家相关标准或与国家相关标准相抵触的，按国家相关标准实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 检查项目 | 工程安全标准 | 不符合项 违约金支付标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 10000 |
| A 管 理 | A-1 | 目标 | ①设定重大灾害为零的目标并在现场公示 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | A-2 | 安全管理 组织 | ①设置安全管理组织的责任人、安全监督（安全监督应符合法定要求，具备相应资质并配备足够数量） |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ②各单位作业场所配备1名作业负责人 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③危险作业现场设置作业监护者（包括登高、动火、带电、易中毒或有限空间、易燃易爆场所作业） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | A-3 | 现场管理看板 | ①具备工事作业的必要信息（包括本紧急联络体制、本日的作业、作业者名册、作业者资格一览表和相关作业许可等。 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②在作业场所容易看得见的地方进行公示 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | A-4 | 人员 管理 | ①进入公司作业现场未办理证件或证件过期或转借他人使用或借用他人证件 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②人员未从指定的大门进出公司和车间，未经允许进入物流叉车作业区域 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③物流作业区域未按照要走安全通道 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-5 | 同区域 协作管理 | 应明确各自的安全生产管理责任制和应当采取的安全措施，并制定专职安全员进行安全检查和协调 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | A-6 | 分包的安全管理 | ①安全有关的条款要编入合同 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ②对分包商的资质进行审核 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ③对分包商的安全生产工作统一协调、管理 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | A-7 | 安全 教育 | ①对作业者进行定期的安全教育 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②对新入场者实施岗前安全教育 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③记录并保管教育计划、听讲者名薄、听课实绩 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | A-8 | 整理整顿5S | ①材料的摆放、堆放要杜绝崩塌、翻到隐患（高度是底边的3倍以下） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②材料放置在规定场所，并做好标识（承包商名称、放置期限、责任人及联系电话） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③每日从作业场所消除残余材料、垃圾 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④确保通道畅通 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤防火设备、急救设备前不能摆放物品 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-9 | 安全交底与班前会 | ①施工前组织全员召开班前会，提出作业中可能存在的危险因素并制定对策 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②通过定期的危险预知训练与指导提高作业者的危险预知能力 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| B设施 | B-1 | 保护用具的穿戴 | ①现场全员正确穿戴工作鞋、安全帽、工作服和反光背心 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②安全帽或反光背心上标示公司名称（总承包商） | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③根据作业的危险性和作业场所的防护要求合理选择并正确佩戴其他必要的劳保用品 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | B-2 | 工程区域划分 | ①划分作业区域范围 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②对重点区域采取隔离措施：如设施警戒线、栅栏等 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | B-3 | 临时 电源 | ①临时电源的使用须获得相关部门的许可后方可进行 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②临时线路满足架空高度（室内≥2.5米，室外≥4.5米，跨越道路时≥6米） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③配电柜要上锁，有专人实施管理 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④配电柜设置防雨罩装置 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤临时用电配电柜应标示承包商名称，责任人及联系电话 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | B-4 | 脚手架 | ①护栏高度在100厘米以上，设置稳固 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②护栏要设置中间支撑 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③脚手架操作面应铺满脚踏板 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④为了防止翻倒，底面短边不宜过短或固定在建筑物的构造体 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤≥4米时，设置外支脚或钢管斜支撑，斜支撑靠近地面处使用木锥支垫 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥≥4米时，设置防坠绳 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦设置高空作业注意安全的标示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧车轮橡胶和车轮锁完好 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨定期对脚手架进行点检并保存记录 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | B-5 | 升降脚手架 安全防护网 | ①作业面的外周和开口处要设置高度100厘米以上的护栏，护栏设置稳固 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②护栏要设置中间支撑 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③脚手架、钢丝绳、吊链等要使用强度充分、无损伤、变形、腐蚀的产品 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④设置高空作业注意安全的标示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤规定好最大承载量并加以明示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-6 | 开口部、临边 | ①在有翻落危险的开口处、临边要设置高度110厘米以上的硬质护栏（不能设置护栏的，可用安全防护网） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②护栏设置应稳固（确实起到防人员掉落的效果） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③设置【禁止进入 翻落危险】等标示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④在开口处附近不能放置材料等 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤为防止物体掉落，加设10厘米高的踢脚板 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥预留洞口应用木板全封闭 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | B-7 | 危险化学品的保管 | ①一般情况下禁止现场存放危险化学品，确实需要存放时应获得相关部门的许可，并进行准入、准出的管理 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②名称及危害标示在物品的容器上，并在保管场所明示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③标示物品的特性、处理的相关注意事项 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④放置在规定的场所，并做好标示（承包商名称、放置期限、责任人及联系电话） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | B-8 | 火灾的预防 | ①作业时使用各种明火或电、气焊作业需办理动火申请许可并进行明示 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②按要求对作业区域易燃易爆物进行清理，对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③应用防火布对周围设备、电缆、可燃物（不可移动）等物品进行防护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④在有明火作业的区域要准备灭火器（2个以上） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤在指定的吸烟区吸烟 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥现场未经允许使用大功率电器 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| C安全作业 | C-1 | 移动式脚手架作业 | ①设置作业监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②正确使用安全帽、双扣安全带、安全带悬挂在作业平台上方固定处 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ③作业区域应做好围闭 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④不得在作业平台上使用人字梯、直梯等 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤脚手架上有人时不得移动 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥逐一上下，不许手持物品上下 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-2 | 高空作业车作业 | ①设置作业监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②正确使用安全帽、双扣安全带、安全带悬挂在作业平台上方固定处 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③做好移动范围内的围闭 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④不得在作业平台上使用人字梯、直梯等 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤注意不要超负荷，对定员、定载进行明示 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥固定好避免移动、翻到（安装支撑腿架、车轮锁等） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-3 | 高空作业 （2米以上） | ①设置作业监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②雨天、强风下禁止露天作业（10分钟的平均风速在10米/秒以上） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③设置安全的上下装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④正确使用安全帽、双扣安全带、安全带悬挂在作业平台上方固定处 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤原则上不能设置作业面时，要设生命线或安全网 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥禁止在没有任何防护措施的情况下高空行走或移动 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦不要在高出放置材料、工具等 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧在明显的位置悬挂注意高空作业安全的标示 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨禁止物品上投、下投 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑩与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直作业时，须采取可靠的隔离措施 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | C-4 | 起重 作业 | ①起重机械作业要有具备资格者操作 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②设置作业指挥者，指挥者应站在操作者容易看见、并且安全的位置上 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③不要进入吊件的下方 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  | ④卷起时、吊绳一旦绷紧离开地面的时候要一度停止，确认货物稳定后再起吊 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤为了防止翻到、车辆要放在平坦稳定的地方并设置好支腿架（在不平坦的地方时，要采取铺设铁板等措施 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥禁止在强风状态下作业（10分钟的平均风速在10米/秒以上） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦禁止使用一根钢丝绳起吊（应使用2根钢丝绳，起吊角度为45～60度） | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧作业前要对钢丝绳、吊具进行点检，确保钢丝绳，吊具没有损坏 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨人工吊装禁止人在上方拉重物，人应站在地面用滑轮或葫芦把物体运上高处的方式进行 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑩对吊装区域进行围蔽 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| C安全作业 | C-5 | 气体焊接切割作业 | ①由具备资格者操作：高空和易燃易爆场所动火应设置监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②戴好防护遮光眼镜、皮手套等保护用具 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③氧气瓶、乙炔瓶连接部位使用卡筘：立放并做好防倾倒、防止暴晒的措施 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④氧气瓶、乙炔瓶与动火点的距离≥10米，氧气瓶、乙炔瓶的距离≥5米 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤乙炔瓶上设置阻火器 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥使用没有损伤的压力表、软管等 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦根据作业的需要准备好灭火器（2个以上） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧作业区附近不可放置易燃物、可燃物、爆炸物品等 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨应用防火布对周围设备、电缆、可燃物（不可移动）等物品进行防护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑩高空作业时，采取防止向下燃烧的措施 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑾焊接、切割装入易燃性液体、气体的容器和配管时要事先清除内部物品 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑿停止作业时，关闭气瓶的主阀 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | C-6 | 直梯 作业 | ①梯腿下面设置橡胶等防滑措施 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②直梯上端进行固定，防止翻到（下方应有辅助人员） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③高度≥4米时，禁止使用 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④放置稳固，设施的拱出部分及开孔部附近等有坠落危险的地方禁止使用 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤禁止将物品上投、下投 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥要面向直梯逐一上下，不得手持物品上下 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦禁止使用腰部力气作业及探身出去作业 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧确保直梯下面和地面的角度大约保持在75度左右 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨应使用金属材质（禁止使用木梯） | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-7 | 人字梯作业 | ①梯腿下面设置橡胶等防滑措施 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②限制开度拉链应使用固定五金 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③放置稳固，设施的拱出部分及开孔部附近等有坠落危 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④使用人字梯时，下方应设人扶稳 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤高度≥4米时，禁止使用 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥高度≥2米时，正确使用双扣安全带（没有双筘安全带钩挂的地方禁止使用人字梯） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦要面向人字梯逐一上下，不得手持物品上下 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧禁止将物品上投、下投 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨禁止使用腰部力气作业及探身出去作业 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-8 | 工程机械作业 | ①由具备资格者操作 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②作业区域应进行围蔽 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③离开驾驶席时，挖斗等作业装置要放在地上、要挂上手刹、关闭发动机、拔走钥匙 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-9 | 电动 工具 | ①确认配线、电缆无损，有不良之处务必修理好使用 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②做好电动工具的绝缘保护和接地保护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | C-10 | 挖掘、培土作业 | ①挖坑深度在2米以上时，周围要设置硬质栅栏防止坠落 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②对土坑进行围蔽，指定土坑的进出口，确保安全通行 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-11 | 打桩 作业 | ①打桩机的操作要由具备资格者操作 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②作业区域应进行围蔽 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-12 | 有限空间作业 | ①申请单位必须取得相关安全部门的作业许可后方可作业 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②在进行有缺氧可能的作业时，现场要常备氧浓度测量仪、换气装置（送风机等），保证氧浓度测定值在18%以上 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③作业时必须2人以上，其中一人在外面监视（在没有缺氧危险的地方监视） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④对缺氧作业场所进行明示 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-13 | 切断、切屑作业 | ①选用合适的工具 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②穿戴好眼睛、口罩、手套等保护用具 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③工具上要设置安全罩 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-14 | 钻凿 作业 | ①戴好防尘眼睛、防尘口罩 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②穿戴好防震手套、工作鞋 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③戴好耳塞或者耳套 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-15 | 设备的运转调整作业 | ①试运转调整前切断主电源开关，操作柜上要有[禁止通电] |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②试运转时，指定专人操作开关 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-16 | 电气处理作业 | ①电气处理（配线等）要由具备资格者实施，带电作业应设置监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②设置漏电保护器、接地装置 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③一般情况下禁止活线（带电配线的）作业，确实需要时需要做好绝缘防护措施 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④通电的确认要使用检电器 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤事前确认停电范围 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥保险丝按照规定容量设置（不得使用铜丝代替） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦停止作业时，应切断电源 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧按规定使用电缆（禁止使用花线），电缆不得泡水，绝缘保护良好且规则摆放 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑨在湿润的场所，要使用防水的劳保用品 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑩使用插头将电缆接入插座（禁止直接将电缆金属线接入电源插座） | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C-17 | 电弧焊接作业 | ①由具备资格者操作;高空和易燃易爆场所动火应设置监护人员 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②穿戴好专用防护用具（面罩、手套、防尘口罩（室内）） | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③附近不要放置易燃、可燃物品 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④应用防火布对周围设备、电缆、可燃物（不可移动）等物品进行防护 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤根据作业的需要准备好灭火器（2个以上） |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥休息当中要切断电源，将夹在焊钳的焊条取出 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦不要损伤焊钳的绝缘部分 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧焊机主体的接地线要确实接好 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | C-18 | 重量物操作设备安装搬运作业 | ①使用重量物搬运中所必须的重机（滚轮、油压千斤顶等） |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②重机和运转操作要由熟练者实施 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③进行重量目测，确认中心位置 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④禁止重物下面的作业，采取禁止进入实施 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤禁止在重量物翻倒的方向前进行作业 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥搬运安装时，实施重量物的倾倒防止措施 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-19 | 油压千斤顶操作作业 | ①油压千斤顶的操作由熟练者实施 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②2台以上同时使用时要设置联动式 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③进行重量目测，确认中心位置 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④从重心的地方开始抬起，从轻的地方开始下降 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤禁止在油压千斤顶支撑的物体下下面进行作业和采取禁止进入措施 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥禁止在重量物翻倒的方向前进行作业 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦实施重量物的倾倒防止措施 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-20 | 机内 作业 | ①进入安全栅栏、机械框架等机内作业，应停止机械 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②使用安全锁维持机械的停止状态 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③多人作业时，应设置专职作业指挥者 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | C-21 | 车辆 作业 | ①驾驶员持有驾驶证且驾驶证在有效期之内 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ②禁止疲劳驾驶、酒后驾驶 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ③交叉路口、施工和复杂路段行车，注意主动减速避让行人和车辆 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ④按规定的线路行驶，遵守交通标识 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑤限速、限员行驶 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑥经过停止确认线时做好停止确认 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑦在指定区域停放，卸货车辆停车卸货不得堵塞道路通行 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑧驾驶人员和跟车人员禁止在车上吸烟、睡觉 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | C-22 | 事故 管理 | ①人员发生轻伤事故（相关方和公司） |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  |  | ②人员发生重伤事故（相关方和公司） |  |  |  |  |  |  | ● |  |
|  |  |  | ③人员发生死亡事故 |  |  |  |  |  |  |  | ● |